___________________________________________________________________________

Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено «комплексно разрешително»

№ 5-Н1/ 2010

Актуализирано с решение № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.

на

«Регионално депо за неопасни отпадъци- враца и мездра»

Март 2018г.

СЪДЪРЖАНИЕ :

Увод

Система за управление на околната среда

Използване на ресурси

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР / ИППСУКР/

Прекратяване работата на инсталациите или части от тях

Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

Подписване на годишния доклад

ПРИЛОЖЕНИЯ: таблици и речник на използваните термини.

3.1 Увод :

Въведение

На 08.02.2010 г., на основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003 г., изм. и доп. ПМС № 278/20.12.2005 г.) от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е издадено Комплексно разрешително № 5-Н1/2010 г. на „Екопроект”ООД- „Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра” за експлоатация на следната инсталация и съоръжения.

Същото е актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. на основание чл.120,ал.1 предложение четвърто,във връзка с чл.124,ал.3, т.2 и т.5 и ал. 4 предложение второ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн.ДВбр.91/21.09.2002г.,изм.ДВ бр.15/15.02.2013г.) и чл.18, ал.4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 0238/02.10.2009г.,обн.ДВ бр.80/09.10.2009г. посл. Изм. ДВ бр.69/11.09.2012г.)

Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се изготвя в изпълнение на чл. 125 т.6 от ЗООС. Той е изготвен съгласно изискванията на „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително” утвърдена със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение №4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра – капацитет: 491 491 тона

Клетка №1.1 - капацитет: 45 896 тона

Клетка №1.2 - капацитет: 114 961 тона

Клетка №2.1 - капацитет: 165 312 тона

Клетка №2.2 - капацитет: 165 312 тона

Инсталации,които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1.Сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци

Уводна част на годишния доклад

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР)

Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Враца, ЕКАТТЕ: 12259, Местност: Пискавец , п.к. 63.

Регионалното депо за неопасни отпадъци се намира на около 4 км.от гр. Враца и на 2000 м от главен път Е-79 ,свързващ Враца със София. На територията му се намира старото неорганизирано сметище на гр. Враца,което е рекултивирано. Площадката на депото се намира в местността “Пискавец” в землището на село Косталево. Теренът на който е разположена площадката е собственост на община Враца.Регионалното депо граничи със следните обекти и територии:на изток с река Косталевска, на север с “Генералагро химикали ”ЕООД и “ Хевекта “ ООД, на юг с ж.п. линията Враца – Мездра, на запад с туристически обект “Ботев път.Обектът не засяга защитени територии. Общата площ на площадката на депото е 131.912 дка. включително старото сметище, което е рекултивирано на І - ви етап от усвояването на депото.

3. Регистрационен номер на КР:

5-Н1/2010г.

4. Дата на подписване на КР:

08.02.2010 година.

Дата на подписване на Решение за актуализация № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013

18.03.2013

5. Дата на влизане в сила:

Дата на влизане в сила на Решение за актуализация № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013

09.04.2013г.

6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното):

„Екопроект” ООД-гр.Враца

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора:

Име на оператора

“Екопроект” оод - Враца

Местност „Пискавец”,п.к. 63 ,3000 гр.Враца

092/621376

rd_za_tbovraca@abv.bg

Лице за контакти:

инж. Начко Кръстев Найденов –Управител на „Екопроект”ООД

10. Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката

На Регионално депо за ТБО се депонират неопасни отпадъци от Общините Враца и Мездра, както и от юридически лица на тяхната територия.

Кратко описание на всяка от дейностите:

На депото се извършват дейности по обезвреждане чрез депониране, обозначени с код D5 (специално проектирани депа) на битови и производствени отпадъци, съвместими с типа и условията за експлоатация на съоръжението.

Депото представлява комплекс от геотехнически съоръжения, включващ клетки за депониране на неопасни отпадъци, стопански двор, в който са построени административно-стопанска сграда, КПП и електронна везна (60 т.), складове, дезинфекционен трап, автомивка, навес-гараж, каломаслоуловител, помпена и тласкателна станция, охранителни канавки, газоотвеждаща система /7 бр.газови кладенци/, два броя ретензионни басейни, четири броя мониторингови кладенци за подземни води , ограда , лесозащитен пояс, инсталация за изгаряне на биогаз,която ще започне да функционира след окончателното завършване на газоотвеждащта система.

През 2016г отпадъците се депонираха в кл.2.1 на регионалното депо с обща площ 19,840 дка.

Общата площ на депото е 131,912 дка.

11. Производствен капацитет на инсталациите

Рег. депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра – капацитет 491 491 тона

Клетка №1.1 - капацитет: 45 896 тона

Клетка №1.2 - капацитет: 114 961 тона

Клетка №2.1 - капацитет: 165 312 тона

Клетка №2.2 - капацитет: 165 312 тона

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Клетка №1.1 - капацитет: 102 t/24h

Клетка №1.2 - капацитет: 102 t/24h

Клетка №2.1 - капацитет: 102 t/24h

Клетка №2.2 - капацитет: 102 t/24h

Усл. 4.2. Годишни количества депонирани отпадъци на инсталацията по Условие 2.

Общо депониран отпадък за 2017 г. за цялата площадка – 17955.900 тона или 49,200т/24часа при работен режим от 365 дни годишно

ГОДИНА	ТОНА
2000	2368,000
2001	11419,000
2002	12918,000
2003	13695,840
2004	17591,000
2005	19092,900
2006	20698,940
2007	20109,880
2008	21675,940
2009	22979,100
2010	23094.910
2011	22400.050
2012	21870,620
2013	21465,000
2014	15877,490
2015	14749.410
2016	16862.720
2017	17955.900
ОБЩО	316824.700

Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на околната среда :

инж. Начко Найденов – Управител на „Екопроект” ООД

2. Радослава Готова – еколог в „Екопроект” ООД

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ-Враца

гр.Враца 3000

обл.Враца

ул. „Екзарх Йосиф”№81

14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция „Дунавски район” -Плевен

гр. Плевен 5800

ул.”Чаталджа”№60

3.2 Система за управление на околната среда

3.2.1 Структури и отговорности :

инж. Начко Найденов - Управител на „ЕКОПРОЕКТ” ООД

Ангел Атанасов–счетоводител.Отговаря и извършва плащанията на задълженията в РД.

Радослава Готова- еколог.Участва при вземане на проби на емисии във въздуха, отпадъчни води,подземни води и следи за анализа им.Уведомява управителя и всички заинтересовани лица за превишение в нормите, причините за възникването им и методите за отстраняването им.Контролира чистотата около клетките в РДНО.Осъществява контрол и анализ на постъпилите отпадъци на територията на РДНО. Отговаря за експлоатирането на РДНО-Враца и

Мездра и за прилагането на СУОС.Отговаря за предотвратяване и действия при аварийни ситуации.Отговоря за промени ,прекратяване на работата на инсталациите или части от тях.Следи за изразходването на количествата спомагателни материали и горива и ги документира в дневник находящ се в администрацията на РДНО.

Цветелина Найденова-оператор въвеждане данни.Отговаря за измерване на постъпващите за депониране отпадъци и входящ контрол на същите.

Кирил Кирилов и Ивайло Илиев –машинисти отговарят за поддръжката и eксплоатацията на компактора и челния товарач , за разриване и уплътняване на депонираните отпадъци за проверка наличието на отпадъци с неясен произход и наличието на едрогабаритни отпадъци,а също така и за отпадъци ,които не могат да бъдат депонирани на РДНО .Отговарят още за депонирането на отпадъците съгласно работната карта

Красимир Коцов –поддръжка системи отговаря за поддръжката на помпените станции,В и К и ел. системите и за изпомпване на инфилтрата до ГПСОВ-Враца.Следи за работата на пречиствателните съоръжения.Периодично / 2 пъти месечно/ извършва проверка на канализационната и водопроводната система и документира резултатите от проверката в съответните дневници , които се намират в административната сграда на РДНО.Следи за разхода на вода и ел. енергия и документира изразходваните месечни количества.

Мито Александров и Венелин Кръстев - общи работници. Отговарят за поддържане чистотата в РДНО.

Усл. 5.1. Изготвени са списъци по усл. 5.1.1. и усл. 5.1.2. на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

През 2017 г. не е направено изменение на списъците на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

Обучение

Усл. 5.2.1. Създадена е Програмата за обучение на персонала на Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра. Определени са потребностите на персонала от обучение.Същата се актуализира ежегодно в зависимост от потребностите от обучение.

През отчетната 2017 година текущото обучение е свързано с повишаване квалификацията с курсове по безопасност на работа и охрана на труда.

Обмен на информация

Усл. 5.3. Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

През 2017г. не е направено изменение на списъците на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното.

Документиране

Усл. 5.4. Създадена система за документиране на записите по КР.

Изготвени са списъците по условия:

Усл. 5.4.1.-Актуален списък с нормативни актове по околна среда,които се отнасят към работата на инсталацията.

Усл. 5.4.2. – Списък и документиране на всички необходими инструкции изисквани по КР .Списъкът се съхранява на достъпно за служителите място.

Усл. 5.4.3.- Списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен

Управление на документи

Усл. 5.5.1.- Актуализирани са документите, изисквани с настоящото разрешително.Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е от особена важност при работата на инсталацията.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа;

Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

Утвърждаване на документите необходими за правилната експлоатация на всяко работно място.

Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

Архивиране на невалидната документация и съхраняване на същата съгласно нормативната база.

Оперативно управление

Усл. 5.6.1.С влизането в сила на актуализацията на КР№ 5-Н1/2010г. са изготвени и се изпълняват инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталациите.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7.1. През 2017г. са прилагани писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели на инсталациите и съоръженията.

Усл. 5.7.2. и 5.7.3. През 2017г. са прилагани писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на Комплексното разрешително и тези за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Усл. 5.8. Създадена е инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване

Усл. 5.8.2 – Разработена е и се изпълнява инструкция за аварийно планиране и действия при аварии ,която включва следните дейностите по:

- определяне на опасните вещества,

-определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората

-определяне за възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации

- определяне начините на подготовка на персонала отговорен за Плана за действие при аварии

- определяне на сборните пунктове и най-подходящите пътища за извеждане на работниците от мястото на аварията

-определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия

- определяне средствата за лична защита на работeщите

-определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария

- определяне на средствата за противодействие на възможни аварии

-определяне и редовна актуализация на списъка на персонала,отговорен за изпълнение на действията предвидени в Плана за действия при аварии.

Записи

Записите се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околна среда.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Записите се съхраняват и е осигурен лесен достъп до тях.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно:

Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

Времето на създаване на записа;

Мястото на създаване на записа;

Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Усл. 5.9. Записи – През 2017 г. са документирани и се съхраняват данните изискуеми по КР 5-Н1/2010г актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г..

Усл. 5.9.1. През 2017 г. се извършва документиране и съхраняване на данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Усл. 5.9.2. През 2017г. се извършва документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Усл. 5.9.3. През 2017г. се извършва документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Усл. 5.9.4. През 2017г. се допълва списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Докладване

Усл. 5.10.1 и 5.10.2. Докладват се в РИОСВ резултатите след извършване на собствения мониторинг.

Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите ,за които е издадено комплексно разрешително.

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №5-Н1/2010г. актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок на хартиен и електронен носител.

Актуализация на СУОС :

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата на СУОС,която отговаря на посочените в разрешителното изисквания.Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица , който се предоставя при поискване от компетентните органи. Персонала изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

3. 3.Използване на ресурси :

3.1 Използване на вода :

Депото се захранва с вода за технически нужди, битови нужди и пожарообезопасяване от магистралния водопровод за град Мездра. Използването на вода от градския водопровод е въз основа на актуален писмен договор № 5592 / 2004г. с В и К - гр.Враца.

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията(автомивка и резервоар за дезинфекционна вода), които са основни консуматори на вода за производствени нужди.

Прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката,установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

През 2017г. са извършени 24 проверки на водопровода.Не са установени аварии на водопроводната мрежа.

Изразходваното количество вода в РД е 498м3. Изразходваното количество на тон продукция е 0,02м³/т. при разрешено количество – 0.06м³/т. депониран отпадък.

Табл. 3.1

Източник на вода:	Годишно количество съгласно КР	Количество за единица продукт ,съгласно КР	Използвано количество	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
Градската водопроводна мрежа	-	0.06м3/т	498м³	0.02м3/т	Да

Изразходваната за 2017г. питейна вода е разделена на депонираните в РД за ТБО отпадъци /17955,900т. /

3.3.2 Използване на енергия :

Захранването на обекта с ел. енергия се осъществява чрез ел. проводно отклонение ВЛ 20 кV “Пискавец” с проводник АС 50 mm2, което е присъединено към съществуващ ЖР стълб на електропроводно отклонение за ТП с.Косталево.

Трансформаторните постове са оборудвани съгласно изискванията на БДС 1555-74 г.

Потреблението на ел. енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с „ЧЕЗ Електро България”АД.Основните консуматори на ел. енергия в депото са административните сгради, помпената и тласкателна станции за инфилтрат.Притежателя на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия.

Прилага се “Инструкция за отчитане на използваната електроенергия на площадката”.

През 2017г. в РД за ТБО са изразходвани 25,420 мгв/ч електроенергия. Изразходваното количество на тон продукция е 0,0014мгв/т

Таб.3.2

Електроенергия	Количество за единица продукт съгласно КР	Използвано количество за единица продукт	Съответствие
25,420мгв/ч	0.0054мгв/ч/т	0,0014мгв/ч/т	Да

Изразходваната за 2017г. електроенергия е разделена на депонираните в РД за ТБО отпадъци /17955,100 т. /

За годината не са установени несъответствия по отношение на консумираните количества електроенергия при работа на инсталацията

3.3.3 Използване на суровини ,спомагателни материали и горива :

В КР 5-Н1/2010 г. актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.за инсталация „Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра” няма поставени условия и норми за консумация на суровини , спомагателни материали и горива.

В съответствие със спецификата на дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци използваното количество суровини не се измерват съгласно КР.Същите се използват за запръстяване на дневния работен хоризонт и за изграждане на скатове.

В Условие 9.4.2 се изисква непосредствено след приключването на депонирането на отпадъци в края на работния ден да се запръстява дневният работен участък .

Съхранение на горива

Горивото необходимо за работния процес на РДНО-Враца и Мездра се съхранява в цистерна с вместимост 3200 литра.

Периодично се извършват проверки на резервоара за дизелово гориво и резултатите да се документират.През отчетната 2017година са извършени 12 проверки за наличие на разливи и течове от цистерната за съхранение на гориво и такива не са констатирани.Горивото необходимо за работата на РДНО-Враца и Мездра е снабдено с информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането ,етикирането и опаковането на вещества и смеси и наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси.

Създадена е и се спазва „Инструкция за поддръжка на резервоар за дизелово гориво” съгласно Условие 8.3.12.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда:

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества / ЕРЕВВ / и PRTR

Във формата на Таблица 1 от Приложението е докладвана оценката на емисиите от площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци на Общини Враца и Мездра в атмосферния въздух и в отпадъчните води съгласно решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

През 2017г. са извършени замервания на атмосферния въздух.

На ГК 1,ГК2,ГК3 са извършени по 2 замервания

На ГК-4,ГК-5 ,ГК-6,ГК-7при РДНО са извършени по 12 замервания на всеки един от тях .

Инструкцията по Усл. 9.1. ще бъде изготвена след като приключи цялостното изграждане на газоотвеждащата система

Докладване на информация по:

Усл. 9.6.2.2. На площадката се документира, след измерване и изчисление и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ)

Усл. 9.6.2.3. Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Прилагат се следните мерки:

Проверка за наличие на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества – ежедневно (органолептично);

Насипване (запръстяване) на депонираните отпадъци с почвен слой – по схема (работен хоризонт – 1,8 м уплътнен отпадък и 0,2 м пръст;

Оросяване на пътищата и площадките – по схема и при необходимост;

Строг входящ контрол на отпадъците постъпващи за депониране – ежедневно;

Контрол на съпътстващата отпадъците документация и недопускане на отпадъци несъвместими с условията на депониране.

През 2017г. няма регистрирани оплаквания.

Прилага се инструкция по Условие 9.4.4- За периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване / намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Усл. 9.6.2.4. Документиране и съхраняване на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

През 2017г. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Усл. 9.6.2.1. През 2017 г. се документират и съхраняват, за всеки газов кладенец:

максималния дебит на отпадъчните газове

стойностите на контролираните параметри – Таблица 2;

честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.6.1.1 - Таблица 2 в приложението.

Съгласно условие 9.6.2.7 Емитираните количества на замърсителите във въздуха се докладват ежегодно като част от годишния доклад , за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.20.

През 2017г са извършвани замервания на емитираните количества на замърсителите във въздуха съгласно плана за собствен мониторинг. Собственият мониторинг извършва от ЛИПГЕИ „Пехливанов”ООД.На база извършените замервания няма установени несъответствия на стойностите на контролираните параметри по Усл. 9.6.1

В КР е посочена честотата на измерване ,но не са посочени конкретни стойности.Мониторингът на газовите емисии от отпадъчното тяло се провежда с цел анализ на състава на образувания газ,по отношение на съдържанието на СН4,СО2,О2,H2S,Н2.Норми на емисиите на тези замърсители изпускани от обекти с неподвижни източници находящи се в депа за отпадъци не са предвидени в екологичното законодателство.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Производствени води – през 2017г. са извършени две замервания на състава на смесения поток отпадъчни води –производствени води от инфилтрат,БФВ,води от дезинфекционен басейн и води от автомивка.Количеството на тези води се измерва един път месечно с измервателно устройство при точката на пробовземане –тласкателна станция преди включване в канализационната система с координати 46947175.770 СШ и 8530308.462ИД. Резултатите се документират.Мониторингът на отпадъчните води се извършва в четири пробовземни точки:

ТП 1 - мониторингова точка за инфилтрат от клетки 2.1 и 2.2, преди тласкателна станция с координати: N - 4311'7,5804, E - 2336'28,3608;

ТП 2 – мониторингова точка за инфилтрат от клетка 1, преди тласкателна станция, с координати: N - 4311'6,4968, E - 2336'40,2696;

ТП 3 - мониторингова точка за битово-фекални води и дъждовни води от стопанския двор, преди тласкателна станция с кординати:

N - 4311'18,8844, E - 2336'30,9852;

ТП 4 - мониторингова точка за смесен поток отпадъчни води, след тласкателна станция и преди включване в канализационната система, с координати N - 4311'17,1816, E - 2336'31,3128;

През 2017г. в ГПСОВ – гр. Враца от РД за ТБО са изтласкани 2092м³ отпадъчни води.Тъй като измервателното устройство е за смесения поток отпадъчни води ( инфилтрат ,БФВ ,води от дезинфекционния басейн и води от автомивка) е след тласкатаелната станция се приема че битово фекалните води са 95% от употребената питейна вода.

Съгласно Условие 10.1.1.3 се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.5.1 –създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение

Условие 10.1.2.2.- създадена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всяко съоръжение към дренажната система за инфилтрат на депото.

Ежедневно се проверява автоматизираната система на помпена и тласкателна станция,за правилната работа на помпите, за наличие на течове извън двете станции,за попадане на леки фракции в ретензионния басейн.

Два пъти годишно ретензионния басейн се източва и да се почиства натрупаната утайка, като същата се депонира в определения за деня работен участък на действащата клетка.

Условие 10.1.3.4 – създадена е и се прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на инфилтрата изразени като килограми на година докладвани в рамките на ЕРИПЗ.

Условие 10.2.3.3 -създадена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През 2017г. са извършени 24 проверки на канализационната система от отговорното лице Красимир Коцов и резултатите са документирани в дневника находящ се в административната сграда на РД за ТБО.През отчетната година не са възниквали аварийни ситуации и съоръженията са работили с пълния си капацитет.

Спазена е честотата на мониторинг на смесен поток отпадъчни води.Собственият мониторинг за 2017г.е извършен от ЛИПГЕИ „Пехливанов”ООД.Установени са несъответствия при измерване на показателите – Общ Азот ,ХПК/бихроматна/,БПК5, Неразтворени вещества,Манган. Резултатите от мониторинга са отразени в Таблица 3-Емисии в отпадъчни води от Приложението.

След въвеждане в експлоатация на сепариращата инсталация и отделянето на годните материали за последващо рециклиране към кл.2.1 се доставят предимно отпадъци негодни за преработка.Голям е делът на отпадъците подлежащи на биоразлагане.Това се дължи на факта ,че в общите съдове за смет на общините се генерират големи количества биоразградими отпадъци,които към момента не се компостират,тъй като за целта няма изградена инсталация за тази цел.По тази причина са завишени концентрациите на ХПК,БПК5 и Азот.При съпоставка с предходни години се наблюдава занижаване не превишените концентрации .

Дъждовни води- След заустване на БФВ част от дъждовните води съвместно с битово фекалните води и производствените води от инфилтрат се транспортират до ГПСОВ-Враца. Дъждовните води от района на клетка №1гравитачно се изтичат извън района на депото.

4.4 Управление на отпадъците:

Регионалното депо за битови отпадъци на общините Враца и Мездра е изградено и въведено в експлоатация от м.Октомври 2000г.Към настоящият момент отпадъците се депонират в кл.2.1Проектния капацитет на клетка №2.1 е 165 312т със срок на експлоатация 7години.

На площадката на депото се приемат и депонират отпадъци с кодове съгласно Наредба №2/2014г.за класификация на отпадъците и КР№5-Н1/2010г актулизирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г..

Отпадъци с различни от разрешените кодове в КР не се приемат в РД за ТБО.Осъществява се визуален контрол на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране.Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните изисквания,определени с проекта на технологията по депониране.Отпадъците се депонират на работен участък определен да поеме дневното количество отпадъци при височина на натрупване не повече от 2м.,след което се запръстяват.

Сепариращата инсталация изградена на територията на РДНО-Враца и Мездра се експлоатира от „Екобулсорт”ЕАД , съгласно договор с Община Враца.През отчетната година в сепариращата инсталация са постъпили 21359,400т. битови отпадъци.От община Враца постъпилото количество е 16772,300т., а от община Мездра 4587,100т.Необработеното количество битови отпадъци останало на склад към 31.12.2017г. е 70,00тона.

От общото количество постъпили отпадъци са отделени следните количества отпадъци:

Хартия и картон :

Количество образувани отпадъци – 478,03

Предадени за рециклиране – 487,52т.

Налични към 31.12.17г. – 6,92т..

Черни метали :

Количество образувани отпадъци – 100,140т.

Предадени за оползотворяване – 97,86т.

Налични към 31.12.17г. – 2,480т.

Цветни метали

Количество образувани отпадъци – 12,630т.

Предадени за оползотворяване – 13,04т.

Налични към 31.12.17г. – 0,250т.

Пластмаси

Количество образувани отпадъци – 612,750т.

Предадени за рециклиране –553,840 т.

Налични към 31.12.17г. – 75,290т.

Стъкло

Количество образувани отпадъци – 274,380т.

Предадени за рециклиране – 274,860т.

Налични към 31.12.17г. – 1,44т.

Други отпадъци след механично третиране

Количество образувани отпадъци – 17338,190т.

Предадени за депониране – 17308,940т.

Налични към 31.12.17г. –36,19т.

Горими отпадъци / RDF/

Количество образувани отпадъци – 2503,300т.

Предадени за изгаряне – 2520,020.

Налични към 31.12.17г. – 2,900 т.

Съгласно КР№5-Н1/2010г актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. количествата за депониране са прогнозирани до 15505 т/г. През отчетната 2017г. в кл.2,1 са депонирани 17308,940т.отпадъци код 19 12 12.Заложеното в КР количество е превишено с 1803,940т.

От юридически лица в РДНО –Враца и Мездра са постъпили за депониране 646,960т. производствени неопасни отпадъци. Общото количество депонирани отпадъци в кл.2.1 за отчетната година е 17955,900т.

Превишените за депониране количества с код 19 12 12 се дължат на честите спирания за ремонт на пещта за изгаряне на отпадъци в „Холсим България „АД.През това време не е отделян RDF материал тъй като по проект в РДНО-Враца и Мездра не са предвидени и не са изградени складови помещения за този вид отпадък. При извършените периодични анализи на отделените количества материали е констатирано ,че отпадъка в кл.2 депониран от Сепариращата инсталация ще превиши заложените по КР количества и своевременно са уведомени Община Враца и РИОСВ –Враца за възникналия проблем .

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане , предадени на:
Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество предадени отпадъци	Юридическо лице/ едноличен търговец / адрес на собствена площадка /страна	ЕИК	Основание за притежание на отпадъка
тон
1	2	3	4	5	6
191201	Хартия и картон	487,520	„ЕКОБУЛХАРТ”ЕООД	112672053	07-ДО-275-01
191202	Черни метали	23.100	„РЕСТИЙЛ”ЕООД	201823259	01-ДО-285-00
191202	Черни метали	4,200	„ИНТЕРПЛАСТ БГ”ООД	202473527	12-РД-1400-01
191202	Черни метали	24.360	„АПОЛО МЕТАЛС”ЕООД	203666244
191202	Черни метали	46,200	„КОСАНЯ”ЕАД	202624413	05-ДО-176-05
191203	Цветни метали	13,040	„КОСАНЯ”ЕАД	202624413	05-ДО-176-05
191204	Пластмаси	38,060	„ПМБ ИНДЪСТРИС” ЕООД	160121541	07-РД-176-00
191204	Пластмаси	93,940	„МЕГАПОРТ”ООД	104030376	04-РД-147-04
191204	Пластмаси	12,840	„ЕКО ЕНЕРДЖИ 2008”ООД	200029790	06 – РД – 144 – 00
191204	Пластмаси	343,720	„ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР”АД	200114269	13-РД-177-00
191204	Пластмаси	28,920	„ДАНЕКСО РИСАЙКЛИНГ”ООД	202141852	12-РД-892-01
191204	Пластмаси	13,620	S.C.ROMCARBON S.A	РУМЪНИЯ
191204	Пластмаси	22,740	SK CRILELMAR SRL	РУМЪНИЯ
191205	Стъкло	274,860	„ЕКОБУЛСОРТ”ЕАД	175343487	12-РД-1013-01
191210	Горими отпадъци	2520,020	„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ”АД	816089656	КР-75/2012
191212	Други отпадъци след механично третиране	17308,940	„ЕКОПРОЕКТ” ООД	106580212	КР-5-Н1/2010 актуализирано с решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013

Има изготвен оперативен план за технологията по депониране в съответствие с експлоатационните изисквания,представени „Инструкция за експлоатация на РД за ТБО”.Осъществява се мониторинг за състоянието на депото по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло и слягания на повърхността на тялото съгласно Наредба №6/2013г.Ежедневно се измерват и документират количествата депонирани на площадката отпадъци,чрез водене на отчетна книга Електронната везна е с дължина 18м и на нея може да се измерват товари до 60т.Везната се поддържа от „Либра инженеринг” съгласно договор.През отчетната година са проведени две профилактики на електронната везна.

Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци.

Прилага се инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци с разрешените такива и за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци,установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Създадена е и се изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците ,на причините на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2017г.не са генерирани отпадъци с код и наименовение 20.01.21* - Флоуресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак.Този вид отпадък е генериран през 2015г. и информацията за него е подадена с ГД за 2015г.Площадката за съхранение на отпадък с код 20.01.21* е пожарообезопасена и няма връзка с канализацията.Отпадъкът се съхранява в херметически затворен съд с наличие на сяра.Отпадъкът е с тегло 0.00060кг/60гр./. Същият се съхранява на площадката до предаването му на фирма за последващо предаване за оползотворяване.

Не са генерираните отпадъци с код и наименование 16.06.01*-Оловни акумулаторни батерии.

Отпадъци с код и наименование 13.02.05* - Нехлорирани смазочни масла и зъбни предавки на минерална основа и 13.01.10*- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа се събират от механик на „Елтрак България”ЕООД при извършване на техническото обслужване на машините съгласно т. 3.3 от „Договор за техническо обслужване,сервизни и ремонтни услуги”№ CSA0144/2010г.

Площадките за временно съхраняване на опасни отпадъци са изградени като закрити помещения, с трайна настилка (бетонова), отделена са от останалите съоръжения в обекта, обозначени са с указателни табели. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците. През отчетната година не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците, образувани пряко при експлоатацията на инсталацията.

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на „Наредба № 1 от 04. 06. 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър” по Условие 11.9.1.

На територията на “РДНО-Враца и Мездра” се води следната отчетна книга:

Отчетна книга за депа за отпадъци – съгласно приложение № 3 към чл. 7, т. 4 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Изготвени са и са представени в ИАОС годишни отчети за депонирани отпадъци и за образувани производствени и/или опасни отпадъци, съгласно Наредба № 1/2014 г. Годишните отчети са представени в указания в Наредба № 1/ 2014г. срок – до 10 март на годината, следваща отчетния период.

4.5 Шум:

През отчетната 2017 година са извършени собствени периодични измервания от ЛИПГЕИ „Пехливанов”ООД. Съгласно КР №5-Н1/2010г актуализирано с Решение 05-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г. Шумът се измерва на всеки 2 години.

Измерването и изчисляването на параметрите на шума на площадката на Регионално депо за ТБО –Враца и Мездра се извършват по ВЛМ-04-И/2002-„Методика определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

За целта върху производствената площадка на обекта е очертан измерителен контур заграждащ основните източници на шум.

Не са постъпвали оплаквания от района около депото. Няма регистрирани замервания в т. на въздействие поради отстоянието на жилищни зони- над 2000м.Резултатите от проведените замервания са отразени в таблица 6 в приложението.

Прилагаме резултати от последните извършени замервания през 2017 година:

- Обща звукова мощност на площадката – Lp = 101.9dBA

- Средно ниво на шум по измерителния контур- ¯L =27.9 dBA

- Шумовото въздействие по границите на производствената площадка е дадено в таблица 6 от Приложението.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Не се отвеждат пряко или непряко вредни или опасни вещества в почвите или подземните води.През 2017г. са направени замервания на състоянието на подземните води на всеки от четирите сондажни кладенци съгласно изискванията в КР№5-Н1/2010г.актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 и плана за собствен мониторинг .Собственият мониторинг се извършва от ЛИПГЕИ „ПЕХЛИВАНОВ”ООД.Резултатите от замерванията показват моментни превишения в нормите на калций първото тримедсечие на 2017 в СК2 и СК3, и през третото тримесечие на 2017г. в СК3.Перманганатната окисляемост има еднократно превишение над заложените по КР норми в СК3 през третото тримесечие на 2017г.Твърдостта на водата се формира в резултат на отмиване от подземните пластове на калций и магнезий. Преобладава калциевата твърдост вследствие разтварянето на варовици и креда.От приведените в приложението данни се вижда ,че подземните води са замърсени по горепосочените показатели.Тъй като клетките в депото са изолирани с HDPE фолио превишените показатели в подземните води ги отдаваме на това,че депото за битови отпадъци е наследило един стар участък(старото сметище на гр. Враца),в който отпадъците са изсипвани направо върху терена. Това е важна предпоставка подземните води да са повече или по-малко замърсени.Въпреки ,че старото сметище е закрито и рекултивирано то все още се намира в активна фаза, която с течение на времето ще продължи да намалява.

В сравнение с предходни години част от превишените показатели са влезли в необходимите емисионни норми ,друга част рязко намаляват.Констатирано е превишение само на горепосочените показатели.

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР ( ИППСУКР)

РД за ТБО няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване на работата по инсталациите или части от тях:

През 2017г. не е прекратявана работата на инсталацията или на части от нея.

7.1 Аварии:

През 2017г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО :

През 2017г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността,точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено КР №5-Н1/2010г. на РДНО-Враца – Мездра с оператор ф-ма “Екопроект”- ООД гр. Враца.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия :________________ Дата:__________

Длъжност в организацията:____________ Подпис:________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблици

CAS номер	Замърсител	Емисионни прагове	Праг на пренос на замърсители извън площ.	Праг за производство ,обработка или употреба
Във въздуха	Във водите	В почвата
Кг./год	Кг./год	Кг./год	Кг./год	Кг./год
1	74-82-8	Метан (CH4)	- /8726,369/	-	-	-
3	124-38-9	Въглероден диоксид(CO2)	- /47371,285/	-	-	-
12	Общ азот	-	-	317.984	-
13	Общ фосфор	-	-	-	- /1.736/	-
19	7440-47-3	Хром и съединенията му (като Cr )	-	-	- /0.105/	-
20	7440-50-8	Мед и съединенията му ( като Cu )	-	-	- /0.115/	-
22	7440-02-0	Никел и съединенията му(като Ni )	-	-	- /0.090/	-
23	7439-92-1	Олово и съединенията му(като Pb )	-	-	/0.0230/	-
24	7440-66-6	Цинк и съединенията му( като Zn )	-	-	- /0,222/	-
76	Общ органичен въглерод(TOC) (като общ С или ХПК/3)	-	-	-	- /473.838/	-
82	Цианиди (като общ Cn)	-	- /0.0418/

*Формула за изчисление на замърсител в отпадъчните води:

/ Х х 1000 / х Q=Y

1000000

Х=показател в mg/dm3

Y=показател в кг/г

Q за зам. пренесени извън площадката е 2092 м3/год

Общ азот- 152 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

152х1000х2092/1000000=317.984 кг/г

Общ фосфор – 0,083 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,83х1000х2092/1000000=1.736кг/г

Хром и съединенията му 0,05 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,05х1000х2092/1000000=0,105кг/г

Мед и съединенията му – 0.055 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0.055х1000х2092/1000000=0,115 кг/г mg/dm3

Никел и съединенията му – 0,043 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,043х 1000х2092/1000000=0.090кг/г

Олово и съединенията му – 0,011 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,011х 1000х2092/1000000=0.0230кг/г

Цинк и съединенията му – 0,106 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,106х 1000х2092/1000000=0,222кг/г

Общ органичен въглерод(TOC) (като общ С или ХПК/3)- 679.5mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

679.5х1000х2092/1000000/3 =473.838кг/г

Цианиди -0,002 mg/dm3 /усреднена стойност от 2бр. замервания извършени на смесен поток отпадъчни води в ТП4/

0,002х1000х2092/1000000=0.0418 кг/г

Формула за изчисление за зам. във въздуха е:

Х . 24.365.Q /1000000 = Y

Изчисление за замърсяване на въздуха с метан:

Газов кладенец 1

СН4- 714 mg/dm³ /усреднена стойностот 2 бр.замервания/

Q – 33,5Nm³/h /усреднена стойност от 2 бр. замарвания/

714 .24.365.33,5/1000000 = 209,530 kg/y

Газов кладенец 2

СН4 -0 mg/dm³ /усреднена стойност от 2 бр.замервания/

Q -33,45 Nm³/h /усреднена стойност от 2 бр. замервания/

0.24.365.33,45/1000000 =0 kg/y

Газов кладенец 3

СН4 - 6664 mg/dm³ /усреднена стойност от 2 бр. замервания/

Q -34,75Nm³/h /усреднена стойност от 2 бр.замервания/

6664.24.365.34,75/1000000=2028,588 kg/y

Газов кладенец 4

СН4 – 2459,33mg/dm³ /усреднена стойност он 12бр.замервания/

Q -29,13Nm³/h /усреднена стойност от 12 бр.замервания/

2459,33.24.365.29,13/1000000=627,568 kg/y

Газов кладенец 5

СН4 -614,83 mg/dm³ /усреднена стойност от 12 бр. замервания/

Q -32,39Nm³/h /усреднена стойност от 12 бр.замервания/

614,83.24.365.32,39/1000000=174,214kg/y

Газов кладенец 6

СН4 - 952mg/dm³ /усреднена стойност от 12 бр. измервания/

Q -31,15Nm³/h /усреднена стойност от 12 бр. измервания/

952.24.365.27/1000000=259,776 kg/y

Газов кладенец 7

СН4 – 18881,33mg/dm³ /усреднена стойност от 12бр.измервания/

Q -32,81Nm³/h /усреднена стойност от 12бр.измервания/

18881,33.24.365.32,81/1000000=5426,693 kg/y

Изчисление за замърсяване на въздуха с въглероден диоксид:

Газов кладенец 1

СО2 – 40282,5 mg/dm³/усреднена стойност от 2 бр. измервания/

Q -33,5 Nm³/h /усреднена стойност от 2 бр. измервания/

40282,5.24.365.33,5/1000000= 11821,302kg/y

Газов кладенец 2

СО2 – 13755 mg/dm³/усреднена стойност от 2 бр измервания/

Q -33,45 Nm³/h /усреднена стойност от 2 бр. измервания/

13755.24.365.33,45/1000000=4030,517kg/y

Газов кладенец 3

СО2 –24563 mg/dm³/усреднена стойност от 2 бр. измервания/

Q -34,75Nm³/h /усреднена стойност от 2 бр. измервания/

24563.24.365.34,75 /1000000= 7477,222kg/y

Газов кладенец 4

СО2 –1037,08mg/dm³/усреднена стойност от 12бр. измервания/

Q -29,13Nm³/h /усреднена стойност/

1037,08.24.365.29,13 /1000000= 264,640/y

Газов кладенец 5

СО2 –0mg/dm³/усреднена стойност от 12бр. измервания/

Q -32,39Nm³/h /усреднена стойност от 12бр. измервания/

0.24.365.32,39/1000000= 0 kg/y

Газов кладенец 6

СО2 –382,08mg/dm³/усреднена стойност от 12бр.измервания/

Q -31,15 Nm³/h /усреднена стойност от 12бр.измервания/

382,08.24.365.31,15/1000000= 104,259 kg/y

Газов кладенец 7

СО2 –82366,25 mg/dm³/усреднена стойност от 12бр. измервания/

Q -32,81Nm³/h /усреднена стойност от 12 бр. измервания/

82366.24.365.32,81/1000000= 23673,345kg/y

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таб. 2.1 ГК-1

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00	2	100%
Въглероден диоксид	mg/Nm3	-	-	37335	2	100%
mg/Nm3	43230
Сероводород	mg/Nm3	-	-	0,00	2	100%
0,00
Метан ( СН4)	mg/Nm3	-	-	0	2	100%
1428
Кислородно съдържание	%	-	-	20,1	2	100%
18,2

Таб. 2.1 ГК-2

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00	2	100%
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	27510	2	100%
0,00
Сероводород	mg/nm3	-	-	0,00	2	100%
0,00
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	0,00	2	100%
0,00
Кислородно съдържание	%	-	-	19,0 19,1	2	100%

.

Таб. 2.1 ГК-3

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00	2	100%
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	23580	2	100%
25545
Сероводород	mg/nm3	-	-	0,00	2	100%
0,00
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	5712 7616	2	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	17,9 17,6	2	100%

Таб. 2.1 ГК-4

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 1310 2620 4585 1310 1965	12	100%
Сероводород	mg/nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	2142 2856 2856 2856 2618 1904 2142 1666 1904 2142 3570 2856	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	20,9 20,6 20,9 20,3 20,6 20,3 20,3 20,4 20,3 20,3 20,9 20,9	12	100%

Таб. 2.1 ГК-5

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Въглероден диоксид	mg/nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Сероводород	mg/nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Метан ( СН4)	mg/nm3	-	-	0,00 0,00 714 714 714 714 1190 952 714 476 476 714	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	20,9 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9	12	100%

Таб. 2.1 ГК-6

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Въглероден диоксид	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3930 0,00 655	12	100%
Сероводород	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Метан ( СН4)	mg/Nm3	-	-	0,00 1190 952 952 1428 952 714 952 1190 2142 476 476	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	20,9 20,0 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,6 20,9 20,9	12	100%

Таб. 2.1 ГК-7

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие брой/%
Непрекъснат мониторинг	Периодичен мониторинг
Прах/ФПЧ	%	-	-	-	-	-
Н2	mg/Nm3	-	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	100%
Въглероден диоксид	mg/Nm3	-	-	50435 29475 41920 45195 47160 124450 141480 131655 133620 125760 56330 60915	12	100%
Сероводород	mg/Nm3	-	-	0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 2,53	12	100%
Метан ( СН4)	mg/Nm3	-	-	9996 25228 30226 10710 12138 21658 22848 19278 20706 21420 15708 16660	12	100%
Кислородно съдържание	%	-	-	18,2 17,0 16,5 18,0 17,9 15,0 14,7 15,3 15,3 16,5 18,6 18,5	12	100%

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води

Емисии в отпадъчни води разделени по потоци след влизане в сила на Решение за актуализация № 5- Н1- И0-А1-ТГ1/2013 на КР

ТП1

ТП 1 - мониторингова точка за инфилтрат от клетки 2.1 и 2.2, преди тласкателна станция с координати:

N - 4311'7,5804,

E - 2336'28,3608;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
рН	-	-	6.53 7,82	На 6 месеца
Неразтворени вещества	mg/dm³	-	116.3 63	На 6 месеца
БПК5	mg/dm³	-	439 159	На 6 месеца
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	-	2310 875	На 6 месеца
Сулфиди	mg/dm³	-	<0.02* <0.02*	На 6 месеца
Желязо	mg/dm³	-	5.4 1,15	На 6 месеца
Общ Азот	mg/dm³	-	204 168	На 6 месеца
Общ фосфор	mg/dm³	-	6.6 0,23	На 6 месеца
Хром /тривалентен/	mg/dm³	-	0.100 0,200	На 6 месеца
Хром /шествалентен/	mg/dm³	-	<0.05 <0.05*	На 6 месеца
Цианиди/общи/	mg/dm³	-	0.011 <0.002*	На 6 месеца
Анионактдетерг.	mg/dm³	-	0.400 0.36	На 6 месеца
Нефтопродукти	mg/dm³	-	<0.02* 0.074	На 6 месеца
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	-	<2* <2*	На 6 месеца
Манган	mg/dm³	-	0.57 1.09	На 6 месеца
Олово	mg/dm³	-	0.024 0.009	На 6 месеца
Мед	mg/dm³	-	0.19 0.06	На 6 месеца
Цинк	mg/dm³	-	0.28 0.52	На 6 месеца
Никел	mg/dm³	-	0.2 0.046	На 6 месеца
Температура	Cº	-	9.4 14,4	На 6 месеца

ТП2

ТП 2 – мониторингова точка за инфилтрат от клетка 1, преди тласкателна станция, с координати:

N - 4311'6,4968,

E - 2336'40,2696;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
рН	-	-	7.02 8.45	На 6 месеца
Неразтворени вещества	mg/dm³	-	10.3 148	На 6 месеца
БПК5	mg/dm³	-	119.5 749	На 6 месеца
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	-	640 3590	На 6 месеца
Сулфиди	mg/dm³	-	<0.02* <0.02*	На 6 месеца
Желязо	mg/dm³	-	3.1 5.15	На 6 месеца
Общ Азот	mg/dm³	-	154 328	На 6 месеца
Общ фосфор	mg/dm³	-	1.8 1.07	На 6 месеца
Хром /тривалентен/	mg/dm³	-	<0.05* 0.200	На 6 месеца
Хром /шествалентен/	mg/dm³	-	<0.05* 0.30	На 6 месеца
Цианиди/свободни/	mg/dm³	-	0.006 <0.002	На 6 месеца
Анионактдетерг.	mg/dm³	-	0.34 0.28	На 6 месеца
Нефтопродукти	mg/dm³	-	0.030 0.105	На 6 месеца
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	-	<2* <2*	На 6 месеца
Манган	mg/dm³	-	1.04 0.52	На 6 месеца
Олово	mg/dm³	-	0.010 0.38	На 6 месеца
Мед	mg/dm³	-	0.073 0.172	На 6 месеца
Цинк	mg/dm³	-	0.15 0.30	На 6 месеца
Никел	mg/dm³	-	0.063 0.165	На 6 месеца
Температура	С°	-	10.8 14.0	На 6 месеца

ТП3

ТП 3 - мониторингова точка за битово-фекални води и дъждовни води от стопанския двор, преди тласкателна станция с кординати:

N - 4311'18,8844,

E - 2336'30,9852;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
рН	-	-	6.78 8.13	На 6 месеца
Неразтворени вещества	mg/dm³	-	8.0 8.0	На 6 месеца
БПК5	mg/dm³	-	18.5 8.1	На 6 месеца
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	-	123 135	На 6 месеца
Сулфиди	mg/dm³	-	<0.02* <0.02*	На 6 месеца
Желязо	mg/dm³	-	0.67 0,30	На 6 месеца
Общ Азот	mg/dm³	-	24 9.5	На 6 месеца
Общ фосфор	mg/dm³	-	2.3 1.12	На 6 месеца
Хром /тривалентен/	mg/dm³	-	<0.05* <0.05*	На 6 месеца
Хром /шествалентен/	mg/dm³	-	<0.05* <0.05*	На 6 месеца
Цианиди/свободни/	mg/dm³	-	<0.002* <0.002*	На 6 месеца
Анионактдетерг.	mg/dm³	-	0.11 0.15	На 6 месеца
Нефтопродукти	mg/dm³	-	<0.02 0.031	На 6 месеца
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	-	<2* <2*	На 6 месеца
Манган	mg/dm³	-	0.20 0.059	На 6 месеца
Олово	mg/dm³	-	0.012 <0.005*	На 6 месеца
Мед	mg/dm³	-	0.014 0.023	На 6 месеца
Цинк	mg/dm³	-	0.16 0.017	На 6 месеца
Никел	mg/dm³	-	0.020 <0.005*	На 6 месеца
Температура	С°	-	11.2 14.2	На 6 месеца

ТП4

ТП 4 - мониторингова точка за смесен поток отпадъчни води, след тласкателна станция и преди включване в канализационната система, с координати

N - 4311'17,1816,

E - 2336'31,3128;

Параметър	Единица	НДЕ съгласно КР в мг/л	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
Количество на смесен поток отпадъчни води	м³	2092	Ежемесечно
рН	-	6.5-8.5	6.04 7.93	На 6 месеца	Да Да
Неразтворени вещества	mg/dm³	35	23.8 73	На 6 месеца	ДА
БПК5	mg/dm³	250	89.5 109	На 6 месеца	ДА ДА
ХПК/бихроматна/	mg/dm³	300	399 960	На 6 месеца	НЕ НЕ
Сулфиди	mg/dm³	1,5	<0.02* <0.02*	На 6 месеца	Да Да
Желязо	mg/dm³	5	1.82 0,96	На 6 месеца	Да Да
Общ Азот	mg/dm³	15	110 194	На 6 месеца	НЕ НЕ
Общ фосфор	mg/dm³	2	1.4 0.26	На 6 месеца	Да Да
Хром /тривалентен/	mg/dm³	1	0.080 0,200	На 6 месеца	Да Да
Хром /шествалентен/	mg/dm³	0.1	<0.05* <0.05*	На 6 месеца	Да Да
Цианиди/свободни/	mg/dm³	0.1	<0.002* <0.002*	На 6 месеца	Да Да
Анионактдетерг.	mg/dm³	3,0	0.25 0,17	На 6 месеца	Да Да
Нефтопродукти	mg/dm³	0.5	0.050 0,28	На 6 месеца	Да
Общо екстрахируеми вещества	mg/dm³	5	<2* <2*	На 6 месеца	Да Да
Манган	mg/dm³	0,8	0.68 1,09	На 6 месеца	Да Не
Олово	mg/dm³	0.2	0,008 0,014	На 6 месеца	Да Да
Мед	mg/dm³	0.5	0,05 0,06	На 6 месеца	Да Да
Цинк	mg/dm³	10	0,112 0,10	На 6 месеца	Да Да
Никел	mg/dm³	0.5	0,044 0.042	На 6 месеца	Да Да
Температура	С°	-	10.3 14.3	На 6 месеца	Да

Таблица 4.Образуване на отпадъци

Отпадък	Код	Годишно количество	Годишно количество за единица продукт	Временно съхранение на площадката	Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма	Съответствие
Количества определени с КР	Реално измерено	Количества определени с КР	Реално измерени
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	0.08 t/y	0 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Нехлорирани моторни, смазочни и зъбни масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	0.25 t/y	0 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0.25 t/y	0.00t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0.0036 t/y	0.0006 t/y	--	--	Да	Съгласно договор	Да
Смесени битови отпадъци	20 03 01	2,4 t/y	0,360 t/y	--	--	Да	Собствен транспорт	Да
Утайки от септични ями	20 03 04	1.8 t/y	0,6 t/y	--	--	Да	Собствен транспорт	Да

В таблицата е посочено количеството на генерирания през 2015г. отпадък с код и наименование 20 01 21 *. –Флоуресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак. Същият се съхранява на площадката до предаването му на фирма за последващо предаване за оползотворяване.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък	Код	Оползотворяване на площадката	Обезвреждане на площадката	Име на външната фирма,извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане	Съответствие
Смесени битови отпадъци	20 03 01	-	Да	-	Да
Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),	04 02 09	-	Да	-	Да
Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене	200108	-	Да	-	Да
Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	19 12 12	-	Да	-	Да
Шлака от пещи	10 09 03	Да	-	Да
Неорганични отпадъци ,различни от упоменатите в 16 03 03	16 03 04	-	Да	-	Да

Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването	Ниво на звуково налягане dB(А)	Измерено През деня / нощта	съответствие
ИТ.1на работна площадка	50.5	ден	да
ИТ.2- на работна площадка	52.3	ден	да
ИТ.3- на работна площадка	57.6	ден	да
ИТ.4- на работна площадка	51.9	ден	да
ИТ.5- на работна площадка	57.2	ден	да
ИТ.6- на работна площадка	52.4	ден	да
ИТ.7- на работна площадка	56.6	ден	да
ИТ.8- на работна площадка	61.2	ден	да
ИТ.9- на работна площадка	55.8	ден	да
ИТ.10- на работна площадка	56.8	ден	да

Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател	Точка на пробовземане	Концентрация в подземните води,съгласно КР	Резултати от мониторинг	Честота на мониторинг	Съответствие
Ел.проводимост	СК-1	2000 μS/cm¹	950 1010 980 810	На Тримесечие	ДА
СК-2	2000 μS/cm¹	1107 980 270 910	На Тримесечие	ДА
СК-3	2000 μS/cm¹	1410 750 700 310	На Тримесечие	ДА
СК-4	2000μS/cm¹	360 510 250 280	На Тримесечие	ДА
Перманганатна окисляемост	СК-1	5 mg /dm³	1.2 4.0 2.6 1.36	На Тримесечие	ДА
СК-2	5 mg /dm³	2.5 2.0 10.2 2.6	На Тримесечие	ДА/НЕ
СК-3	5 mg /dm³	2.3 3.0 1.5 1.60	На Тримесечие	ДА
СК-4	5 mg /dm³	2.6 3.4 1.5 1.6	На Тримесечие	ДА
Обща твърдост	СК-1	12 мгекв/l	7.3 8.0	На шест месеца	ДА
СК-2	12 мгекв/l	10.6 9.2	На шест месеца	ДА
СК-3	12 мгекв/l	11.4 3.1	На шест месеца	ДА
СК-4	12 мгекв/l	8.3 2.8	На шест месеца	ДА
рН	СК-1	6,5-9.5pH eд-ци	6.12 6.55 6.53 6.67	На Тримесечие	ДА
СК-2	6,5-9.5pH eд-ци	6.03 6.42 6.37 6.55	На Тримесечие	ДА
СК-3	6,5-9.5pH eд-ци	6.58 6.62 6.68 7.01	На Тримесечие	ДА
СК-4	6,5-9.5pH eд-ци	6.67 6.75 6.56 6.72	На Тримесечие	ДА
Амоний	СК-1	0.50 mg/dm³	0.23 0.22 0.16 0.20	На Тримесечие	ДА
СК-2	0.50 mg/dm³	0.9 0.18 0.11 0.13	На Тримесечие	ДА
СК-3	0.50 mg/dm³	0.16 0.25 0.15 0.16	На Тримесечие	ДА
СК-4	0.50 mg/dm³	0.21 0.12 0.11 0.24	На Тримесечие	ДА/НЕ
Сулфати	СК-1	250 mg/dm³	150 93	На шест месеца	ДА
СК-2	250 mg/dm³	218 228	На шест месеца	НЕ
СК-3	250 mg/dm³	67 25	На шест месеца	ДА
СК-4	250 mg/dm³	19 14	На шест месеца	ДА
Калций	СК-1	150 mg/dm³	137 111 111 136	На Тримесечие	ДА
СК-2	150 mg/dm³	191 130 74 132	На Тримесечие	ДА/НЕ
СК-3	150 mg/dm³	242 122 220 56	На Тримесечие	ДА/НЕ
СК-4	150 mg/dm³	60 86 91 48	На Тримесечие	ДА
Магнезий	СК-1	80 mg/dm³	21 20.5 21 14	На Тримесечие	ДА
СК-2	80 mg/dm³	42 32.8 13.0 31	На Тримесечие	ДА
СК-3	80 mg/dm³	50 18.2 52.0 4.3	На Тримесечие	ДА
СК-4	80 mg/dm³	8 12.9 14.0 5.4	На Тримесечие	ДА
Ортофосфати	СК-1	0.50 mg/dm³	0.11 0.070 0.040 0.220	На Тримесечие	ДА
СК-2	0.50 mg/dm³	0.10 0.040 0.090 0.240	На Тримесечие	ДА
СК-3	0.50 mg/dm³	0.11 0.060 0.070 0.210	На Тримесечие	ДА
СК-4	0.50 mg/dm³	0.15 0.040 0.041 0.160	На Тримесечие	ДА
Нитрати	СК-1	50 mg/dm³	13.5 36.6	На шест месеца	ДА
СК-2	50 mg/dm³	4.1 2.8	На шест месеца	ДА
СК-3	50 mg/dm³	8.3 3.8	На шест месеца	ДА
СК-4	50 mg/dm³	7.6 2.4	На шест месеца	ДА
Нитрити	СК-1	0,50 mg/dm³	0.024 0.040	На шест месеца	ДА
СК-2	0,50 mg/dm³	0.038 0.017	На шест месеца	ДА
СК-3	0,50 mg/dm³	0.044 0.020	На шест месеца	ДА
СК-4	050 mg/dm³	0.018 0.011	На шест месеца	ДА
Натрий	СК-1	200 mg/dm³	63 100 118 34	На Тримесечие	ДА
СК-2	200 mg/dm³	56 49 19 42	На Тримесечие	ДА
СК-3	200 mg/dm³	22 8.5 23 3.0	На Тримесечие	ДА
СК-4	200 mg/dm³	5.0 6.8 11.0 2.6	На Тримесечие	ДА
Хлориди	СК-1	250 mg/dm³	13 59 64 86	На Тримесечие	ДА
СК-2	250 mg/dm³	22 73 38 98	На Тримесечие	ДА
СК-3	250 mg/dm³	18 62 203 <2.5	На Тримесечие	ДА
СК-4	250 mg/dm³	5.4 5.0 7.1 <2.5	На Тримесечие	ДА
Желязо общо	СК-1	200 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-2	200 μg/dm³	19.0 16.1	На шест месеца	ДА
СК-3	200 μg/dm³	<5 178	На шест месеца	ДА
СК-4	200 μg/dm³	<5 46	На шест месеца	ДА
Манган	СК-1	50 μg/dm³	<50 <10	На шест месеца	ДА
СК-2	50 μg/dm³	<50 <10	На шест месеца	ДА
СК-3	50 μg/dm³	<50 17.1	На шест месеца	ДА
СК-4	50 μg/dm³	<50 <10	На шест месеца	ДА
Кадмий	СК-1	5 μg/dm³	<5 <2	На шест месеца	ДА
СК-2	5 μg/dm³	<5 <2	На шест месеца	ДА
СК-3	5 μg/dm³	<5 <2	На шест месеца	ДА
СК-4	5 μg/dm³	<5 <2	На шест месеца	ДА
Хром- общ	СК-1	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-2	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-3	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-4	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
Мед	СК-1	2.0 mg/dm³	0.011 <0.005	На шест месеца	ДА
СК-2	2.0 mg/dm³	0.010 0.008	На шест месеца	ДА
СК-3	2.0 mg/dm³	0.018 0.008	На шест месеца	ДА
СК-4	2.0 mg/dm³	0.017 0.007	На шест месеца	ДА
Никел	СК-1	20 μg/dm³	<10 <5	На шест месеца	ДА
СК-2	20 μg/dm³	14 <5	На шест месеца	ДА
СК-3	20 μg/dm³	<10 <5	На шест месеца	ДА
СК-4	20 μg/dm³	<10 <5	На шест месеца	ДА
Олово	СК-1	10 μg/dm³	7.9 <5	На шест месеца	ДА
СК-2	10 μg/dm³	9.5 <5	На шест месеца	ДА
СК-3	10 μg/dm³	8.6 7.7	На шест месеца	ДА
СК-4	10 μg/dm³	6.8 <5	На шест месеца	ДА
Цинк	СК-1	5 mg/dm³	<0.01 0.016	На шест месеца	ДА
СК-2	5mg/dm³	<0.01 0.009	На шест месеца	ДА
СК-3	5 mg/dm³	<0.01 0.062	На шест месеца	ДА
СК-4	5 mg/dm³	<0.01 <0.005	На шест месеца	ДА
Цианиди-общи	СК-1	50µg/dm³	<2 <2	На шест месеца	ДА
СК-2	50µg/dm³	<2 <2	На шест месеца	ДА
СК-3	50µg/dm³	<2 <2	На шест месеца	ДА
СК-4	50µg/dm³	<2 <2	На шест месеца	ДА
Нефтопродукти	СК-1	50 μg/dm³	<20 <20	На шест месеца	ДА
СК-2	50 μg/dm³	<20 22.1	На шест месеца	ДА
СК-3	50 μg/dm³	<20 <20	На шест месеца	ДА
СК-4	50 μg/dm³	<20 46.2	На шест месеца	ДА
Арсен	СК-1	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-2	10μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-3	10 μg/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
СК-4	10μ g/dm³	<5 <5	На шест месеца	ДА
Живак	СК-1	1 μg/dm³	<0.1	На шест месеца	ДА
СК-2	1 μg/dm³	<0.1	На шест месеца	ДА
СК-3	1 μg/dm³	<0.1	На шест месеца	ДА
СК-4	1 μg/dm³	<0.1	На шест месеца	ДА
Алуминий	СК-1	200μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	ДА
СК-2	200μg/dm³	<10 <10	На шест месеца	ДА
СК-3	200μg/dm³	<10 147	На шест месеца	ДА
СК-4	200μg/dm³	<10 103	На шест месеца	ДА
ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИДИ (ОСР)
Пентахлорбензен	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Хексахлорбензен	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
ɑ-НСН	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
ß-НСН	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
ɣ-НСН	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
δ-НСН	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
ε-НСН	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Хептахлор	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Алдрин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Диелдрин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Ендрин	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
2,4-DDE	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
4,4-DDE	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
2,4-DDD	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
4,4-DDD	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
2,4-DDT	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
4,4-DDT	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
Метоксихлор	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
ɑ-Ендосулфан	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
ß-Ендосулфан	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
Хептахлор епоксид- cis	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Хептахлор епоксид-trans	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ПЕСТИЦИДИ (ONP)	На две години	ДА
Симазин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Пропазин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Атразин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Тербутрин	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
Прометрин	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
Симетрин	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
Аметрин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Прометон	СК-1	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.005	На две години	ДА
Алахлар	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Jрифлуралин	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИДИ (ОРР)	На две години	ДА
Хлорпирифос	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
Хлорфенвинфос	СК-1	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-2	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-3	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА
СК-4	-μg/dm³	<0.001	На две години	ДА

Поради пропуск от страна на ЛИПГЕИ „ПЕХЛИВАНОВ” не са извършени замервания на показателя живак в подземните води на РДНО-Враца и Мездра през второто тримесечие на отчетната година ,когато се извършва разширеният анализ на същите.