Утвърдил:

Изпълнителен Директор

инж. Емил Христов

ТЕЦ “Бобов дол”  ЕАД

годишен доклад

за

2017г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО   №45-H3/2015Г

март, 2018

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1.Уводна част на годишния доклад

### Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

#### Адрес по местонахождение  на инсталациите ;

#### Регистрационен номер на КР;

#### Дата на подписване на КР;

#### Дата на влизане в сила на КР;

#### Оператор на инсталацията;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на оператора;

### Лице за контакти;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на лицето за контакти;

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите ,извършвани в инсталациите;

- Производствен капацитет на инсталациите;

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталациите;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- Обучение

- Обмен на информация

- Документиране

- Управление на документи

- Оперативно управление

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Записи

- Докладване

- Актуализация на СУОС

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

3.2.Използване на енергия

3.3Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### 4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) E- PRTR

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води;

- Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води;

- Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните и дъждовни отпадъчни води;

4.4.Управление на отпадъците.

4.5. Шум в околната среда

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

1.Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите: съгласно КР № 45 – H3/08.07.2015г.

- Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

1. Горивна инсталация за производство на електрическа енергия с капацитет 1716 MWth (630 MWe) – т.1.1 от Приложение № 4 на ЗООС, включваща:

- Енергиен котел ЕК 1                                          			   572 MWth (210 MWe)

- Енергиен котел ЕК 2 							   572 MWth (210 MWe)

- Енергиен котел ЕК 3 							   572 MWth (210 MWe)

2. Инсталация за производство на водород с капацитет 15 Nm3/h – т.4.2. от Приложение №4 на ЗООС

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

- ПКМ  12 – за разпалване на основните мощности            с капацитет                   8 MWth

- Маслоочистваща инсталация тип СМ1 – 3000                  с капацитет                   6 t/24h

Адрес по местонахождение  на инсталациите

Р България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил

Административно териториална единица по ЕКНМ 15535

Регистрационен номер на КР : № 45–Н3-И0-А0/2015г

Дата на подписване на КР :  08.07.2015г

Дата на влизане в сила на КР: 22.07.2015г

Оператор на инсталацията: ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село

### Адрес, телефон, факс, e-mail на собственика/оператора

Седалище:Р България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, обл. Кюстендил

Изпълнителен директор:  инж. Емил Иванов Христов; тел:  0701 / 50 544; e-mail: id@tecbd.com

Телефонна централа: 0701/ 50 531; 0701/50532,  Факс: 0701/50 533

ЕИК BG 109 513 731

#### Адрес  за кореспонденция: ТЕЦ Бобов дол ЕАД

Р България  2600,  област Кюстендил,   гр. Дупница,   п.к. 8

### Лицa за контакти: инж.Елка Зарева – н-к отдел Екология, 0701/50 531; 0701/50532 вътр. 707; моб. 0897 092 746; e-mail:еко2tecbd@abv.bg

инж. Василка Бельовска – еколог - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707;  моб. 0885 503 827

Симона Никова – еколог - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707;

инж. Мирослав Граховски – инженер КИП - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707;

РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите: РИОСВ - Перник

Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите: БДЗБР - Благоевград

Производствен капацитет и кратко описание на горивната инсталация за производство на електическа енергия.

Произведената електрическа енергия /бруто/ за 2017г. е  2 235 868,005 MWh.

ТЕЦ “Бобов дол” е кондензационна топлоелектрическа централа с три идентични енергийни блока (парогенератор, парна турбина, генератор, трансформатор) и общостанционно спомагателно оборудване.

На площадката на дружеството се експлоатират инсталации с капацитет, както следват:

- Горивна инсталация производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 1716 MWth /630 Mwe/ , включваща три ЕК:

ЕК № 1 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/

ЕК № 2 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/

ЕК № 3 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/

- Инсталация за производство на водород  с капацитет 15 Nm3/h

- ПКМ-12 за разпалване на основни мощности при необходимост  с капцитет 8 MW

- Маслоочистваща инсталация тип СМ1 – 3000 с капацитет  6 t/24h

По-голямата част от въглищата в ТЕЦ “Бобов дол” се доставят със саморазтоварващи се железопътни вагони. По проект, постъпилото в централата гориво се подава директно към котелните бункери, като моментният излишък се насочва към открития склад. Съществуващият открит склад за въглища е с вместимост около 250 000 м3. Откритият склад е съоръжен с едно комплексно роторно съоръжение/КРС/, което служи за насипване на въглищата от разтоварището на фигура, която се трамбова и оформя с булдозери, или за подаване на гориво към котелните бункери. Възможно е паралелно подаване на въглища към котелните бункери от покрито разтоварище и от открития склад.

Проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от мини Бобов дол със съдържание на пепел 48 %, съдържание на сяра до 2,5 тегл.%, влага - около 14.5% и калоричност 2800 kcal/kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини Бобов дол, в централата се изгарят въглища от Ораново-Симитлийски басейн, Софийски басейн, Брикети (Маришки басейн) и кафяви въглища. Използваното количество въглища през 2017г е 3 198 500 тона. Най-голямо процентно участие имат лигнитните въглища (до 40%), които са с високо съдържание на сяра. В електроцентралата се доставят въглища от различни минни басейни с различни физико-химични качества. Калоричността им варира от 1700 до 4500 kcal /kg, пепелното им съдържание от 1 до 64 % и влагата от 8 до 55%. Изключително широкият диапазон на изменение на качествените характеристики на горивото води до нестационарни режими на работа на котлоагрегатите. Това утежнява експлоатацията им, увеличава аварийността и влошава технико-икономическите показатели. Този разнообразен състав на въглищата предполага съществени затруднения, свързани с очистването на димните газове и депонирането на получаващите се относително големи количества твърди отпадъци.

Парогенераторът е тип ОВ-650-040 и е с мембранна пещна камера, работеща под разреждане, с прахово изгаряне и сухо шлакоотделяне. Заедно с въздух, въглищният прах се вдухва в пещната камера на парогенератора, където изгаря, освобождавайки топлина за производството на пара. Необходимият въздух за изгарянето се подава от въздушните вентилатори. Продуктите на горенето (димните газове) се извеждат от парогенератора с помощта на димосмукателните вентилатори, преминавайки през пречиствателни  съоръжения (електрофилтър, СОИ 1 и СОИ 2) и се изпускат в атмосферата през коминно тяло с височина  - 80 м след СОИ 1 за ЕК 1 и ЕК 2  и  коминно тяло с височина 80 м след СОИ 2 за ЕК 3.

СОИ 1 (въведена в експлоатация на 01.10.2012г.) и СОИ 2 (въведена в експлоатация на 01.01.2015г.) работят на принципа на “мокра абсорбция” за десулфуризация с използване на реагент-хидратна вар – Ca(OH)2. Абсорбера е хоризонтален, разположен по потока димни газове след котела и след електрофилтрите, където отпадъчният газ съдържащ серни оксиди се измива със суспензия от вар и вода в резултат на което се постига комбинирана абсорбция на SO2, SO3, HCL, HF и остатъчна прах .

Продуктът от очистката на димните газове се отделя от долната част на абсорбера чрез помпи за гипсова суспензия (ПГС). Първичното обезводняване се постига чрез употреба на хидроциклони. Хидроциклоните произвеждат сгъстен поток надолу, където се концентрират по-големите гипсови частици и разреден поток нагоре, съдържащ по-малки твърди частици. След хидроциклоните отпадъка постъпва за вторично обезводняване в резервоар за временно съхранение от където с помоща на товаръчна техника се транспортира до обособена площадка за временно съхранение “Черно езеро”. Крайният продукт от очистването е суров гипс - СаSO4 х 2H2O. Количеството образуван отпадък (гипс) зависи от натоварването на котела и сярното съдържание на изгаряните въглища.

Произведената в парогенератора прегрята пара се подава към парната турбина, където топлинната енергия на парата се превръща в механична работа въртейки ротора на турбината, който е свързан с ротора на електрическия генератор. Парата с начално налягане 13 МРа се разширява постепенно в степените на турбината до крайно налягане от около 0,0063 МРа. В този процес от цялата топлинна енергия на парата в електрическа енергия се превръща една част (около 40%), а останалата част представляват технически  загуби и енергия на отработената пара.

Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензатора на турбината. Кондензатът с помощта на помпи се връща в парогенератора и цикълът започва отново. При кондензирането на парата в кондензатора се освобождава топлина, която се предава на охлаждащата вода (наричана циркулационна вода). Циркулационната вода повишава температурата си в кондензатора с 8 – 10 оС и с температура 25 – 35 оС се подава към охладителните кули.

Парогенераторът, турбината, кондензаторът, помпите, свързващите ги тръбопроводи и другите съоръжения през които преминава вода и пара образуват пароводния тракт на енергийния блок.

Системата за снабдяване на кондензатора с охлаждаща вода, както и за охлаждане на смазочното масло и лагерите на въртящите се съоръжения се нарича техническо водоснабдяване. За възстановяване на загубите се добавя вода от река Джерман (чрез помпена станция) и от язовир Дяково.

Електрическият генератор, повишаващият трансформатор, разпределителните уредби ниско, средно и високо напрежение, системите за осигуряване на собствените нужди от електрозахранване, образуват електрическата част на централата. Връзката на ТЕЦ “Бобов дол” с електроенергийната система се осъществява чрез открити разпределителни уредби (ОРУ) на 110 и 220 кV.

Съоръженията за отстраняване на пепелта и шлаката съставят сгуропепелоизвоза на централата. Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с пневматично-вакуумна система в силози, а от там след площадката за временно съхранение Черно езеро с гумено-лентов транспорт се депонира в сгуроотвал Каменик.

В електроцентралата съществуват допълнителни обекти като: химическа водоочистка (ХВО или ВПИ – водоподготвителна инсталация) за добив на обезсолена вода за добавка в пароводния тракт, пускова схема за осигуряване на първоначално набиране на параметри за развъртане на турбината и пускане на блока в работа, мазутно стопанство за съхраняване и разпределяне на мазут за разпалване на парогенератора, компресорна станция за производство на сгъстен въздух за различни нужди, електролизерна установка за производство на водород за охлаждане на ротора на генератора, маслено стопанство, различни лаборатории, работилници и складове.

- За управлението на сложния производствен процес са внедрени голямо количество средства за измерване на различни физични величини, средства за дистанционно управление и автоматизирани системи за управление, както и средства за сигнализация и защита на съоръженията. Тази апаратура е концентрирана на блочния щит за управление, откъдето дежурният персонал контролира и управлява производствения процес.

Производствен капацитет и кратко описание на електролизерна инсталация за производство на водород

Централата има собствена електролизерна инсталация за производство на водород тип „IMET-10”, с производствен капацитет от 15 Nm3/h. Режима на работа на инсталацията е периодичен. Водорода произведен от инсталацията се съхранява в 12 стоманени резервоари (ресивери) с общ обем  240 м3.

Съхраненият водород се използва за охлаждане на генераторите в централата. В зависимост от натоварването на блоковете и нуждата от водород за охлаждане, електролизера работи според съществуващата необходимост от добавяне на водород.

Електролизерната инсталация е произвела водород през 2017 г. -  0,845 тона.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

В ТЕЦ Бобов дол е обособен отдел Екология, в който работят специалисти по проблемите отнасящи се до управление на компонентите на околната среда.

2. Система за управление на околната среда

КПКЗ изисква използването на най-добрата налична техника, за да може да се гарантира спазването на нормите на емисиите в разрешителното непрекъснато. Изискванията за добра производствена практика обхващат системи за управление, мониторинг и контрол на отпадъците и потреблението на вода, енергия и суровини, вътрешни мерки за предотвратяване на инциденти и краткотрайни емисии, мерки за намаляване на потреблението, оборудване за обработка на отпадъците и оборудване за мониторинг.

Дружеството няма друга СУОС (по ISO 14001  или EMAS), освен въведената чрез Комплексното разрешително.

Структура и отговорности

В предприятието е съставен отдел “Екология”.

Изготвени са списъци утвърдени от изп.директор с персонала, който ще  извършва конкретни дейности по изпълнение на условия от КР и отговорните лица за изпълнение.

Обучение

През отчетната година  не са посетени семинари  касаещи  актуални въпроси, свързани с управление и опазване на околната среда.

Обмен на информация и документиране

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица, нормативните актове, инструкциите отнасящи се до работата на инсталациите и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията се съхранява по цехове и в Технически архив и е достъпна за всички работници и специалисти. Повечето от технологичните инструкции са качени в ел. вариант на сървъра в локалната “мрежа” на ТЕЦ и по този начин се осигурява допълнителен достъп до документацията.

Управление на документите

Извършват се периодични проверки на 2 г., за необходимостта от актуализиране на документите. Актуализация се извършва и при всяка промяна в нормативната уредба по околна среда, техническа експлоатация, безопасност на труда и противопожарна безопасност.

Оперативно управление

Изготвени са всички необходими инструкции за експлоатация и подръжка на съоръженията.

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия

По изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели се извършва контрол, оценка на съответствие и предприетите мерки за корекция. Всички данни от мониторинга се документират и съхраняват.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Всички инструкции отнасящи се до предотвратяване и контрол на аварийни ситуации са изготвени и се спазват от персонала.

Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал, съгласно писмо на МОСВ изх.№УК-81/21.04.2016г. За площадката е изготвена оценка на риска от голяма авария, включваща опасни химически вещества, вътрешен авариен план за защита при бедствия и Актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, утвърден с писмо изх.№26-00-754/13/09.09.2016г. на РИОСВ - Перник.

За площадката на дружеството е изготвен План за действие при авария. Определени са аварийните ситуации и възможните начини за действие при всяка авария. Провеждат се обучения и проверки на персонала чрез аварийни тренировки. Проверяват се средствата за противодействие на възможните аварии и средствата за лична защита.

Извършена е актуализация на оценка на риска за здравето и безопасността на работните места на сероочистващите инсталации към ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД от служба по трудова медицина към “СТМ ПРОФЕСИОНАЛ” ООД гр. София.

Записи, докладване и актуализация на системата за управление на околната среда

Всички наблюдения на емисионните и техническите показатели и резултатите от тях се записват и съхраняват. ТЕЦ „Бобов дол” докладва резултатите от собствения мониторинг и представя Годишен доклад за изпълнение на условията от КР.

Системата за управление на околната среда е актуализирана след влизане в сила на комплексно разрешително КР 45-Н3/2015г.

Планирани промени в работата на инсталацията

За инвестиционно намерение за „Разширяване на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища)” е издадено решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ-5-ПР/2016 на РИОСВ Перник. Дейността R1 изгаряне на отпадъци ще се осъществява в съществуващата горивната инсталация за производство на електрическа енергия на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, включваща ЕК1, ЕК2 и ЕК3 без да бъде променян капацитет 1 716 MWth (630 MW) и утвърдената технология, като част от основното гориво (въглища) ще бъде заместено с допълнително гориво (неопасни отпадъци), изразено в процентно съотношение за денонощие (99.5% въглища – 0.5% отпадъци) или изразено в тонове за денонощие (19 200 т въглища – 96 т отпадъци) и образуваните отпадъчни газове ще се пречистват в наличните пречиствателни съоръжения (СОИ, SNCR, електростатични филтри).

С писмо с изх.№26-00-600/ 25.04.2016г. на МОСВ, планираната промяна в работата на инсталацията отговаря на определението за „съществена промяна“ по смисъла на параграф 1, т.41 от Закона за опазване на околната среда.

Дружеството е депозирало заявление за издаване на ново Комплексно разрешително (КР) с вх. №КР-1195 от 20.04.2017 г., съгласно чл. 117, ал. 2 от ЗООС. С вх.№КР-13554/28.07.2017г. е предоставено допълнено заявление. В изпълнение на чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в периода от 15.08.2017г. до 15.09.2017г. беше открит обществен достъп до допълненото заявление за издаване на ново КР на оператор „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, община Бобов дол, за експлоатация на Горивна инсталация за производство на електрическа енергия и Инсталация за производство на водород. С писмо изх.№КР-2278/10.08.2017г. на агенцията централата е уведомена, че е открита процедурата по издаване на ново КР.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода

Източниците на вода за производствени нужди, охлаждане и питейно-битово водоснабдяване са р.„Джерман” и яз.„Дяково”. Съгласно разрешителните за водоползване лимита на ползваната вода е 18 207 200 куб.м. Общото годишно водопотребление през 2017г. за производствени, охлаждащи и питейно-битови нужди е – 14 678 270 куб.м, от тях  790 000 куб.м  са за питейнно – битови нужди, 10 122 742 куб.м  – за охлаждане и 3 765 528 куб.м. – за производствени нужди, от които за сгуроотвал Каменик е 1 413 285 куб.м. вода и количеството вода използвано за оросяване е 8 756 куб.м.

Потреблението на вода се следи и документира ежедневно по монтирани водомерни устройства. Количествата вода за производствени нужди (включително охлаждане) не превишават  количествата посочени в Таблица 8.1.2. от КР. Несъответствия не са констатирани.

По водопреносната мрежа през 2017 г. не са открити течове.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР /по разр.за водоползване/ | Годишна норма за ефективност по КР | Използвано годишно количество | Годишна ефективност при употребата на вода | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м | куб.м /MWh | куб.м | куб.м /MWh | да/не |
| Горивна инсталация |  |  |  |  |  |
| Вода за горивна инсталация | р.Джерман – 12 000 000 m3/y язовир Дяково – 5 417 200 m3/y | 6.30 | 13 888 263,382 | 6.21 | да |
| Инсталация за производство на водород |  |  |  |  |  |
| Използвана вода |  | 0,001 | 7.618 | 0.00053 | да |
| Общо вода за горивна инсталация и за инсталация за производство на водород | 17 417 200 | 6.301 | 13 888 270 | 6.21 | да |

3.2.Използване на енергия

Основните консуматори на електроенергия на площадката са питателни, кондензни и циркулационни помпи; мелещи, димни и въздушни вентилатори. Същите се поддържат съгласно инструкция за експлоатация и поддръжка.

Ежесменно се отчитат количествата използвана електроенергия по измервателните устройства. За инсталацията за производство на водород отчитането става при пускане и спиране на инсталацията по изготвена методика.

Изготвят се ежемесечни справки. Годишната консумация на енергия отнесена към произведен  MWh не превишава посочените в усл.8.2.1.1 стойности.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на ел.енергия по КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/MWh | MWh/MWh | да/не |
| Горивна инсталация | 0,13 | 0,11362 | да |
| Електролизерна Инсталация | 0,01 MWh/Nm3 | 0,005 MWh/Nm3 | да |

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.1.Използване на горива

За горивната инсталация с номинална топлинна мощност 630 MWе за производство на електрическа енергия суровините са следните горива: основно гориво - въглища и мазут за разпалване на котлите.

В изпълнение на условие 9.2.4. за осигуряване спазването на НДЕ за енергиен котел ПКМ 12, операторът използва нискосернисто котелно гориво, отговарящо на изискванията на Наредбата  за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Отчита се ежедневно и се документира употребата на въглища и мазут.

Използваното количество въглища през 2017 г. е 3 198 500 тона.

Използваното количество мазут през 2017 г. е 4 139 тона.

Таблица 3.3.1.

| Вид гориво | Годишна норма за ефективност по КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/MWhe | t/у | t/MWhe | да/не |
| Въглища | 1.31 | 3 198 500 | 1.43 | не* |

Констатации: В ТЕЦ”Бобов дол” се изгарят въглища от 8 различни мини, включващи кафяви и лигнитни в съотношение средно [45/55] %, с широк диапазон на изменение на качествените им показатели. От началото на 2016г ., се наблюдава изменение на процентното съотношение в посока на изгаряне на по-голяма част лигнитни  – 60%, спрямо кафявите - 40%. В резултат на това средната калоричност на използваните общо въглища намалява до около 2000 ккал/кг, което увеличава средния разход на въглищата общо. Във връзка с това, годишната норма за ефективност по условие 8.3.1.2 ще бъде променена от 1,31 на 1,5 t/MWh.

Коригиращи действия: В новото заявление за КР е заявена годишна норма за ефективност за въглища - 1,5 t/MWhe.

3.3.2.Използване на спомагателни материали

Използваните спомагателни материали през 2017 г. са описани в таблица 3.3.2.

За всички употребени спомагателни материали се изготвят ежемесечни отчети. Прилага се инструкция за съответствие и резултатите се документират.

Таблица 3.3.2.

| Суровини | Годишна норма за ефективност по КР-Н3/2015 | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/MWhе | t/у | t/MWhе | да/не |
| Инсталация за производство на електрическа енергия |  |  |  |  |
| Негасена вар | 0,03 | - | - | Да |
| Ферихлорид | 0,000012 | 15,100 | 0,0000068 | Да |
| Натриева основа | 0,000095 | 123,990 | 0,000055 | Да |
| Сярна киселина | 0,000095 | 139,170 | 0,000062 | Да |
| Хидразин | 0,0000012 | 1,300 | 0,0000006 | Да |
| Хидратна вар | 0,11 | 24 664,390 | 0,011031 | Да |
| Карбамид | 0,003 | - | - | - |
| Инсталация за производство на водород |  |  |  |  |
| Калиев хидрооксид | 0,0000112 /t/Nm3H2/ | - | - | Да |

Не са отчетени несъответствие на годишната норма за ефективност по условие 8.3.1.1 от КР №45/2015г.

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съоръженията, в които се съхраняват опасни химични вещества на площадката на ТЕЦ Бобов дол ЕАД са:

- Складово стопанство за хидразин – 4 броя пластмасови варели с обем 0,206т;

- Резервоари за мазут - 3 броя с проектен капацитет 2000 м³;

- Резервоари за сярна киселина - два броя, вертикални, с проектен капацитет 32 m3 ;

- Резервоари за натриева основа - четири броя, вертикални, с проектен капацитет 32 m3;

- Резервоари за ферихлорид - два броя с проектен капацитет по 10,4 м³;

- Резервоари (ресивари) за водород12 стоманени  резервоара с общ обем 240 м³;

За използваните химични вещества има актуални информационни листове за безопасност.

Всички спомагателни материали се съхраняват в посочените в КР резервоари и помещения. Несъответствия в съхранението на суровини, спомагателни материали и горива при извършените две проверки през годината не са отчетени.

Резултатите от проверките на резервоарите се документират с протоколи.

Течовете по тръбопреносната мрежа за течни горива, спомагателни материали се отбелязват в дневници, които се съхраняват при отделните цехове отговарящи за съответната тръбопреносна мрежа или резервоари.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) Е-PRTR

Замърсители във въздуха при производството на електроенергия от ТЕЦ “Бобов дол” са: СО, СО2, NOх, SОх  и прах.

Замърсители във водите: Сг, Сu и Zn.

Замърсители във почвите: Сг, Сu , Zn и Pb

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни пpагове (колона1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год. | във води (колона lb) Kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год |  |  |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000 (196 832) | - | - | - | * |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (С02) | 100 милиона 2 149 179 | - | - | - | * |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOX/N02) | 100 000 1 319 658 | - | - | - | * |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/S02) | 150 000 1 501 788 | - | - | - | * |
| 86 # |  | Фини прахови час-гици<10цт (РМЮ) | 50000 700 122 | - | - | - | * |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 _ | 50 _ (63.42) | 50 _ (0,000047) | 200 | 10000 |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 _ | 50 _ (26.76) | 50 _ (0,000038) | 500 | 10000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 - | 20 (0,000039) | 50 | 50 |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 _ (76.71) | 100 _ (0,000132) | 1 000 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | 50 000 - (63 617.09) | - | - | ** |

Годишните стойности на замърсителите във водите са изчислени като средно годишната концентрация на съответният замърсител е умножена по годишното количество на потока отпадни води. Така получените годишни стойности в килограми /за съответният замърсител/ са сумирани за двете зауствания.

Годишните стойности на замърсителите в почвите са изчислени като сумарна средна концентрация от 4 пункта, измерена на две дълбочини. Мониторинг на почвите през 2017г. не е извършван.

Годишните емисии за прах, СО, NOX  и SO2  са изчислени, като са сумирани техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което денонощната маса на всяко вещество е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове – съгласно условие 9.6.4.1 от КР.

Годишните емисии за СО2, са изчислени на базата на специфични показатели за дейността на централата през 2017г., съгласно мониторинговата методология в разрешително за емисии на парникови газове №58-Н2/2016г.

Количество на емитираните замърсители във въздуха и водите, за производство на единица продукт, за отчетната 2017 година е както следва:

| Замърсители във въздуха | Кг/год | Производство, MWh | Kg/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 501 788 | 2 235 868,005 | 0,67 |
| NOx | 1 319 658 |  | 0,59 |
| прах | 700 122 |  | 0,31 |
| СО | 196 832 |  | 0,09 |
| СО2 | 2 149 179 |  | 0,96 |
| Замърсители във води |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Сг) | 63.42 |  | 2.84х10-5 |
| Мед и съединенията му (като Си) | 26.76 |  | 1.20х10-5 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | 76.71 |  | 3.43х10-5 |
| Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | 63 617.09 |  | 2.85х10-2 |

4.2. Замърсители на вредни вещества в атмосферния  въздух.

В централата монтираните пречиствателни съоръжения по отношение на емисиите във въздуха са електрофилтри и сероочистващи инсталации (СОИ). Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим, както и за мониторинг на технологичните и емисионни показатели.

Мониторинг на технологичните показатели на електрофилтрите се извършва ежедневно и резултатите се документират в денонощна ведомост. Най-чести несъответствия – понижено напрежение от замърсени изолатори, деформирани утаителни или корониращи електроди, отслабени елементи на корониращите електроди. Коригиращите действия при тези несъответствия са: почистване на изолаторите, почистване праха от бункерите, изправяне на електродите  и пренатягане на елементите им. Друго забелязано несъответствие е повишаване на тока на коронния заряд - получава се при повишено влагосъдържание на газовете от нарушен технологичен процес. При понижение на коронния ток от недостатъчно стръскване се проверява и коригира работата на стръскащата система прекъсвания по очистващите електроди, което води до късо съединение, забит бункер под полетата на ЕФ се отстранява веднага чрез сработване на бункера.

Мониторинг на технологичните показатели на СОИ1 и СОИ2 се извършва  всекидневно със запис в оперативен дневник. Наблюдаваните параметри са: рН на разтвора в абсорбера, ниво в абсорбера и температура на разтвора. При отклонение от техническите показатели се установява причината и се предприемат коригиращи действия съгласно изготвените инструкции.

През 2017 операторът е извършил калибровка на уредите за измерване на емисиите на вредни вещества от акредитирана лаборатория – „Пехливанов инженеринг” ООД, за което има издадени сертификати.

На закрития склад за въглища е изградена аспирационно-обезпрашителна инсталация, като за постигане на пречиствателния ефект се налага честа подмяна на филтриращите елементи.

Непрекъснат мониторинг на емисиите изпускани във въздуха след СОИ през Комин №2 и Комин №4 се извършва от въвеждането им в експлоатация. Резултатите се документират, съхраняват  и докладват съгласно условията от КР.  Нормите по КР на замърсителите във въздуха са спазени.

Емисиите при анормален режим на работа на инсталацията /пускане и спиране/, се регистрират, отчитат и документират с помоща на съществуващите информационни системи за управление „Елекон” и „Honywell”.

За изпускащо устройство – ИУ №3 /след ПКМ12/, собствени периодични измервания/СПИ/ през годината не са извършвани, тъй като парокотелката е работила само 45 минути през годината. Предназначението на парокотелната инсталация е да подсигурява грееща пара за подгряване и транспортиране на мазута за разпалване на основните котли при аварийни условия – напълно спрени основни мощности. Тя не се пуска при всяко разпалване на основните котли, а единствено при посочените по-горе обстоятелства.

Източници на неорганизирани емисии във въздуха са фигурите на въглищен склад. Прилага се инструкция за оценка на неорганизираните емисии. Пътищата до открития въглищен склад и площадката около него се оросяват с водоноска  и се отразяват в оперативен  дневник на ГТС.

През сухите месеци от годината се отвява въглищен прах, но отвяването е с локален характер - на площадката на централата и на практика не замърсяват въздуха в населените места и земеделските земи. Оплаквания за отвяване на прах от съседните населени места  не са постъпвали.

Централата не емитира интензивно миришещи вещества и не е получавала оплаквания за миризми от съседи.

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от Комин №2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНИ | СПИ |  |  |  |
| Януари 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.6 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 71.31 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 75.04 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.54 |  |  | Да |  |
| Февруари 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.08 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 69.45 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 78.86 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.17 |  |  | Да |  |
| Март 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.3 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 74.1 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 85.56 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.79 |  |  | Да |  |
| Април 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 11.24 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 71.04 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 84 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.09 |  |  | Да |  |
| Май 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.29 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 70.41 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 81.4 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.19 |  |  | Да |  |
| Юни 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 |  |  | непрекъснат |  |  |
|  | mg/Nm3 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | mg/Nm3 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | mg/Nm3 | 10 |  |  |  |  |  |
| Юли 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.77 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 86.88 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 86.59 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 7.02 |  |  | Да |  |
| Август 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.13 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 73.86 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 94.24 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.26 |  |  | Да |  |
| Септември 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 10.49 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 80.74 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 93.5 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.52 |  |  | Да |  |
| Октомври 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.44 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 75.58 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 85.52 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.56 |  |  | Да |  |
| Ноември 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 11.39 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 93.85 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 93.45 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.57 |  |  | Да |  |
| Декември 2017г Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.47 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 89.21 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 97.99 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.36 |  |  | Да |  |

Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух от Комин №4.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНИ | СПИ |  |  |  |
| Януари 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 10.51 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 77.28 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 79.17 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.43 |  |  | Да |  |
| Февруари 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 9.97 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 79.45 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 83.21 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.48 |  |  | Да |  |
| Март 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.18 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 78.83 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 91.08 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.48 |  |  | Да |  |
| Април 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 |  |  | непрекъснат |  |  |
|  | mg/Nm3 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | mg/Nm3 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  |
| Май 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.7 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 76.57 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 83.2 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 4.72 |  |  | Да |  |
| Юни 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.71 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 80.82 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 97.85 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.88 |  |  | Да |  |
| Юли 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.49 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 96.77 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 118.89 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 6.25 |  |  | Да |  |
| Август 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.71 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 98.21 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 128.48 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.98 |  |  | Да |  |
| Септември 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 16.41 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 97.65 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 131.71 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.87 |  |  | Да |  |
| Октомври 2017г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 11.16 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 101.69 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 102.16 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 6.76 |  |  | Да |  |
| Ноември 2016г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 10.27 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 103.57 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 114.38 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 6.31 |  |  | Да |  |
| Декември 2017г Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 13.38 |  | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 113.72 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 119.34 |  |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 6.33 |  |  | Да |  |

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Съгласно утвърден график и в изпълнение на условие 10.1.1.2 се провежда собствен мониторинг на отпадните води на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” в  изградените и утвърдени пунктове, както следват:

- Пункт №1 (ПСИВ) с географски координати 42°16´39.24832´´СШ и   23°02´25.49559´´ИД

- Пункт №2 с географски координати 42°16´48.97836´´ СШ и 23°02´27.61961´´ ИД

Таблица 3. Емисии в отпадните води(производствени,  дъждовни с битово-фекални води) заустени  във водни обекти

| Параметър | Единица | ИЕО по КР | Резултат от мониторинга |  |  |  |  | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на заустване № 1 /ПСИВ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | Април |  | < 0.05 |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | < 0.05 |  |  |  |  |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | Април |  | 0,04 |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | 0,089 |  |  |  |  |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | Април |  | 0,039 |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | <0,005 |  |  |  |  |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 1.0 | Април |  | 1.15 |  |  | Веднъж на шест месеца | Не Да |
|  |  |  | Октомври |  | 0.032 |  |  |  |  |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | Април |  | 0.018 |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | 0.06 |  |  |  |  |
| pH | - | 6.0-9.0 | Януари | 7.85 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 6.64 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 6.73 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 8.86 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 8.73 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 8.67 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 8.12 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 8.92 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 6.38 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 7.87 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 8.86 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 7.46 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | Януари | 30.9 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 43 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 22.6 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 48 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 24.7 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 8.02 |  |  |  | Ежемесечно | Не |
|  |  |  | Юли | 23.7 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 41 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 43.3 |  |  |  | Ежемесечно | Не |
|  |  |  | Октомври | 21.5 |  |  |  | Ежемесечно | Не |
|  |  |  | Ноември | 43 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 19.6 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | Януари | 16.9 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 21 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 10.4 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 11 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 7.7 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 7 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 9 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 13 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 18.2 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 4 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 7.7 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 3.7 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | Януари | 40 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 119 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 40 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 81 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 49 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 53 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 70 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 70 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 64 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 16 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 61 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември | 20 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | Януари | <0.2 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | <0.02 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | <0.2 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | <0.02 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | <0.02 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 0.022 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | <0.02 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | <0.02 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | <0.02 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 0.081 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 0.043 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 0.084 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| Количество отпадъчна вода | m3/ден m3/час m3/год |  | 284 912 m3/год |  |  |  |  |  | Да |
| Точка на заустване № 2 /Дъждовни и битово-фекални води/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром(общ) | mg/dm3 | 0,5 | Април |  |  |  | 0.07 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | < 0.05 |  |  |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | Април |  |  |  | 0.056 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.086 |  |  |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | Април |  |  |  | 0.046 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | <0.005 |  |  |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 1.0 | Април |  |  |  | 1.11 | Веднъж на шест месеца | Не Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.12 |  |  |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | Април |  |  |  | 0.021 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.061 |  |  |
| pH | - | 6.0 - 9.0 | януари |  |  | 6.94 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | февруари |  |  | 8.12 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | март |  |  | 7.24 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | април |  |  | 8.37 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | май |  |  | 6.61 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | юни |  |  | 7.53 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | юли |  |  | 8.06 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | август |  |  | 8.86 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | септември |  |  | 8.54 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | октомври |  |  | 7.75 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | ноември |  |  | 7.35 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември |  |  | 6.78 |  | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | Януари |  |  |  | 20.8 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 47 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 25.6 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 45 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 41.5 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 88.6 | Ежемесечно | Не |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 40.9 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 20 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 26.9 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 21.9 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 40 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември |  |  |  | 21.8 | Ежемесечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | Януари |  |  |  | 14.9 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 24 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 12.4 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 19 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 4.7 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 12 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 14 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 13 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 24.2 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 7.5 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 4.5 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември |  |  |  | 6.3 | Ежемесечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | януари |  |  |  | 52 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 122 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 51 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 87 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 47 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 69 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 71 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 75 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 50 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 24 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 24 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември |  |  |  | 52 | Ежемесечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | януари |  |  |  | 0.03 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 0.089 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 0.149 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 0.028 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 0.029 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 0.105 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 0.17 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 0.19 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 0.029 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.067 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 0.11 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември |  |  |  | 0.023 | Ежемесечно | Да |
| Количество отпадъчна вода | m3/ден m3/час m3/год |  | 819 642 m3/год |  |  |  |  |  | Да |

Изпускания на отпадни производствени води във водни обекти има след помпена станция избистрени води /ПСИВ/. Заустването е в р.Разметаница и това са дебалансни води. Пречиствателните съоръжения, които есплоатира операторът за тези води са: сепарираща шахта; неутрализационна яма; утаител Черно езеро и неутрализационна яма за рН след ППС Черно езеро. На всяко пречиствателно съоръжение се извършва контрол и се водят оперативни дневници.

За водите от Черното езеро два пъти седмично се извършва анализ за неразтворени вещества. Резултатите се документират в дневник в лаборатория „Отпадни води” в цех ХВО. Извършва се проверка за съответствие и предприетите коригиращи действия се описват в  дневник в цех Сгуропепелоизвоз. Ежедневно се правят обходи от оперативният персонал за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения, съгласно усл.10.1.1.2.3. от КР.

Отпадните води от цех „ХВО” се неутрализират в пречиствателно съоръжение-неутрализационна яма. Контролиран параметър за тези води е рН. Той се следи и коригира автоматично от въведената система след направената реконструкция на съоръжението.

Отпадните промишлени води /води от Сгуропепелоизвоза и ХВО/ се заустват в утаителя “Черно езеро”. Там водите се избистрят и отиват към ПСИВ, от където с помпи се връщат отново в смивния контур.

Извършва се собствен мониторинг съгласно усл.10.1.4.1 от акредитирана лаборатория. Резултатите се документират, съхраняват и докладват.

Един от показателите, по който избистрените води не отговарят на нормите от КР е желязо /общо/. Несъответствие по този показател не е констатиран при други анализи и следователно би могъл да се приеме като случаен и в резултат от размиване на почвите от обилни валежи.

През месец юни е отчетено несъответствие по показател неразтворени вещества. Причините са обилни валежи, които водят до нарушаване на процеса на утаяване и преходни режими на работа на утаителните съоръжения. Коригиращи действия – поставяне на пръстени на водоотливните кули през по-кратък интервал, с цел удължаване времето на избистряне.

През 2017г. е извършен емисионен контрол от РИОСВ - Перник и ИАОС – София на отпадъчните води, при който не са установени несъответствия.

Несъответствие в заустените количества вода не е отчетено. Количеството заустени отпадни води на изход от ПСИВ се отчитат по монтирано разходомерно устройство съгласно усл.10.1.4.2.

В края на 2017г., поради постъпил сигнал на „зеления” телефон в РИОСВ – Перник за замърсяване на р.Разметанициа е извършена проверка от РИОСВ - Перник и БДЗРБ – Благоевград. Проверката е обективирана с Протоколи с № 700-КОС-ЛХ-56/01.11.2017г. на инспекцията и  № КД-01-1029/01.11.2017г. на Басейнова дирекция. За настъпилата аварийна ситуация, дружеството не е изпълнено Условие 10.1.3.2 от КР№ 45-Н3 /2015., а именно: „ При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Разметаница вследствие на аварийни ситуации операторът … незабавно да уведоми РИОСВ... „ За установеното нарушение на дружеството са съставени Акт № 04/2018г. на РИОСВ – Перник за установяване на административно нарушение по Закона за водите и Акт №КД-04-93/2018 на Басейнова дирекция. На 01.11.2017г. са започнали ремонтни дейности по настъпилата аварийна ситуация и още в същия ден е въстановена нормалната работа на съоръжението, отразено в горепосочения протокол на РИОСВ. След взети водни проби от точката на аварийно заустване не са установени несъответствия в нормите.

Мониторинг на сепарираща шахта се извършва ежеседмично и резултатите се документират в дневник. Несъответствия не са установени. Канализационната мрежа се поддържа и експлоатира съгласно изготвената инструкция. Шахтите се почистват периодично.

Ежедневно се ревизира канализационната мрежа, от звено ВиК към РСЦ, като в дневник се записват резултатите от ревизията и лицата отговорни за отстраняване на повредата, ако има такава. Установените течове се отстраняват своевременно. Води се дневник за проверка, регистриране и отстраняване на течове.

Вторият поток отпадни води заустен в р.Разметаница е смесен поток промишлени, дъждовни и битово-фекални води.

Битово-фекалните води, които се генерират на площадката на ТЕЦ се заустват в дъждовната канализация, а тя се изпуска или към р.”Разметаница” или към клетките на хидравличен сгуроотвал Черно езеро.

Контрола на тези води е идентичен с този на водите след ПСИВ. Несъответствия в измерените стойности на показателите, са отчетени за рН (1 несъотвествие) и неразтворени в-ва (1 несъответствие). Несъответствието за показателя рН е от преливане на избистрени води от аванкамерата на ПС „Каменик” към дъждовна канализация по време на анормален режим на работа /размяна на блокове, което е съпроводено с действия на превключване на блокови съоръжения/. За неразтворените вещества причината е лоши метеорологични условия в деня на пробообиране. Други несъответствия с ИЕО не са отчетени.

Несъответствие в заустените количества вода не е отчетено.

Изчисляват се преките годишни емисии на замърсителите в отпадните производствени води, свързани с прилагане на ЕРЕВВ, съгласно условие 10.1.4.4 и са докладвани в таблица 1 от ГДОС.

Таксите за разрешено ползване на воден обект се изчисляват и заплащат съгласно Закона за водите.

4.4. Управление на отпадъците

Образуваните количества отпадъци на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” за отчетната 2016 г. са отразени в таблица 4.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък |  | код |  |  | Годишно количество |  |  |  |  |  | Годишна норма за ефективност |  |  |  |  |  | Временно съхранени на площадката |  |  | Транспорт собствен/ външна фирма |  |  | Съответ-ствие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол-ство по КР |  |  | реално измерено |  |  | Кол-ство по КР |  |  | Реално изме-рено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t/у |  |  | t/у |  |  | t/MWhe |  |  | t/MWhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производствени неопасни отпадъци от цялата площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от котли |  | 10 01 01 |  |  | 302 000 |  |  | 261 577 |  |  | 0,12 |  |  | 0,121 |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  |  |  |  | да |  |
| Увлечена пепел |  | 10 01 02 |  |  | 645 000 |  |  | 604 140 |  |  | 0,26 |  |  | 0,28 |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  |  |  |  | да |  |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфури-зация на отпадъчни газове |  | 10 01 05 |  |  | 252 355 |  |  | 53 910 |  |  | 0,1 |  |  | 0,029 |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  |  |  |  | да |  |
| Стружки от черни метали |  | 12 01 01 |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Стружки от цветни метали |  | 12 01 03 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Метални опаковки |  | 15 01 04 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Излезли от употреба гуми |  | 16 01 03 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 6 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Излязло от упо-треба обору-дване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 13 |  | 16 02 14 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 3 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Други батерии и акумулатори |  | 16 06 05 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 5 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Облицовъчни и огнеупорни мате-риали от немета-лургични проце-си, различни от упоме-натите в 16 11 05 |  | 16 11 06 |  |  | 2,5 |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сгуроотвал Каменик |  |  | собствен |  |  |  |  | да |  |
| Изолациони материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 /минерална вата/ |  | 17 06 04 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  | собствен |  |  |  |  | да |  |
| Утайки от декарбонизиране |  | 19 09 03 |  |  | 2 |  |  | 1,493 |  |  |  |  |  |  |  |  | Черно езеро |  |  | Каменинова кана-лизация |  |  |  |  | да |  |
| Наситени или отработени йоннообмени смоли |  | 19 09 05 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №9 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници |  | 19 09 06 |  |  | 140 |  |  | 104,102 |  |  |  |  |  |  |  |  | Черно езеро |  |  | Каменинова канализация |  |  |  |  | да |  |
| Отпадъци от желязо и стомана |  | 19 10 01 |  |  | 470 |  |  | 593,683 |  |  |  |  |  |  |  |  | №2 |  |  | Външна фирма |  |  |  |  | Не * |  |
| Стъкло |  | 20 01 02 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №8 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на мине-рална основа (турбинни масла) |  | 13 01 10 |  |  | 35 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | Собствен, вътрешно заводски тръбопровод |  |  |  |  | да |  |
| Нехлорирани моторни, смазо-чни и масла за зъбни предавки на минерална основа |  | 13 02 05 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |  | 13 02 08 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Синтетично изолационни и топлопредаващи масла (масла от тронсформатори) |  | 13 03 08 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори |  | 13 05 02 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Утайки от масло-уловителни шах-ти (колектори) |  | 13 05 03 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Опаковки, съдър-жащи остатъци от опасни веще-ства или замър-сени с опасни вещества |  | 15 01 10 |  |  | 2 |  |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Абсорбенти, филтърни мате-риали,кърпи за изтриване и предпазни обле-кла, замърсени с опасни вещества |  | 15 02 02 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Маслени филтри |  | 16 01 07 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №5 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Оловни акуму-латори батерии |  | 16 06 01 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 5 |  |  | Външна фирма |  |  |  |  | да |  |
| Отпадъци съдър-жащи масла и нефтопродукти |  | 16 07 08 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  |  |  |  | да |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдър-жащи живак |  | 20 01 21 |  |  | 0,5 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | №7 |  |  | Външна фирма |  |  |  |  | да |  |
| Смесени отпа-дъци от строителство и събаряне |  | 17 09 04 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №10 |  |  | Собствен |  |  |  |  | да |  |

*Забележка: Несъответствието е над разрешеното, поради мащабните ремонти по коминните тела на СОИ 1 и СОИ 2 и основен ремонт на ЕК 2.

За образуваните отпадъци до 5 число на текущ месец се изготвя за предходен месец форма отпадъци, в която се отбелязва и несъответствието, ако има такова, причините и предприетите коригиращи действия, съгласно усл.11.1.2. Дейностите по управление на отпадъците се документират в „Отчетна книга” и с писмо изх. № ЕК-01-329/05.02.2018г. същите са докладвани с годишен отчет по отпадъци, изготвен по образец на приложение № 9 и приложение № 18 от Наредба № 1/2014г., за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри в ИАОС – София.

На площадката на дружеството отпадъците се събират разделно и съхраняват в обособени за целта места и площадки, обозначени и маркирани, съгласно изискванията на специализираните наредби за управление на дейностите по отпадъци.

Отпадъци с кодове 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 16 11 06, 19 09 03, 19 09 05 и 19 09 06 преди крайно депониране постъпват за предварително третиране на площадка за временно съхранение и предварително третиран Черно езеро. Дейностите по транспортиране на отпадъци на територията на площадката се осъществява с вътрешнозаводски собствен транспорт, а извън площадката се осъществява от външни фирми, притежаващи съответните разрешения за дейности с отпадъци, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците, въз основа на сключен писмен договор.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извър-шваща операция по оползотворя-ване/ обезвреждане | Съот ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | D1 261 577 т | D1 - депо Каменик 202 110 | ДА |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | R 5 159 146 т R 12 29 879 т | D1 415 115 т | R 12 – Черно езеро D1 - депо Каменик R 5 - Златна Панега АД Симтранс ООД Сима ООД Мивис Транс ООД Корпорация Топливо АД Еко Цем ООД Холсим Б-я АД Глобус Билд ООД Автолукс ООД Ангро ООД | ДА |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | R 12 26 945 | D1 26 965 т | - | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | R 13 | - | - | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | R 13 | - | - | ДА |
| Метални опаковки | 15 01 04 | R 13 | - | - | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | R 13 | - | - | ДА |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | R 13 | - | - | ДА |
| Други батерии и акумулатори | 16 06 05 | R 13 | - | - | ДА |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | D1 0,096 т | D1 - депо Каменик | ДА |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата) | 17 06 04 | R 13 | - | - | ДА |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | R 12 0,738 | D1 0,755 т | D1 - депо Каменик | ДА |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | R 13 | - | - | ДА |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | R 12 57,119 | D1 46,983 т. | D1 - депо Каменик | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | R 13 10 700 т | R 4 840,720 | Стийл Трейд 11 ЕООД | ДА |
| Стъкло | 20 01 02 | R 13 | - |  | ДА |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (турбинни масла) | 13 01 10* | R 9 32,200 R1 13 0,800 | - | Собствена маслоочистваща инсталация тип СМ1 - 3000 | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | R 13 | - | - | ДА |
| Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | R 13 | - | - | ДА |
| Синтетични изолационни и топлопредаващи масла (трансф.масла) | 13 03 08* | R 13 | - | - | ДА |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | R 13 | - | - | ДА |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | R 13 | - | - | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. | 15 01 10* | R 13 | - | - | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени почистващи материали) | 15 02 02* | R 13 | - | - | ДА |
| Маслени филтри | 16 01 07* | R 13 | - | - | ДА |
| Оловни акумолаторни батерии | 16 06 01* | R 13 0,380 | - | Тристан 02 ООД | ДА |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | R 13 | - | - |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | R 13 0,053 | - | Феникс Дупница ООД, гр.Дупница | ДА |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17 09 04 | R 13 | D1 | - | ДА |

Периодично се контролира, проверява и анализира съответствието за образуване, събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците от площадката на ТЕЦ ”Бобов дол”ЕАД, съгласно условията на  КР, като коригиращите действия се отразяват в протоколи за оценка за съответствие. През 2017г не са констатирани несъответсвия.

Отпадъците транспортирани за оползотворяване извън територията на площадката, се предават въз основа на сключени писмени договори с лица, притежаващи приложимите документи, съгласно ЗУО за осъществяване на съответната дейност.Условията от КР за управление на дейностите по отпадъци на площадката на дружеството са спазени.

4.5. Шум

Емисиите на шум в околната среда са резултат от работата на основните и спомагателните съоръжения в ТЕЦ. Режима на работа на инсталацията е непрекъснат и шумовите емисии са еднакви през деня и нощта. Извършва се мониторинг на шумовото натоварване в с. Големо село и в определени точки по оградата на площадката на ТЕЦ. Съгласно условие 12.2. периода на мониторинга е веднъж на две години, като се извършва наблюдение на:

- Общата звукова мощност на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места.

През 2017г. са извършени собствени перодични измервания на шума излъчван в най-близките места на въздействие от централата – с. Големо село от обект ТЕЦ Бобов дол  в изпълнение на изискванията на чл.30 ал.1 на Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда. Върху производствената площадка на предприятието са определени три измервателни контура. Резултатите са представени в Таблица 6. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория –„Пехливанов инженеринг”ООД гр.София, същите се съхраняват в отдел Екология и в изпълнение на чл.30 ал.3 от Наредба № 54 за дейността националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда, е представен в РИОСВ - Перник Доклад за собствени периодични измерения на нива на шум, с писмо с изх. № ЕК-01-2350 от 12.09.2017г.

При измерените нива на шум в точките по трите контура  през 2017г. в мястото на въздействие съответстват на нормативно определените стойности. Оплаквания през 2017г. от живущи около площадката на централата не са постъпили.

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Дневно ниво на шум, dBA |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 59,7 | 70 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 55,1 | 70 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 58,9 | 70 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 64,6 | 70 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 59,3 | 70 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 65,2 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 60,6 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 66,1 | 70,0 | да |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 42,9 | 55,0 | да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 110,3 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 57,9 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 63,4 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 57,2 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 52,6 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 56,8 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 61,3 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 65,9 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 60,7 | 70,0 | да |
| 9 | Измервателна точка 9 | 56,1 | 70,0 | да |
| 10 | Измервателна точка 10 | 61,8 | 70,0 | да |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 44,2 | 55,0 | да |
| 12 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 111,5 | 70,0 | да |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №3 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 54,7 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 60,3 | 70,0 | - |
| 3 | Измервателна точка 3 | 55,1 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 59,6 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 54,2 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 60,6 | 70,0 | да |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 36,9 | 55,0 | да |
| 8 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 104,3 | - | - |

Таблица 6.2  Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Вечерно ниво на шум, dBA |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 59,6 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 54,5 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 58,7 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 63,1 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 58,8 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 65,6 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 60,3 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 65,7 | 70,0 | да |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 42,6 | 50,0 | да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 109,9 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 57,4 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 62,8 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 57,0 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 52,8 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 56,3 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 59,7 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 65,1 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 60,5 | 70,0 | да |
| 9 | Измервателна точка 9 | 55,9 | 70,0 | да |
| 10 | Измервателна точка 10 | 61,2 | 70,0 | да |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 43,5 | 50,0 | да |
| 12 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 110,9 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №3 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 53,8 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 59,1 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 54,7 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 58,9 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 54,4 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 59,6 | 70,0 | да |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 36,1 | 50,0 | да |
| 8 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 103,4 | - | - |

Таблица 6. 3 Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Нощно ниво на шум, dBA |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 58,8 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 53,9 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 57,5 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 62,1 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 58,6 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 64,2 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 58,7 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 64,3 | 70,0 | да |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 41,4 | 45,0 | да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 108,7 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 56,9 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 61,4 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 56,2 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 50,7 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 56,6 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 60,8 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 65,5 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 59,8 | 70,0 | да |
| 9 | Измервателна точка 9 | 55,1 | 70,0 | да |
| 10 | Измервателна точка 10 | 60,6 | 70,0 | да |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 43,3 | 45,0 | да |
| 12 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 110,7 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №3 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 53,1 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 58,5 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 53,3 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 57,6 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 52,9 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 58,2 | 70,0 | да |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 34,9 | 45,0 | да |
| 8 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 102,3 | - | - |

Несъответствия не са констатирани. Следващия мониторинг ще се проведе през 2019г.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По отношение опазване на почвата и подземните води се изпълнят всички заложени условия в Комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 13.2.6.1. планът за мониторинг на почви е съгласуван от РИОСВ – Перник с писмо изх.№26-00-1052/1/04.09.2015г. Собствен мониторинг на почви съгласно табл.13.1.6.2 е извършен от акредитирана лаборатория „Пехливанов инженеринг” ООД гр.София през месец юли 2015г. Резултатите са документирани и се съхраняват в отдел Екология и са докладвани с ГДОС за 2015г.. Несъответствия не са констатирани. През 2018г. предстои  мониторинг на почвите в утвърдените четири пункта на площадката на дружеството, както следват:

Пункт 1 с координати: N 42° 16' 49.01" Е  23°  2' 26.10", разположен между клетките на площадка Черно езеро

Пункт 2 с координати: N 42° 17'13.55" Е 23°  2'  4.48", разположен до маслено стопанство

Пункт 3 с координати: N  42° 17'  2.13" Е  23°  2' 2.80", разположен срещу химическа водоочиска

Пункт 4 с координати:  N  42° 16'54.72" Е23°1'49.59", разположен в земеделска земя, извън границите на производствената площадка

Мониторинг на подземни води се извършва съгласно усл. 13.2.1. В изпълнение на условие 13.2.1.1. планът за мониторинг е изпратен за съгласуване в БДЗБР и ИАОС с писма изх.№: ЕК-01-2382/24.08.2015г.и ЕК-01-2381/24.08.2015 г. С писмо изх.№629-ПЕ-1912/2015г. на ИАОС планът е съгласуван. За календарната 2017г. са извършени изследвания през месеците май и ноември от акредитирана лаборатория „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр.София. Резултатите са документирани с протоколи и са представени в приложената  табл.8. Не са констатирани несъответствия.

Таблица 8.  Опазване на подземните води

Пункт № 1 - МС 6

| Показател | По Наредба №1/2007 за проучване, ползване и опазване на подземните води | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг |  | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протокол № 813Т 01.06.2017 | Протокол № 283Т-1 08.12.2017 |  |
| Водно ниво, м |  | Два пъти годишно | 0,4 | 1,04 |  |
| рН | 6.5 ÷ 9,5 | Два пъти годишно | 6,82 | 6,89 | ДА |
| Амониев йон, mg/l | 0,50 | Два пъти годишно | 0,28 | 0,050 ± 0,003 | ДА |
| Цинк, mg/l | 1 | Два пъти годишно | <0,01 | 0,024±0,005 | ДА |
| Мед, mg/l | 0,2 | Два пъти годишно | <0,005 | <0,005 | ДА |
| Олово , µg/l | 10 | Два пъти годишно | <5 | <0,005 | ДА |
| Хром, µg/l | 50 | Два пъти годишно | <50 | <0,055 | ДА |
| Желязо , µg/l | 200 | Два пъти годишно | 7,9 | 90 ± 11 | ДА |
| Арсен, µg/l | 10 | Два пъти годишно | 5,2 | 6,0 ± 1,2 | ДА |
| Нефтопродукт, µg/l | 50 | Два пъти годишно | 43,2 | 26,1 ± 1,4 | ДА |

Пункт № 2-МС 10

| Показател | По Наредба №1/10.10.2007за проучване,ползване и опазване на подземните води | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг |  | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протокол №813Т 01.06.2017 | Протокол №283Т-1 08.12.2017 Липса на отток |  |
| Водно ниво, м | - | Два пъти годишно | 1,3 | - | - |
| рН | 6.5 ÷ 9,5 | Два пъти годишно | 6,96 | - | ДА |
| Амониев йон, mg/l | 0,50 | Два пъти годишно | 0,47 | - | ДА |
| Цинк, mg/l | 1 | Два пъти годишно | 0,047 | - | ДА |
| Мед, mg/l | 0,2 | Два пъти годишно | 0,020 | - | ДА |
| Олово , µg/l | 10 | Два пъти годишно | <5 | - | ДА |
| Хром ,µg/l | 50 | Два пъти годишно | <50 | - | ДА |
| Желязо, µg/l | 200 | Два пъти годишно | 194 | - | ДА |
| Арсен, µg/l | 10 | Два пъти годишно | <5 | - | ДА |
| Нефтопродукт µg/l | 50 | Два пъти годишно | 47,5 | - | ДА |

Извършени са проверки на резервоарите за съхранение на опасни вещества с цел недопускане замърсяване на водите и почвите от течове или разливи. Проверките са документирани в протоколи. Разливи и течове не са констатирани.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Във връзка с предписание на РИОСВ – Перник, дадено с писмо изх.№26-00-423/17.03.2017г. за „....ТЕЦ Бобов дол ЕАД да предприеме трайни технически мерки по възстановяване целостта на ИУ №2 и ИУ №4 на СОИ 1 и СОИ 2, с цел недопускане на теч и изходящи газове на места извън изходящите отвори на коминните тела” през месец май, юни и юли се направиха основни ремонти по коминните тела на СОИ 1 и СОИ 2. През същите месеци на2017г. е извършен и основен ремонт на ЕК2, включващ:

На Котелно оборудване - Почистване и уплътняване на ГМК; реконструкция на шлакова вана; реконструкция на въздуховоди горещ въздух; реконструкция и подмяна на димни и въздушни вентилатори; реконструкция на ПСВ и на плаващ газаход; реконструкция на газоходи пред и след ЕФК; на прахови горелки; на ГЗШ; подмяна на износени тръби; реконструкция на ЕКО I и II ст.,ППП Iст.конвективен пакет, ППП IVст.,ШПП II и IIIст.; реконструкция на АДП I фестон; реконструкция на МПП I и II ст, II фестон.; подмяна на люкове; реконструкция впръскове; ремонт на арматура; ремонт на регенеративен въздухоподгревател; полагане на топлоизолация.

На Турбинно оборудване – реконструкция на турбина; типов и извън типов ремонт с отваряне на турбината: подмяна на надбандажни уплътнения на ЦВН и цилиндър средно налягане /ЦСН/; ремонт на основни и спомаганелни съоръжения, ремонт на арматура;

На Електро оборудване - типов и извън типов ремонт с отваряне на генератора; Ремонт на статор и ротор; ремонт на газоохладители; ремонт на газово стопанство; подмяна маслени уплътнения; подмяна на уплътняващи лагери; ремонт на възбудителка и подвъзбудителка.

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях. Извеждане от експлоатация на инсталацията.

Оператора  не е взимал решение за прекратяване дейността на инсталациите посочени в усл.2 или на части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии

За отчетния период на площадката на ТЕЦ  „Бобов дол” не е възниквала аварийна ситуация. Централата е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал.

Таблица 9.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

Подадени оплаквания за замърсяване или шум не са констатирани.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

През 2017г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготвили:

Симона Никова ...................................................

инж.Мирослав Граховски.................................

Виолета Граховска............................................

Съгласували:

Н-к отдел Екология :................................ 				Изп. Директор:..........................

инж. Елка Зарева 						             инж. Емил Христов

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В качеството си на изпълнителен Директор на ТЕЦ Бобов дол ЕАД с настоящата декларация удостоверявам верността, точноста и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №45-H3/2015г. на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДЗБР или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 27.03.2018 г.

инж. Емил Христов