|  | - ”ТЕЦ ВАРНА” ЕАД |
| --- | --- |

УТВЪРЖДАВАМ:

ДАНАИЛ ПАПАЗОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2017г., ЗА КОИТО Е  ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 51/2005г., АКТУАЛИЗИРАНО С РЕШЕНИЕ №  51-Н0-И0-А1/2011г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Март 2018г.

1 Увод

- Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР):

| Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |  |
| --- | --- |
| до 31.12.2015г. | от 01.01.2016г. |
| 1.1.а. Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 3.5.1.) с номинална топлинна мощност 3 609 MW – т. 1.1: - котел № 1, тип ТП – 100 А; - котел № 2, тип ТП – 100 А; - котел № 3, тип ТП – 100 А; - котел № 4, тип ТПЕ 212; - котел № 5, тип ТПЕ 212; - котел № 6, тип ТПЕ 212; - турбини № 1 ÷ 6 тип К-210-130; - трансформатори. | 1.1.б. Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 3.5.1.) с номинална топлинна мощност 1 791 MW – т. 1.1: - котел № 4, тип ТПЕ 212; - котел № 5, тип ТПЕ 212; - котел № 6, тип ТПЕ 212; - турбини № 4 ÷ 6 тип К-210-130; - трансформатори. |
| 1.2. Електролизна инсталация за производство на водород. |  |
| Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС |  |
| 1.3. Част от електрическа уредба, разположена на площадката. |  |

- Адрес по местонахождение на инсталациите: 9168, село Езерово, община Белослав, област Варна.

- Регистрационен номер на КР: № 51.

- Дата на подписване на КР: 10.06.2005г.

- Дата на влизане в сила на КР: 10.06.2005г.

- Оператора  на  инсталациите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното: “ТЕЦ Варна” ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Данни за собственика: „СИГДА” ООД;

Адрес: Република България; Област Варна, Община Варна, гр. Варна 9000,

р-н Приморски, Квартал Чайка, Бл. 98, Вход 1, Ап. офис 2

Тел.:  0519/93014;Електронна поща: office@sigda.eu

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД;

Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна;

Тел.: 052/6656311, Факс: 052/6656371.

- Лицa за контакти:

инж. Николай Момчилов Николов – инж. технически надзор, тел.: 052 66 56 336.

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

Предметът на дейност на централата е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинната енергия; строителство и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството; извършване на пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталациите собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадащи в обхвата на комплексно разрешително № 51 от 01.01.2016г. са:

А) Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 2) с номинална топлинна мощност 1 791  MW – т. 1.1:

- котел № 4, тип ТПЕ 212;

- котел № 5, тип ТПЕ 212;

- котел № 6, тип ТПЕ 212;

- турбини № 4 ÷ 6 тип К-210-130;

- трансформатори.

Горивната инсталация не е работила през 2017г. и през годината няма производство на електрическа и топлинна енергия.

Всички блокове на централата са били временно изведени от експлоатация от 01.01.2015г. и през 2017г не са работили. Съоръжения свързани със съхранението, транспортирането и изгарянето на горива в централата са изведени от експлоатация още през 2015г.

Съгласно използваната технология основното гориво на котлите са вносни въглища с ниско съдържание на летливи вещества и висока калоричност. Въглищата се доставят с кораби, като се разтоварват с пристанищните кранове на транзитен склад, а от там посредством кран-претоварачи се насипват в основния склад, където се складират и обработват по утвърдена технология. Предвидено е подаването на въглищата към котлите да се извършва посредством въглищни транспортьори (ТГЛ), като тяхната ширина и скорост е съобразена с технологичния процес. На пресипките са монтирани аспирационни уредби за отстраняване на запрашаването. При работещи съоръжения на аспирационните уредби се извършват собствени периодични измервания съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

“ТЕЦ Варна” ЕАД разполага и с мазутно стопанство, състоящо се от три резервоара по 2000 м3 всеки. Същото е изведено от експлоатация от м.януари 2015г. и през 2017г. мазут не е доставян или съхраняван в централата. Резервоарите са разположени в обваловки, които са в състояние да поемат евентуалните разливи от всеки един от тях. Към 01.01.2016г. те бяха почистени и с отворени люкове. Мазута се използва като разпално гориво.

Котлите са барабанен тип с естествена циркулация и Т-образна компановка. Проектирани са за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне. За целта имат монтирани по 16 прахови горелки с вградени мазутни форсунки.  На изхода на котлите са монтирани сухи електрофилтри тип УГ за блокове 4, 5 и 6.

За производство на пара се използва обезсолена вода от собствени подземни водоизточници, която се подготвя във водоподготвителната инсталация (ВПИ). Инсталацията е временно изведена от експлоатация от 01.01.2015г. и не е работила през 2017г. поради тази причина през годината няма отчетен разход на води за промишлени цели. Системата за водоснабдяване от подземни източници се поддържа в добро състояние с изправни разходомерни устройства и се експлоатира в съответствие с издаденото разрешително за водоползване от БДЧР гр.Варна.

Турбините са тип К-210-130 и са произведени в Ленинградския металически завод Русия. За охлаждане на кондензаторите им се използва езерна вода. През 2017г. не са отчетени използвани водни количества за охлаждане, тъй като турбините са изведени от експлоатация от 01.01.2015г.

Временното преустановяване на експлоатацията на централата от 01.01.2015г. е поради това, че не беше извършена реконструкция на блокове 4, 5 и 6 с цел постигане на емисионните ограничения съгласно издаденото комплексно разрешително. Котли 4, 5 и 6 са спрени от експлоатация и са пломбирани от РИОСВ гр.Варна. В допълнение  в изпълнение на комплексно разрешително № 279-НО/2008г. от 01.01.2015г. беше изведена от експлоатация и втора секция на сгуроотвал „Беглик чаир”, с което „ТЕЦ Варна” ЕАД остана без депо за отпадъците от изгарянето на въглищата.

Б) Електролизна инсталация за производство на водород.

Електролизната инсталация през 2017г. не е работила и през годината няма производство на водород. Тя е оборудвана с електролизери “IMET” за производството на водород за охлаждане на генераторите в ТЕЦ-Варна. Полученият при реакцията кислород, се отвежда в атмосферата. В модула водата се разлага на основните си компоненти: H2 и O2.

Модулът е изграден от множество клетки, наредени в определена последователност. Всяка клетка съдържа неорганична йонообменна мембрана, анод, катод, биполярна пластина, два структурни пръстена и специални уплътнения. Всяка клетка електрически е свързана последователно, а хидравлично – в паралел.

Електролитът се състои от 30% KOH и тече гравитационно през газовите сепаратори към дъното на модула. От тук електролитът се разпределя към всяка клетка. Постоянният ток, създава мехурчета водород и кислород, които се пренасят през флуида, към колекторите за газ вътре в структурните пръстени и от там към газовите сепаратори. Поради разлика в специфичните тегла на електролита на изхода на газовия сепаратор и на изхода на модула, движението се осъществява чрез естествена циркулация.

Произвeдения водород се съхранява под налягане до 1 МРа в шест двойки резервоари разположени на открито.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Взаимодействието между структурните звена и длъжностни лица по отношение на опазване на околната среда се осъществява съгласно утвърдената в Дружеството организационна структура. Отговорностите на длъжностните лица по управление на ОС в “ТЕЦ Варна” ЕАД са описани в процедура по екология ЕП 4.4.1 "Структура и отговорности" от внедрената интегрираната система за управление при спазване изискванията на стандарт ISO 14001:2004. Дружеството полага системни грижи за създаване и повишаване на култура за опазване на околната среда от страна на персонала. Необходимостта от обучение се идентифицира, осъществява и регистрира по реда на системна процедура СП 6.2.4 "Оценка и обучение на персонала". Дейностите по контрол и поддържане на съоръженията се ръководят р-л направление „Управление и поддръжка на активи” и се осъществява от инженер енергетици по видове оборудване - Котелно оборудване, Турбинно и химично оборудване, Електрооборудване, Въглеподаване и КИП и А.

Дейностите по ремонта и поддържането непосредствено се изпълняват от ръководител отдел Поддръжка.

Отговорностите за дейностите с отпадъците са регламентирани с вътрешна заповед.

Пряко ангажиран с дейността по екология, опазване на околната среда и аварийната готовност е Инженер технически надзор.

Създадена е вътрешна организация за оповестяване в случай на възникване на инциденти или аварийни ситуации.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

РИОСВ – гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите:

Басейнова дирекция Черноморски район,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

2	Система за управление на околната среда.

Ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД отчитайки специфичната ситуация, в която се намира централата през 2017г. (преустановена производствена дейност, значително редуциране на персонала и липса на визия за бъдещето на централата), полага системни усилия за поддържане на внедрената интегрирана система за управление на  качеството, безопасността и опазването на околната среда, съответстваща на  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда" и е насочена към:

- спазваме правните норми на Република България и общоприетите международни принципи за опазване на околната среда;

- превръщане на опазването на околната среда в най-висш приоритет за дружеството;

- постоянна оценка за състоянието и полагане на усилия за повишаване  на нивото на опазването на околната среда с оглед на съвременното равнище на науката и техниката;

- предотвратяване и минимизиране на опасностите свързани със замърсяване или увреждане на  околната среда  чрез създаване на системни условия за надеждна работа на  всички съоръжения и за мониторинг на техните параметри;

- Прилагане на  проверени, международно признати и икономически приемливи технологии, щадящи околната среда;

- Вземане на управленски решения  с отчитането на значимите аспекти на околната среда, свързани с дейността на дружеството;

- системни грижи за обучение, подготовка и създаване на умения на служителите с цел повишаване на тяхната квалификация, професионално поведение и намаляваме възможността за човешка грешка.

- запознаване на нашите партньори и други заинтересовани лица с политиката ни по безопасност и опазване на околната среда.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД има утвърдена програма за изпълнение на условията в комплексното разрешително. В нея са посочени лицата,  които  извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Ежегодно се изготвя програма за обучение на персонала.

Поддържа се списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително с телефон за контакт, като същият е достъпен за всички служители.

Поддържа се списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното.

Ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД поддържа актуален списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията. Осигурен е достъп на служителите до правно нормативна система „АПИС”. Поддържа се и списък на всички утвърдени инструкции, изисквани от комплексното разрешително и е осигурен достъп до тях за всички служители, имащи отношение към работата на инсталациите.

Разпространението на документите се извършва съгласно правилата разписани в СП 4.2.1 „Управление на документите”. Съгласно същата процедура се извършва и актуализацията на документите изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

Всички инструкции се съхраняват в оригинал на хартиен носител на площадката и се представят при поискване от контролните органи.

Документите на системата за управление на околната среда се поддържат в актуално състояние.

В началото на 2018г. във връзка с промяна на собствеността на дружеството и приемане на нова стратегия за развитие е стартирана процедура по преминаване към новата версия от 2015г.  на сатнсдарти  ISO 9001, ISO 14001 и за ресертифициране на ИСУ.

3. 	Използване на ресурси.

Във връзка с временното преустановяване на производствената дейност на централата от 01.01.2015г. след тази дата като ресурси са използвани само подземни води.

3.1 Използване на вода.

Използването на води от централата се извършва на базата на:

- Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско езеро № 200 237/12.03.05г. издадено от БДЧР гр.Варна и Решение №785/07.04.2011 за продължаване на срока му на действие до 12.07.2021г.;

- Разрешително за водовземане на подземни води № 2153 0077/19.04.2010г.

Използваните водни количества са представени в таблицата по-долу, като количество за единица продукт за 2017г. не може да бъде определено поради липса на производство през периода.  Не са използвани води за инсталацията по условие 2, т.2  от комплексното разрешително (инсталация за производство на водород), защото същата е изведена от експлоатация.

| Източник на вода | Годишно количество, по разр. за водоползване (м3) | годишна норма за ефективност | Годишна консумация на вода/2015г. (м3) | Използвано количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР |  |  |  |  |  |
| Варненско езеро (повърхностни води - общо) | 504 000 000 | 165 m3/MWh | 0 | - | Да |
| Варненско езеро (за охлаждане) | 488 400 000 | - | 0 | - | Да |
| Варненско езеро (за пром. цели) | 15 600 000 | - | 0 | - | Да |
| Подземни води (общо) | 4 603 625 | 1.45 m3/MWh | 120816 | - | Да |
| Подземни води (за питейно-битови нужди) | 405 515 | - | 33638 | - | Да |
| Подземни води (за промишлени цели) | 703 234 | - | 0 | - | Да |
| Подземни води (за охлаждане) | 3 494 876 | - | 87178 | - | Да |
| За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР |  |  |  |  |  |
| Подземни води (общо) | - | 11.2 m3/t | 0 | - | Да |

Съоръженията на системата за водовземане и транспортиране на езерни води за охлаждане и промишлени цели са в изправност. Във връзка с преустановяването на производствената дейност на централата от 01.01.2015г., води за охлаждане на кондензаторите на турбините през 2017г. не са използвани. През 2017г. не са използвани повърхностни води и за промишлени цели (хидротранспорт и оросяване на плажните ивици на сгуроотвала) тъй като са приключили дейностите по рекултивация на депото за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик чаир”.

Съгласно утвърдената от БДЧР схема са монтирани четири разходомерни устройства за определяне на разхода на езерна вода. Два от разходомерите са монтирани на студения циркулационен канал, съответно след БПС № 1 и БПС № 2 и чрез тях се определя общото количество взета от Варненско езеро вода.. За отчитане разхода на води за промишлени цели (хидротранспорт на шлака и пепелина, поддържане на водно огледало в сгуроотвал „Беглик чаир” и оросяване на плажната ивица на секциите на сгуроотвала) са монтирани по един разходомер на  двата тръбопровода от студения циркулационен канал към помпени станции „Смивни води” стара и нова част.

Измервателните устройства са изправни и пломбирани. Профилактика и калибриране на разходомерните устройства на студения циркулационен канал през 2017г. не е извършвана поради факта, че през цялата година студения циркулационен канал е бил празен и сух и не са били налице условия за провеждане на проверката. Извършени са четири ведомствени проверки на разходомерите за функционална годност. Разходомерите на водите за промишлени цели са изведени от експлоатация от 30.05.2017г. като с констативен протокол № 00635/30.05.2017г. на БДЧР е пломбирана в затворено положение спирателната арматура пред двата разходомера .

През 2017г. не са констатирани повреди на разходомерните устройства за определяне на количествата използвани езерни води.

Съоръженията на системите за водовземане и транспортиране на подземни води са в изправност.  През 2017г. монтираните разходомерни устройства за измерване разхода на подземни води са били изправни, калибрирани и пломбирани. Основно са използвани води за питейно-битово водоснабдяване с води от АПС „Игнатиево”. Сондажите, помпената станция, хлораторната станция и техните санитарно охранителни зони (СОЗ) са изправни и се поддържат в съответствие с нормативните изисквания. През 2017г. е подменен с нов разходомера за отчитане на водите за питейно битови цели като същият е пломбиран от БДЧР. Съставен е констативен протокол. Изведен от експлоатация е и разходомера след първа помпа в АПС „Игнатиево” като запорната арматура след Помпата е пломбирана в затворено положение от БДЧР.

Централата е изготвила и е представила в БДЧР доклади съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите и  Декларации по чл. 194 б от Закона за водите за 2017г.  по двете разрешителни за водоползване. За периода са заплатени такси за водоползване в размер на :

- 2426,83 лева по разрешително за водовземане №2153 0077/19.04.2010г.;

- 0,00 лева по  Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско езеро № 200 237/12.03.05г. издадено от БДЧР гр.Варна и Решение №785/07.04.2011 за продължаване на срока му на действие до 12.07.2021г

През 2017г.  са прилагани следните инструкции:

- Инструкция за експлоатация и поддържане на технологичното оборудване, основен консуматор на вода за производствени нужди;

- Инструкция за измерване и документиране на количествата използвани води и заустените отпадъчни води.

В изпълнение на Инструкция по условие 8.1.6 от Комплексното разрешително, през 2017г. са извършени 19 проверки на канализационната и водопроводни мрежи. Проверките са документирани в специален дневник. Регистрирани са пропуски през м. януари и м.февруари от тръбопроводи питейни води в резултат от замръзване при ниски температури и през месеци юли, август, септември, октомври и декември от тръбопроводи пожарни води при въвеждането им в действие. Всички пропуски са отстранявани своевременно след установяването им..

Пропуски и аварии от канализационната не са установени.

Топлофикационната мрежа е изведена от експлоатация от 01.01.2015г.

3.2 Използване на енергия.

През 2017г. поради липса на производство не може да бъде определена годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия (условие 8.2.1). Данните за използваната електроенергия през периода 2005/2017г са представени в таблицата по долу

| Година | Год. консумация на ел. енергия за производствени нужди MWh | Год. норма за ефективност при употр. на ел.енергия, MWh/ MWh | Използвано колич. за единица продукт MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За горивната инсталация за производство на електроенергия. |  |  |  |  |
| 2005 | 226 753 | 0,095 | - | Да |
| 2006 | 250 657 |  | - | Да |
| 2007 | 313 253 |  | - | Да |
| 2008 | 313 961 |  | - | Да |
| 2009 | 204 376 |  | - | Да |
| 2010 | 259 203 |  | - | Да |
| 2011 | 242 585 |  | - | Да |
| 2012 | 114 054 |  | - | Да |
| 2013 | 40 653 |  | - | Да |
| 2014 | 79 092.642 |  | - | Да |
| 2015 | 4862 | - | - | - |
| 2016 | 3075 | - | - | - |
| 2017 | 2418 | - | - | - |
| За електролизерна инсталация |  |  |  |  |
| 2005 | - |  |  | Да |
| 2006 | 169,25 |  |  | Да |
| 2007 | 278,45 |  |  | Да |
| 2008 | 291,32 |  |  | Да |
| 2009 | 281,15 |  |  | Да |
| 2010 | 282,31 |  |  | Да |
| 2011 | 282,60 |  |  | Да |
| 2012 | 258,095 |  |  | Да |
| 2013 | 118,782 |  |  | Да |
| 2014 | 173.192 |  |  | Да |
| 2015 | 0 |  |  | Да |
| 2016 | 0 |  |  | Да |
| 2017 | 0 |  |  | Да |

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2017 година спомагателни материали и горива не са използвани поради преустановена производствена дейност на „ТЕЦ Варна” ЕАД

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2017г на територията на централата са съхранявани следните суровини, спомагателни материали и горива:

| Спомагателни материали | Наличност към 01.01.2017г. (t) | Наличност към 01.01.2018г. (t) | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Корекционен агент на котловата вода (тринатриев фосфат); | 0 | 0 | Няма доставка през 2017г. |
| Корекционен агент на водата в котлите срещу корозия (амонячна вода); | 1 | 1 | Няма доставка през 2017г. |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (натриева основа); | 11 | 11 | Няма доставка през 2017г. Наличните количества са обявени за продажба |
| Реагент за регенерация на филтри от кондензоочистваща инсталация (солна киселина); | 15 | 0 | Няма доставка през 2017г. Наличните количества са продадени |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (сярна киселина); | 42 | 0 | Няма доставка през 2017г. Наличните количества са продадени |
| Реагент за предпазване от кислородна корозия на оборудването (хидразин). | 0 | 0 | Няма доставка през 2017г. |

| Горива | Наличност към 01.01.2017г. (t) | Наличност към 01.01.2018г. (t) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 350 | 0 | През 2017 не са доставяни. Наличните са продадени на външни фирми. |
| Мазут | 0 | 0 | През 2017г не е доставян |
| Природен газ | 0 | 0 | През 2017г. не е доставян |

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Разработени са и се прилагат инструкции, които определят правилата за доставка, съхранение, употреба и документиране на процеса.

Съхранението на спомагателни материали и горива в „ТЕЦ Варна” ЕАД се извършва единствено на местата, посочени на “Схема с разположението на площадките за отпадъци, неподвижните източници на емисии във въздуха, пречиствателните съоръжения и резервоарите с агресивни течности и газове”, Приложение № 43 от Заявлението за издаване на Комплексно разрешително. Всички резервоари за съхранение на опасни химични вещества са снабдени с обваловки с капацитет, достатъчен да поеме обема на най-големия резервоар, намиращ се в обваловката.

В изпълнение на условията на комплексното разрешително, както и на изискванията на нормативните документи по опазване на околната среда, в „ТЕЦ Варна” ЕАД е създадена организация за мониторинг на условията на съхранение на наличните на площадката суровини, спомагателни вещества и горива. Мониторингът включва резервоари за масло,  резервоари за NaOH, HCl, H2SO4 и амонячна вода, транзитен въглищен склад, склад за масла и основен въглищен склад.

Мониторингът се провежда на няколко нива:

- Първо ниво - контрол от инженер енергетиците по съответно оборудване. Осъществява се ежедневно в работни дни. В резултат от този контрол през 2017г. не са установени несъответствия.

- Второ ниво - контрол от отговорното лице за опазване на околната среда в централата - инженер ТН. През 2017г. са извършени три проверки на площадките за съхранение на опасни химични вещества. Съставени са протоколи. Не са установени несъответствия. Извършени са 12 проверки за наличие на течове от съоръженията за съхранение и транспортиране (фланци, уплътнения, помпите, тръбопроводна мрежа) на течни спомагателни материали. За резултатите са направени записи в ЕФ 4.4.6-20 “Дневник за установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”. През 2017г. няма установени течове;

- Трето ниво -  Висше ръководство на централата - През 2017г. от назначени със заповед на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Варна” ЕАД комисии е проведена една комплексна проверка на структурните звена на централата по спазване изискванията за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, опазване на околната среда, спазване на изискванията по ЗБУТ, ППО и на условията за експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

През 2017г. няма регистрирани аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не са допуснати разливи на опасни вещества в почвата или подземните води.

4. 	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  (ЕРЕВВ) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1 на приложението към настоящия ГДОС. Докладва се всяко вещество, чието годишно количество (емисия и / или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Поради временното извеждане от експлоатация на горивните инсталации от 01.01.2015г. през 2017г.  „ТЕЦ Варна” ЕАД няма емисии на вредни вещества във въздуха, изпускани чрез регистрираните точкови източници. Котли 4, 5 и 6 към началото на 2017г. са пломбирани от РИОСВ гр.Варна. Блокове 1, 2 и 3 също са спрени от експлоатация. Изведени от експлоатация са и съоръженията за въглеподаване.

През 2017г. не е извършвано изгаряне на горива в инсталациите на ТЕЦ Варна.

За инсталациите предмет на комплексното разрешително през 2017г. не са установени неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха. В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие на такива. През 2017г. в „ТЕЦ Варна” ЕАД не са получени оплаквания за миризми, получени в резултат на дейностите извършвани на площадката.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

През 2017 потоци отпадъчни води от първа и втора секция на сгуроотвала и топлинно замърсени води от топъл канал № 1 и топъл канал № 2 не са формирани поради преустановената производствена дейност и приключилата през 2016г. техническа рекултивация на сгуроотвала. Поради посочената по-горе причина не са извършвани анализа на отпадъчни  води от дейността на централата.

Поради липса на отделна канализация за събиране и отвеждане на дъждовните води, те се предават заедно с битово-фекалните води на пречиствателна станция “Варна”.

- В „ТЕЦ Варна” ЕАД се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води:

- Маслоуловител към Турбинно оборудване - временно изведен от експлоатация поради прекратената производствена дейност на централата, за което писмено е уведомена РИОСВ гр.Варна.

- Неутрализационна инсталация за отпадъчни води от регенерация на йонообменните смоли в химично оборудване и от постоянната продувка на котлите;

- Локално пречиствателното съоръжение за замърсени с мазут и газьол води в мазутно стопанство на “Въглеподаване” - изведено от експлоатация във връзка с Решение № 61/27.06.2016г. на Директора на БДЧР гр.Варна за прекратяване действието на Разрешително за заустване №23220002/19.10.2007г. и Решение №1127/17.06.2013 за продължаване срока на действието му;

Оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения и честотата за техният мониторинг, са определени и се следят, съгласно:

- Инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на неутрализационната инсталация за отпадъчните води от регенерация на филтрите в химичен цех

- Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на маслоуловителя по турбинно оборудване

- Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение за замърсени с мазут и газьол води в мазутно стопанство на “Въглеподаване”

Съоръженията на неутрализационната инсталация се поддържат в изправност, но поради липса на води от регенерация на смоли от инсталациите за химическа обработка на водата (същите са изведени временно от експлоатация) инсталацията не се използва.

През 2017г. няма установени несъответствия при извършвания мониторинг на пречиствателните съоръжения, съгласно цитираните по-горе инструкции.

Прилагат се инструкции за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри в отпадъчните води с определените индивидуални емисионни ограничения по комплексно разрешително и инструкция за оценка на съответствието на ползваните водни количества и количествата заустени отпадъчни води с количествата, заложени в разрешителните за водоползване, заустване и комплексното разрешително. Няма установени несъответствия на измерените стойности със зададените в комплексното разрешително оптимални стойности.

Извършван е мониторинг на изтичанията на отпадъчни води от първа и втора секция на сгуроотвала през 2017г. но поради липса на изтичане проби не са вземани. Не са констатирани несъответствия в работата на системите за заустване на отпадъчни води.

Ежемесечно е прилагана инструкцията за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения по Условие 10.1.2.2/Таблици 10.1.2.2 на комплексното разрешително като  несъответствия не са установени.

През 2017г. заустване на отпадъчни води от охлаждането на кондензаторите на турбините не е осъществявано.

Изготвена е и се изпълнява инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната, топлопреносната и водопроводната мрежи. За 2017г. са извършени 19 бр. проверки. Проверките са документирани в Дневник за състоянието на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи. Не са констатирани аварии по канализационната мрежа.

Битово-фекалните води се заустват в градската канализация, като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр. Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр. Варна. Копие от договора е представено в РИОСВ гр. Варна и БДЧР гр.Варна. През 2017г. са предадени за пречистване 12 551 м3 битово-фекални и дъждовни води. Количествата се отчитат по разходомер.

През периода 01.01 – 31.12.2017г. са извършени проверки от представители на РИОСВ Варна  и Басейнова дирекция за „Черноморски район” както следва:

- На 23.03.2017г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършена  проверка по разрешително за водовземане от подземни води. Съставен е констативен протокол № 000593;

- На 30.05.2017г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършена  проверка по разрешително № 200237/12.03.2005. Съставен е констативен протокол № 000635;

- На 30.05.2017г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършено пломбиране на разходомери за вода и беше съставен канстативен протокол № 000891;

- На 01.08.2017г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършено пломбиране на разходомери за вода и беше съставен канстативен протокол № 001293.

4.4 Управление на отпадъците.

На основание чл. 8, ал. 1 ЗУО предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят и съхраняват копия от следните документи:

- за неопасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол и кантарни бележки;

- за отпадъци от черни и цветни метали: Приемо-предавателен протокол, кантарни бележки и сертификат за произход;

- за опасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол, кантарни бележки, идентификационен документ и авариина инструкция за превоз на опасни товари.

В изпълнение на условие 11.7.1. и инструкцията по условие 11.7.2. се извършва измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образувани отпадъци;

- годишно количество образувани отпадъци;

Стойности на годишни норми за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) през 2017г. не са определяни поради временното преустановяване на производствената дейност на централата от 01.01.2015г.

Информация за образуваните, временно съхранявани, обезвредени и/или оползотворени отпадъци е докладвана с Годишните отчети по отпадъци за 2017г. (условие 11.9.1.), пред ИАОС София, като информацията е обобщена в таблицата по-долу.

| Отпадък | Код | Лимит по КР |  | Налични на ПВС към 01.01.2017г | Образувани през 2017г. . |  | Предадени през 2017г |  | Налични на ПВС към 01.01.2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | депон. | ополз. |  |
|  |  | t/y | t/GWh | t | t |  | t | t | t |
| Черни метали | 16 01 17 | 300 | - | 4,27 | 20,498 |  | 0 | 24,768 | 0 |
| Цветни метали | 16 01 18 | 400 | - | 1,57 | 0 |  | 0 | 1,503 | 0* |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 26,559 | 0,00482 | 0,3 | 3,34 |  | 0 | 3,64 | 0 |
| Масло от маслено – водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 0,148 | 6 | 0 |  | 0 | 5 | 0* |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | - | 0.059 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.086 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 | - | 0.38 | 0,75 |  | 0 | 1,13 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | - | 0 | 16 |  | 16 | 0 | 0 |
| Общо |  |  |  | 12,579 |  | 40,615 | 16 | 36,041 | 0,086 |

Забележка: *Отпадъците от цветни метали и от маслено-воден сепаратор са третирани на площадката с цел намаляване на обемът им.

През 2017г. не са извършвани дейности със  следните отпадъци:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) с код 10 01 01;

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02;

- Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22, с код 10 01 23;

- Отпадъци, неупоменати другаде – миди и водорасли с код10 01 99

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, с код 12 01 01;

- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, с код 12 01 03;

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа с код 13 03 07*;

- Газьол, котелно и дизелово гориво с код 13 07 01*;

- Излезли от употреба гуми с код 16 01 03;

- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества с код 16 03 03*;

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 с код 16 11 06;

- Оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*;

- Бетон с код 17 01 01;

- Тухли с код 17 01 02;

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 с код17 01 07;

- Дървесен материал  с код 17 02 01;

- Стъкло с код 17 02 02;

- Изолационни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 01*;

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест), с код 17 06 04;

- Строителни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 05*;

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции с код 18 01 03*. Дейността по медицинското обслужване на служителите при „ТЕЦ Варна” ЕАД е отдадена на външна фирма;

- Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества, с код 19 02 05*;

- Наситени или отработени йонообменни смоли с код 19 09 05;

- Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с код 20 01 08. Причината е, че тези отпадъци се генерират от дейността на работническия стол, който е отдаден на концесия.

В изпълнение на инструкциите по условия 11.5.3, 11.6.11, 11.1.3, 11.7.4. е извършена периодичната ежегодна (за 2017г.) проверка и оценка на:

- съответствието на събирането и приемането на отпадъците с изискванията на комплексните разрешителни;

- на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното;

- съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното;

- съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците с условията на комплексното разрешително;

През годината са извършени 12 броя проверки по дейностите с отпадъците. Обекти на проверките – площадки за временно съхранение на отпадъци, работни площадки при образуване на отпадъка (ремонтни площадки, инвентаризация на складове и бракуване на активи), пречиствателни съоръжения генериращи отпадъци и др.

В изпълнение на условие 11.7.3. се отчитат месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми на базата на сключени договори, за всеки отпадък по кодове.  Същите се документират в книгите за отпадъците. През 2017г. от площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД са транспортирани следните отпадъци:

- Смесени битови отпадъци, с код 20 03 01 - 16 тона. Отпадъците са извозени (по утвърден от община Белослав график) от фирма „Беласко” ООД с ЕИК 000101017 и решение № 03-РД-540-00/13.06.2013г. Същите се предават на фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД

- Хартия и картон с код 20 01 01  - 1,13 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма  „Лайт импекс М” ЕООД  с ЕИК 201122646, Регистрационен документ №03-РД-00000518-02/01.03.2016г и Разрешително № 03-ДО-00000551-02/12.11.2015г.

- Черни метали с код 16 01 17 - 24,768 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА” ЕООД с ЕИК 202353798, Регистрационен документ №12-РД-00000950-01/03.08.2015г и Разрешително № 03-ДО-00000590-06/24.02.2017г.

- Цветни метали с код 16 01 18 - 1,503 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Ековалент” ЕООД с ЕИК 202266172, Регистрационен документ № 12-РД-00000926-02/16.10.2015г. и Разрешително № 10-ДО-00000684-03/04.07.2016г.;

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05* - 3,64 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране на фирма „НИКЕ 94” ЕООД с ЕИК 175445143 и Регистрационен документ № 03-РД-00000529-06/17.07.2017г. Предадени са за оползотворяване на фирма „ПОЛИХИМ СС” ЕООД с ЕИК 831233875 и Комплексно разрешително № 00000440-00/17.10.2012г.

- Масло от маслено – водни сепаратори с код 13 05 06* - 5 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране на фирма „НИКЕ 94” ЕООД с ЕИК 175445143 и Регистрационен документ № 03-РД-00000529-06/17.07.2017г. Предадени са за оползотворяване на фирма „ПОЛИХИМ СС” ЕООД с ЕИК 831233875 и Комплексно разрешително № 00000440-00/17.10.2012г.

Анализи на отпадъците.

Във връзка с временното преустановяване на производствената дейност на централата от 01.01.2015г. не са генерирани отпадъци подлежащи на депониране. В тази връзка през 2017г. не е възниквала необходимост от извършване на анализи за доказване съответствието с основното охарактеризиране.

Регистрирането на приетите отпадъци се отразява в отчетна книга.

4.5 Шум

В дружеството има утвърдена и се прилага  „Инструкция за наблюдение на нивата на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие и оценка на съответствието на измерените стойности с разрешените в Комплексното разрешително” (ЕИ 4.4.6-07)

Последното измерване на шум е извършено през 2014г. Поради временното преустановяване на производствената дейност от 01.01.2015г. не са налице условия за да бъдат изпълнени изискванията на чл.18, ал.1 на Наредба № 54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Обн.ДВ.бр.3/2011г.). В тази връзка следващо измерване ще бъде проведено при възстановяване на производствената дейност на централата.

През 2017г. не са регистрирани жалби от живеещи около площадката свързани с шум.

4.6 Опазване на подземните води от замърсяване.

През 2017г. ръководството на ТЕЦ Варна не е допуснало пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в  подземните води. За целта се прилагат инструкции за:

- съхранение на спомагателни материали и горива;

- определяне на опасните химични вещества и смеси, употребявани и произвеждани в „ТЕЦ Варна” ЕАД. Съхранение и документиране на процеса;

- периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете;

- установяване и отстраняване на течове, поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива, документиране и докладване на установените течове от преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива;

- периодична проверка и поддържане на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия;

- за периодична оценка на съответствието на площадките за предварително съхранение на отпадъци с условията в комплексното разрешително.

В резултат от осъществения контрол през 2017г. не са допуснати разливи и течове, както и наличие на течности в обваловките на резервоарите за временно съхранение на спомагателни материали, горива и опасни химични вещества. Осигурени са и се поддържат изискващите се количества сорбенти, които следва да бъда използвани при поява на разливи.

В изпълнение на условие 13.А.7 през 2017г. са извършени две пробовземания и анализи от акредитирана лаборатория на подземни води от четирите мониторингови пункта на основната площадка на централата. Първото пробовземане е извършено на 31.05.2017г., а второто пробовземане е извършено на  16.10.2017г.

Резултатите от химичните анализи са представени в таблица 7 на приложението.

В таблиците по долу са представени резултатите от химическите анализи в четирите мониторингови пункта за периода 2015 - 2017г. по показателите с период на мониторинг два пъти в годината

| № | Показател | Мерна единица | Стан дарт за качество | МП 1 |  |  |  |  |  | МП 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16.07.2015 | 28.10.2015 | 15.06.2016 | 13.10.2016 | 31.05.2017 | 16.10.2017 | 16.07.2015 | 28.10.2015 | 15.06.2016 | 13.10.2016 | 31.05.2017 | 16.10.2017 |
| 1 | Температура | оС |  | 17.1 | 17,4 | - | - | - | - | 18 | 18.2 | - | - | - | - |
| 2 | Активна реакция | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 6.91 | 7.03 | 6.98 | 6.95 | 7.23 | 7.46 | 7 | 7.23 | 7.00 | 6.99 | 7.96 | 7.06 |
| 3 | Обща твърдост | mg-еqv/l | 12 | 26.44 | 27.14 | 26.86 | 24.0 | 10.12 | 6.07 | 12.34 | 11.73 | 13.72 | 14.5 | 16.33 | 13.2 |
| 4 | Хлориди | mg/l | 250 | 899,6 | 869.7 | 1240 | 797 | 146 | 119 | 289,7 | 277.5 | 300 | 315 | 287 | 260 |
| 5 | Мед | mg/l | 0,2 | 0.013 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.0083 | 0.0083 | 0.014 | 0.019 | 0.005 | 0.005 | <0.0083 | <0.0083 |
| 6 | Хром | mg/l | 0.05 | 0.013 | 0,017 | 0.005 | 0.005 | 0.0049 | 0.0049 | 0.014 | 0,022 | 0.005 | 0.005 | <0.0049 | <0.0049 |
| 7 | Желязо | mg/l | 0.2 | 0.217 | 0,194 | 0.012 | 0.016 | 0.0056 | 0.005 | 0.146 | 0,172 | 0.013 | 0.12 | 0.0359 | 0.0268 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/l | 0.05 | 0.026 | 0.029 | - | - | 0.19 | 0.112 | 0.032 | 0.035 | - | - | 0.14 | 0.079 |
| 9 | Цинк | mg/l | 1 | 0.027 | 0.023 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.089 | 0.058 | 0.005 | 0.005 | <0.01 | <0.01 |

| № | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество | МП 3 |  |  |  |  |  | МП 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16.07.2015 | 28.10.2015 | 15.06.2016 | 13.10.2016 | 31.05.2017 | 16.10.2017 | 16.07.2015 | 28.10.2015 | 15.06.2016 | 13.10.2016 | 31.05.2017 | 16.10.2017 |
| 1 | Температура | оС |  | 18 | 17.8 | - | - | - | - | 18 | 18.4 | - | - | - | - |
| 2 | Активна реакция | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7.25 | 7.39 | 7.17 | 7.15 | 7.12 | 7.34 | 7.40 | 7.62 | 7.61 | 7.61 | 7.54 | 7.66 |
| 3 | Обща твърдост | mg-еqv/l | 12 | 9.11 | 6.8 | 9.22 | 9.6 | 10.24 | 8.89 | 10.81 | 11.59 | 9.42 | 5.2 | 11.26 | 5.1 |
| 4 | Хлориди | mg/l | 250 | 142.4 | 106,1 | 157 | 120 | 132 | 109.3 | 69,7 | 46,40 | 10 | 10 | 94 | 82.1 |
| 5 | Мед | mg/l | 0,2 | 0.015 | 0.021 | 0.005 | 0.005 | <0.0083 | <0.0083 | 0.019 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | <0.0083 | <0.0083 |
| 6 | Хром | mg/l | 0.05 | 0.014 | 0,018 | 0.005 | 0.005 | <0.0049 | <0.0056 | 0.037 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | <0.0049 | <0.0049 |
| 7 | Желязо | mg/l | 0.2 | 0.207 | 0,167 | 0.022 | 0.005 | 0.011 | 0.0074 | 0.325 | 0,196 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.039 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/l | 0.05 | 0.042 | 0.044 | - | - | 0.04 | 0.146 | 0.038 | 0.047 | - | - | 0.26 | 0.02 |
| 9 | Цинк | mg/l | 1 | 0.076 | 0.062 | 0.005 | 0.005 | <0.01 | <0.01 | 0,112 | 0.087 | 0.005 | 0.024 | <0.01 | <0.1596 |

В резултат от прилагането на „Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия” беше извършен анализ на получените резултати. Същият дава основание за следните изводи:

А) МП 1:

- по показатели обща твърдост, хлориди, мед, желязо, хром и цинк измерените стойности са под стандарта за качество;

- Установено е отклонение от стандарта за качество по показател нефтопродукти като при второто измерване за годината това отклонение е над 2 пъти над тези стояйности.

Б) МП 2:

- по показатели Обща твърдост и Хлориди има незначително превишаване на стойностите от стандарта за качество като резултатите не се различават съществено спрямо тези от предходните години;

- по показатели Мед, Желязо, Хром и Цинк измерените стойности са под стандарта за качество.

- И в този пунк през 2018г. са измерени завишени стойности по показател нефтопродукти.

А) МП 3:

- всички анализирани показатели с изключение на нефтопродукти са под стойностите от стандарта за качество.

- При анализа от м. октомври е установено трикратно завишение на показател нефтопродукти.

А) МП 4:

- Както в МП3 и тук всички анализирани показатели с изключение на нефтопродукти са под стойностите от стандарта за качество.

- За показател нефтопродукти при двете извервания са установени значителни различия. През месец май измерената стойност е пет пъти над стандарта за качество на подземните води. Измерването през м. октомври показва стойност по малка от 50% от стандарта за качество.

От посочените резултати и като се има в предвид, че след реализиране на програмата за временнно извеждане от експлоатация на производствените съоръжения бяха отстранение маслата от производствената площадка няма логично обяснение за получените резултати по показател нефтопродукти.

4.7 Опазване на почвата от замърсяване.

През 2017 година не са констатирани замърсявания на почвите на площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД. Освен това са предприети мерки за намаляване на риска за замърсяване като след временното прекратяване на производствената дейност от 01.01.2015г. се прилага план за временно извеждане на блоковете на централата от експлоатация.

С цел недопускане замърсяване на почвите ръководството на ТЕЦ Варна е разработило, утвърдило и прилага следните екологични инструкции:

- Инструкции за съхранение на спомагателни материали и горива;

- Инструкция за определяне на опасните химични вещества и смеси, употребявани и произвеждани в „ТЕЦ Варна” ЕАД. Съхранение и документиране на процеса;

- Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете;

- Инструкция за установяване и отстраняване на течове, поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива, документиране и докладване на установените течове от преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива;

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за предварително съхранение на отпадъци с условията в комплексното разрешително;

- Инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци.

Местата за съхранение на опасни химични вещества и смеси и местата за временно съхранение на опасни отпадъци, са снабдени с необходимите количества сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

В случай на разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, същите се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се води Дневник за установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД. За 2017г. не са установявани разливи и течове на опасни вещества.

Разположението на постоянните мониторингови пунктове на почвите е обозначено на плана на площадката, копие от който е предоставен с ГДОС за 2005г.  Пунктовете са оградени и сигнализирани.

Последното пробовземане и анализ от акредитирана лаборатория на почви от седемте мониторингови пункта на основната площадка на централата в изпълнение на Условие 13.Б.7.4 е извършено през 2015г. През 2017г. са извършени четири проверки за състоянието на мониторинговите пунктове при което несъответствия не са установени.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

Съгласно Решение № 51-Н0-А1/01.03.2011г. на Министъра на околната среда и водите са предвидени промени в работата на инсталацията – разрешаване прилагането на чл. 4. параграф 4 на Директива 2001/80/ЕО, с което са отменени задълженията на дружеството по отношение рехабилитация на блокове 1, 2 и 3 като е разрешено те да останат в експлоатация до края на 2015г. при въведено ограничение за тяхното използване до 700 часа на блок годишно.  Във връзка с това ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД е преустановило работата на тези блокове,  изготвило е и е утвърдило план за тяхното окончателно извеждане от експлоатация и за целта е подало заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на издадената лицензия за производство на електрическа енергия. Промяната на лицензията беше разрешена с Решение № И1-Л-086/05.09.2018г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Поради промяна на собственика на централата в края на 2017г. и предстоящо уточняване на визията на новия собственик по отношение бъдещето на „ТЕЦ Варна” ЕАД, е преустановено реализирането на плана за окончателно извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3 и те се съхраняват като инсталации временно изведени от експлоатация.

Блокове 4, 5 и 6 са спрени от експлоатация със заповеди на директора на РИОСВ гр.Варна. До 31.12.2017г. котлите и на трите блока бяха пломбирани и пломбите се проверяват за цялост. Изпълнен е план за временното им извеждане от експлоатация като са отстранени от площадката всички горива и контролирани от законодателството опасни химични вещества.

До края на 2017г. дейностите от инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително на блокове 4, 5 и 6 не са изпълнени, като от началото на 2018г. новият собственик на централа стартира програма за възстановяване на експлоатацията им чрез преминаване на гориво природен газ. За целта е стартирана процедура по преразглеждане на комплексното разрешително и издаване на разрешително за емисии на парникови газове.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Във връзка с изложеното в т.5 на настоящия доклад, от 01.01.2015г. всички съоръжения на централата са временно изведени от експлоатация, за което са уведомени МОСВ, ИАОС, РИОСВ гр.Варна и ДБЧР гр. Варна. В централата е изготвен и утвърден план за временно прекратяване дейността на инсталациите.

В изпълнение на условие 16.7 е изготвен план за окончателно извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 и 3  и са изпълнени всички законови процедури за това, но поради промяна на собствеността на централата и нова стратегия за бъдещето на „ТЕЦ Варна” ЕАД този план не е реализиран.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Аварии.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД е разработен и се спазва Вътрешния авариен план, с последна актуализация от (24.01.2014г.), разработен и включващ елементите по Условие 14.2. (актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011г.).

През 2017г. в „Дневника за регистриране на аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД”, не са регистрирани аварийни ситуации с опасност за околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За 2017г.  няма регистрирани в централата оплаквания.

Приложения:

№ 1 – Таблици;

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №51/2005г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, след предварителното ни писмено информиране.

| Съставил, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЖ.Н. МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ ТК |  |
|  | Дата: |  |

| Съгласувал, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЖ. М. МИНЧЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛА |  |
|  | Дата: |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  |  | - | - | - | - | - |

Забележка: Горивните инсталации са временно изведени от експлоатация от 01.01.2015г. За 2017г. няма емисии на вредни вещества във въздуха, като не са изгаряни горива. През периода чрез двата топли канала не са зауствани отпадъчни води.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Забележка: Всички горивни инсталации в централата са временно изведени от експлоатация от 01.01.2015г. за което писмено са уведомени МОСВ, ИАОС, РИОСВ гр.Варна и БДЧР гр.Варна. Изведени от експлоатация са и съоръженията за транспортиране на въглища заедно с обезпрашителните инсталации.  Поради тази причина няма източници на емисии на вредни вещества във въздуха през 2017г.

Т

таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 200 000 | 0.00 | годишен | Да |
| Януари |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Април |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Юни |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Юли |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Септември |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Декември |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №2 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 599 894 | 0.00 | годишен | Да |
| Януари |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Април |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Юни |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Юли |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Септември |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| Декември |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води – Първа секция на сгуроотвал | м3 | 15 600 000 | 0.00 | годишен | Да |
| I тримесечие - I секция |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| II тримесечие - I секция |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| III тримесечие – I секция |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| ІV тримесечие - I секция |  |  |  |  |  |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |

| Дебит на отпадъчните води – втора секция на сгуроотвал |  | м3 | 15 600 000 | 0 | годишен | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I тримесечие - IІ секция |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ не е извършван, поради липса на изтичане в деня на пробовземане |  |  |  |  |  |
| II тримесечие – IІ секция |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| III тримесечие – IІ секция |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |
| ІV тримесечие - ІI секция |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот ветст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (тона, м3) | Реално измерено (тона,м3) | Количества определени с КР (тона/ГВч) | Реално измерено (тона/ГВч) |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 47 852 | 0 | 12.76 | - | - | - | - |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 322 212 | 0 | 85.92 | - | - | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 70 т | 0 | 0,01 | - | № 1 | външна фирма | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1 770 м3 | 0 | 0,32 м3/ ГВч | - | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | 0 | - | - | № 2 | -- | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 | 0 | - | - | № 12 | -- | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 400 | 20.498 | - | - | № 2, 3 | външна фирма | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 300 | 0 | - | - | № 12 | -- | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 80 | 0 | - | - | № 2а | -- | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр. | 0 | - | - | № 3 | -- | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 | 0.75 | - | - | № 4 | външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | 16 | - | - | № 3, 5, 6, 7, 7a, и 10 | външна фирма | Не |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | 5 | 0 | 0,0009 t/GWh | -- | № 8 | -- | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 0 | 0,148 | - | № 9 | -- | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 40 | 0 | 0,0072 | - | № 13 | -- | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 28,059 | 3,34 | 0,0048 | - | № 13 | -- | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 77,35 | 0 | 0,014 | - | № 10 | -- | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | 0 | - | - | № 8 | -- | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | 0.027 | - | - | № 11 | външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 23 | 0 | - | - | № 2а | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 225 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 21 | 0 | - | - | № 2а | - | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 35,1 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 80 м3 | 0 | - | - | № 2а | - | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 5 м3 | 0 -- | - | - | № 2а | - | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 м3 | 0 | - | - | № 2а | външна фирма | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | 0 | - | - | № 14 | външна фирма | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | - | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | - | - | -- | Да |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22 | 10 01 23 | - | - | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | Да |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | 19 02 05* | - | - | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | - | -- | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | - | - | „Ековалент” ЕООД, количество: 1.503 тона | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА” ЕООД, количество: 24.768 тона | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „Беласко” ООД Количество: 16 тона | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | - | - | „ПОЛИХИМ СС” ЕООД, Количество: 5,00 тона | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | - | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | - | - | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | „ПОЛИХИМ СС” ЕООД, Количество: 3,64 тона | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - |  | Да |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | - | - | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | - | - | - | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | - | - | - | Да |
| Бетон | 17 01 01 | - | - | - | Да |
| Тухли | 17 01 02 | - | - | - | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | - | - | - | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | - | - | - | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | - | .„Лайт импекс М” ЕООД Количество: 1,13 тона | Да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | - | - | - | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

През годината не е извършвано измерване на шум около площадката. Инсталациите са изведени от експлоатация.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовзе мане | Мерни единици | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултати от химичния анализ на подземните води, при пробовземането извършено на 31.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |
| Температура | МП1 | 0C |  | - | Два пъти годишно | - |
| Активна реакция | МП1 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7.23 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП1 | mg-еqv/l | 12 | 10.12 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП1 | mg/l | 250 | 146 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП1 | mg/l | 0,2 | 0.0083 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП1 | µg/l | 50 | 4,9 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП1 | µg/l | 200 | 5,6 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП1 | mg/l | - | 0.19 | Два пъти годишно | - |
| Цинк | МП1 | mg/l | 1 | 0.01 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП2 | 0C |  | - | Два пъти годишно | - |
| Активна реакция | МП2 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7.96 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП2 | mg-еqv/l | 12 | 16.33 | Два пъти годишно | Не |
| Хлориди | МП2 | mg/l | 250 | 287 | Два пъти годишно | Не |
| Мед | МП2 | mg/l | 0,2 | <0.0083 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП2 | µg/l | 50 | 4,9 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП2 | µg/l | 200 | 35,9 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП2 | mg/l | - | 0.14 | Два пъти годишно | - |
| Цинк | МП2 | mg/l | 1 | <0.01 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП3 | 0C |  | - | Два пъти годишно | - |
| Активна реакция | МП3 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7.12 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП3 | mg-еqv/l | 12 | 10.24 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП3 | mg/l | 250 | 132 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП3 | mg/l | 0,2 | <0.0083 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП3 | µg/l | 50 | <4,9 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП3 | µg/l | 200 | 11 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП3 | mg/l | - | 0.04 | Два пъти годишно | - |
| Цинк | МП3 | mg/l | 1 | <0.01 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП4 | 0C |  | - | Два пъти годишно | - |
| Активна реакция | МП4 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7.54 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП4 | mg-еqv/l | 12 | 11.26 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП4 | mg/l | 250 | 94 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП4 | mg/l | 0,2 | <0.0083 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП4 | µg/l | 50 | <4,9 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП4 | µg/l | 200 | 5 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП4 | mg/l | - | 0.26 | Два пъти годишно | - |
| Цинк | МП4 | mg/l | 1 | <0.01 | Два пъти годишно | Да |
| Резултати от химичния анализ на подземните води, при пробовземането извършено на 16.10.2017г. |  |  |  |  |  |  |
| Температура | МП1 | оС |  | - | Веднъж на шест месеца | -- |
| Активна реакция | МП1 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,46 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди | МП1 | mg/l | 250 | 119 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | МП1 | mg/l | 2 | 0,0083 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром | МП1 | µg/l | 50 | <4,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо | МП1 | µg/l | 200 | <5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | МП1 | mg/l | - | 0.112 | Веднъж на шест месеца | --- |
| Сулфати | МП1 | mg/l | 250 | 237 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Манган | МП1 | µg/l | 50 | <10,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий | МП1 | mg/l | 80 | 26,52 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | МП1 | mg/l | 5 | 0.0103 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий | МП1 | mg/l | 200 | 203,6 | Веднъж на шест месеца | Не |
| Електропроводимост | МП1 | µS cm-1 | 2 000 | 1646 | Веднъж на две години | Да |
| Обща твърдост | МП1 | mg-еqv/l | 12 | 6,07 | Веднъж на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП1 | mg О2/l | 5 | 9,89 | Веднъж на две години | Не |
| Амониев йон | МП1 | mg/l | 0,5 | 0.06 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрати | МП1 | mg/l | 50 | 10,89 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрити | МП1 | mg/l | 0,5 | 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Фосфати | МП1 | mg/l | 0,5 | <0,15 | Веднъж на две години | Да |
| Флуориди | МП1 | mg/l | 1,5 | 1,36 | Веднъж на две години | Да |
| Цианиди | МП1 | µg/l | 50 | < 20 | Веднъж на две години | Да |
| Калций | МП1 | mg/l | 150 | 78 | Веднъж на две години | Да |
| Бор | МП1 | mg/l | 1,0 | 0,2096 | Веднъж на две години | Да |
| Живак | МП1 | µg/l | 1,0 | < 0,3213 | Веднъж на две години | Да |
| Кадмий | МП1 | µg/l | 5,0 | < 1,1 | Веднъж на две години | Да |
| Никел | МП1 | mg/l | 0.02 | < 0.0075 | Веднъж на две години | Да |
| Олово | МП1 | µg/l | 10 | < 5,3 | Веднъж на две години | Да |
| Селен | МП1 | µg/l | 10 | 12,3 | Веднъж на две години | Не |
| Алуминий | МП1 | µg/l | 200 | < 5,8 | Веднъж на две години | Да |
| Антимон | МП1 | µg/l | 5,0 | < 4,9 | Веднъж на две години | Да |
| Арсен | МП1 | µg/l | 10 | < 5 | Веднъж на две години | Да |
| Естествен уран | МП1 | mg/l | 0,06 | 0.024 | Веднъж на две години | Да |
| Обща α-активност | МП1 | Bq/l | 0,5 | 0,715 | Веднъж на две години | Не |
| Обща β-активност | МП1 | Bq/l | 1,0 | 0,314 | Веднъж на две години | Да |
| Обща индикативна доза | МП1 | mSv/year | 0,1 | 0,122 | Веднъж на две години | Не |
| Бензен | МП1 | µg/l | 1,0 | 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП1 | µg/l | 0,01 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП1 | µg/l | 3,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП1 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Тетрахлорети лен и трихлоретилен | МП1 | µg/l | 10 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП1 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП1 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП1 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органофос форни | МП1 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП1 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Температура | МП2 | оС |  |  | Веднъж на шест месеца | -- |
| Активна реакция | МП2 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,06 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди | МП2 | mg/l | 250 | 260 | Веднъж на шест месеца | Не |
| Мед | МП2 | mg/l | 2 | 0.2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром | МП2 | µg/l | 50 | <4,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо | МП2 | µg/l | 200 | 26,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | МП2 | mg/l | - | 0.079 | Веднъж на шест месеца | --- |
| Сулфати | МП2 | mg/l | 250 | <5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Манган | МП2 | µg/l | 50 | 2538 | Веднъж на шест месеца | Не |
| Магнезий | МП2 | mg/l | 80 | 62 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | МП2 | mg/l | 5 | 0.0103 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий | МП2 | mg/l | 200 | 102,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост | МП2 | µS cm-1 | 2 000 | 1918 | Веднъж на две години | Да |
| Обща твърдост | МП2 | mg-еqv/l | 12 | 13,2 | Веднъж на две години | Не |
| Перманганатна окисляемост | МП2 | mg О2/l | 5 | >10 | Веднъж на две години | Не |
| Амониев йон | МП2 | mg/l | 0,5 | 9,2 | Веднъж на две години | Не |
| Нитрати | МП2 | mg/l | 50 | 1,31 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрити | МП2 | mg/l | 0,5 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Фосфати | МП2 | mg/l | 0,5 | 2.32 | Веднъж на две години | Не |
| Флуориди | МП2 | mg/l | 1,5 | 0.24 | Веднъж на две години | Да |
| Цианиди | МП2 | µg/l | 50 | < 20 | Веднъж на две години | Да |
| Калций | МП2 | mg/l | 150 | 162 | Веднъж на две години | Не |
| Бор | МП2 | mg/l | 1,0 | 0.2035 | Веднъж на две години | Да |
| Живак | МП2 | µg/l | 1,0 | < 0,3 | Веднъж на две години | Да |
| Кадмий | МП2 | µg/l | 5,0 | < 1,1 | Веднъж на две години | Да |
| Никел | МП2 | mg/l | 0.02 | < 0.0156 | Веднъж на две години | Да |
| Олово | МП2 | µg/l | 10 | < 5,3 | Веднъж на две години | Да |
| Селен | МП2 | µg/l | 10 | 11,6 | Веднъж на две години | Не |
| Алуминий | МП2 | µg/l | 200 | < 5,8 | Веднъж на две години | Да |
| Антимон | МП2 | µg/l | 5,0 | < 4,9 | Веднъж на две години | Да |
| Арсен | МП2 | µg/l | 10 | < 5 | Веднъж на две години | Да |
| Естествен уран | МП2 | mg/l | 0,06 | 0.0051 | Веднъж на две години | Да |
| Обща α-активност | МП2 | Bq/l | 0,5 | 0,340 | Веднъж на две години | Да |
| Обща β-активност | МП2 | Bq/l | 1,0 | 0,663 | Веднъж на две години | Да |
| Обща индикативна доза | МП2 | mSv/year | 0,1 | 0,072 | Веднъж на две години | Да |
| Бензен | МП2 | µg/l | 1,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП2 | µg/l | 0,01 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП2 | µg/l | 3,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП2 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Тетрахлорети лен и трихлоретилен | МП2 | µg/l | 10 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП2 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП2 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП2 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органофос форни | МП2 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП2 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Температура | МП3 | оС |  |  | Веднъж на шест месеца | -- |
| Активна реакция | МП3 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,34 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди | МП3 | mg/l | 250 | 109.3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | МП3 | mg/l | 2 | 0.0083 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром | МП3 | µg/l | 50 | 5,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо | МП3 | µg/l | 200 | 7,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | МП3 | mg/l | - | 0.146 | Веднъж на шест месеца | --- |
| Сулфати | МП3 | mg/l | 250 | 91,5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Манган | МП3 | µg/l | 50 | 10,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий | МП3 | mg/l | 80 | 30.35 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | МП3 | mg/l | 5 | <0.0103 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий | МП3 | mg/l | 200 | 69,69 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост | МП3 | µS cm-1 | 2 000 | 1186 | Веднъж на две години | Да |
| Обща твърдост | МП3 | mg-еqv/l | 12 | 8.89 | Веднъж на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП3 | mg О2/l | 5 | >10 | Веднъж на две години | Не |
| Амониев йон | МП3 | mg/l | 0,5 | 0.06 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрати | МП3 | mg/l | 50 | 7,89 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрити | МП3 | mg/l | 0,5 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Фосфати | МП3 | mg/l | 0,5 | <0.15 | Веднъж на две години | Да |
| Флуориди | МП3 | mg/l | 1,5 | 0.25 | Веднъж на две години | Да |
| Цианиди | МП3 | µg/l | 50 | < 20 | Веднъж на две години | Да |
| Калций | МП3 | mg/l | 150 | 128 | Веднъж на две години | Да |
| Бор | МП3 | mg/l | 1,0 | <0.0527 | Веднъж на две години | Да |
| Живак | МП3 | µg/l | 1,0 | < 0,3 | Веднъж на две години | Да |
| Кадмий | МП3 | µg/l | 5,0 | < 1,1 | Веднъж на две години | Да |
| Никел | МП3 | mg/l | 0.02 | 16,7 | Веднъж на две години | Не |
| Олово | МП3 | µg/l | 10 | < 5,3 | Веднъж на две години | Да |
| Селен | МП3 | µg/l | 10 | 16,6 | Веднъж на две години | Не |
| Алуминий | МП3 | µg/l | 200 | < 5,8 | Веднъж на две години | Да |
| Антимон | МП3 | µg/l | 5,0 | < 4,9 | Веднъж на две години | Да |
| Арсен | МП3 | µg/l | 10 | < 5 | Веднъж на две години | Да |
| Естествен уран | МП3 | mg/l | 0,06 | 0.006 | Веднъж на две години | Да |
| Обща α-активност | МП3 | Bq/l | 0,5 | 0,278 | Веднъж на две години | Да |
| Обща β-активност | МП3 | Bq/l | 1,0 | 0,195 | Веднъж на две години | Да |
| Обща индикативна доза | МП3 | mSv/year | 0,1 | 0,042 | Веднъж на две години | Да |
| Бензен | МП3 | µg/l | 1,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП3 | µg/l | 0,01 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП3 | µg/l | 3,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП3 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Тетрахлорети лен и трихлоретилен | МП3 | µg/l | 10 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП3 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП3 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП3 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органофос форни | МП3 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП3 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Температура | МП4 | оС |  |  | Веднъж на шест месеца | -- |
| Активна реакция | МП4 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,66 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди | МП4 | mg/l | 250 | 82.1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | МП4 | mg/l | 2 | <0.0083 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром | МП4 | µg/l | 50 | <4,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо | МП4 | µg/l | 200 | 39,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | МП4 | mg/l | - | <0.020 | Веднъж на шест месеца | --- |
| Сулфати | МП4 | mg/l | 250 | 207 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Манган | МП4 | µg/l | 50 | 24,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий | МП4 | mg/l | 80 | 13,96 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | МП4 | mg/l | 5 | 0.1596 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий | МП4 | mg/l | 200 | 7.78 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост | МП4 | µS cm-1 | 2 000 | 994 | Веднъж на две години | Да |
| Обща твърдост | МП4 | mg-еqv/l | 12 | 5.1 | Веднъж на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП4 | mg О2/l | 5 | >10 | Веднъж на две години | Не |
| Амониев йон | МП4 | mg/l | 0,5 | 0.15 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрати | МП4 | mg/l | 50 | 7,78 | Веднъж на две години | Да |
| Нитрити | МП4 | mg/l | 0,5 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Фосфати | МП4 | mg/l | 0,5 | <0.15 | Веднъж на две години | Да |
| Флуориди | МП4 | mg/l | 1,5 | 0.41 | Веднъж на две години | Да |
| Цианиди | МП4 | µg/l | 50 | < 20 | Веднъж на две години | Да |
| Калций | МП4 | mg/l | 150 | 79 | Веднъж на две години | Да |
| Бор | МП4 | mg/l | 1,0 | <0.0527 | Веднъж на две години | Да |
| Живак | МП4 | µg/l | 1,0 | < 0,3 | Веднъж на две години | Да |
| Кадмий | МП4 | µg/l | 5,0 | < 1,1 | Веднъж на две години | Да |
| Никел | МП4 | mg/l | 0.02 | 0.2917 | Веднъж на две години | Не |
| Олово | МП4 | µg/l | 10 | 10,2 | Веднъж на две години | Не |
| Селен | МП4 | µg/l | 10 | < 5 | Веднъж на две години | Да |
| Алуминий | МП4 | µg/l | 200 | 212 | Веднъж на две години | Не |
| Антимон | МП4 | µg/l | 5,0 | < 4,9 | Веднъж на две години | Да |
| Арсен | МП4 | µg/l | 10 | 6,3 | Веднъж на две години | Да |
| Естествен уран | МП4 | mg/l | 0,06 | 0.014 | Веднъж на две години | Да |
| Обща α-активност | МП4 | Bq/l | 0,5 | 0,098 | Веднъж на две години | Да |
| Обща β-активност | МП4 | Bq/l | 1,0 | 1,809 | Веднъж на две години | Не |
| Обща индикативна доза | МП4 | mSv/year | 0,1 | 0.098 | Веднъж на две години | Да |
| Бензен | МП4 | µg/l | 1,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП4 | µg/l | 0,01 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП4 | µg/l | 3,0 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП4 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Тетрахлорети лен и трихлоретилен | МП4 | µg/l | 10 | < 0.1 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП4 | µg/l | 0,10 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП4 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП4 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди органофос форни | МП4 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП4 | µg/l | 0,1 | < 0.01 | Веднъж на две години | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | МДК | Базов анализ 2006г. | Пробовземна точка | Мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележки: През 2017г. анализ на почви не е правен..

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2017г. няма регистрирани аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2017г. няма регистрирани оплаквания в централата.

| Съставил, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЖ.НИКОЛАЙ МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ ТК |  |
|  | Дата: |  |

| Съгласувал, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЖ.МИНЧО МИНЧЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛА |  |
|  | Дата: |  |