Утвърдил:

Изпълнителен Директор

инж. Емил Христов

ТЕЦ “Бобов дол”  ЕАД

годишен доклад

за

2019г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО   №45-H4/2019Г

март, 2020

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1.Уводна част на годишния доклад

### Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

#### Адрес по местонахождение  на инсталациите ;

#### Регистрационен номер на КР;

#### Дата на подписване на КР;

#### Дата на влизане в сила на КР;

#### Оператор на инсталацията;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на оператора;

### Лице за контакти;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на лицето за контакти;

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите ,извършвани в инсталациите;

- Производствен капацитет на инсталациите;

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталациите;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- Обучение

- Обмен на информация

- Документиране

- Управление на документи

- Оперативно управление

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Записи

- Докладване

- Актуализация на СУОС

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

3.2.Използване на енергия

3.3Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### 4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) E- PRTR

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води;

- Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води;

- Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните и дъждовни отпадъчни води;

4.4.Управление на отпадъците.

4.5. Шум в околната среда

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

1.Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите: съгласно КР №45 – H4/09.04.2019г.

- Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

До писмено потвърждение от РИОСВ на изпълнението на условие 2.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по т. 5.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС в Горивна инсталация за производство на eлектрическа енергия, единствено след писмено потвърждение от РИОСВ изпълнение на следните условия:

- Разширяване на системите за собствени непрекъснати измервания на ИУ № 2 и ИУ № 4 с показателите, заложени в Таблица 9.6.1., подлежащи на собствени непрекъснати измервания;

- Съгласувани с РИОСВ и ИАОС обхвата, методите и средствата за измерване при извършване на собствени непрекъснати измервания;

- Действаща система за автоматично преустановяване подаването на отпадъци” са както следват:

1. Горивна инсталация за производство на електрическа енергия с капацитет 1716 MWth (630 MWe) – т.1.1 от Приложение № 4 на ЗООС, включваща:

- Енергиен котел ЕК 1                                          			   572 MWth (210 MWe)

- Енергиен котел ЕК 2 							   572 MWth (210 MWe)

- Енергиен котел ЕК 3 							   572 MWth (210 MWe)

2. Инсталация за производство на водород с капацитет 15 Nm3/h – т.4.2. от Приложение №4 на ЗООС

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

- ПКМ  12 – за разпалване на основните мощности            с капацитет                   8 MWth

- Маслоочистваща инсталация тип СМ1 – 3000                  с капацитет                   6 t/24h

- След писмено потвърждение от РИОСВ на изпълнението на условие 2.1. – РИОСВ – Перник с Писмо изх.№04-01-123-4/20.03.2020г. потвърждава изпълнението на условие 2.1. от КР №45-Н4/2019г.

1. Инсталации, които попадат в обхвата на т.1.1. Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, и т.5.2. „а” Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно за съвместно изгаряне на отпадъци: занеопасни отпадъци с капацитет над 3 тона за част от Приложение №4 към ЗООС, както следва в таблицата:

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация за производство на eлектрическа енергия, включваща: - Енергиен котел ЕК 1 - Енергиен котел ЕК 2 - Енергиен котел ЕК 3 | 1.1 | 1716 MWth (630 MWе) |
|  |  |  | 572 MWth (210 MWе) |
|  |  |  | 572 MWth (210 MWе) |
|  |  |  | 572 MWth (210 MWе) |
|  |  | 5.2 „а“ | 4 t/h; 35 040 t/y |

2. Инсталация, която попада в обхвата на точка 4.2 „а“ Инсталации за производство на неорганични химически вещества, като газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, включително серен диоксид, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид от Приложение № 4 към ЗООС:

- Инсталация за производство на водород

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

| № | Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПКМ-12, съгласно Условие 15.6 | 8 MW |
| 2. | Маслоочистваща инсталация тип СМ1-3000 | 6 t/24h |
| 3. | Шредери за предварително третиране на неопасни отпадъци – 2 броя двуроторни дробилки | 48 t/24h |
| 4. | 2 броя линии за подготовка и обработка на биомаса | 480 t/24h |

Адрес по местонахождение  на инсталациите

Р България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил

Административно териториална единица по ЕКНМ 15535

Регистрационен номер на КР : № 45–Н4-И0-А0/2019г

Дата на подписване на КР :  09.04.2019г

Дата на влизане в сила на КР: 23.04.2019г

Оператор на инсталацията: ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село

### Адрес, телефон, факс, e-mail на собственика/оператора

Седалище: РБългария 2635, с. Големо село, община Бобов дол, обл. Кюстендил

Изпълнителен директор:  инж. Емил Иванов Христов; тел:  0701 / 50 544; e-mail: id@tecbd.com

Телефонна централа: 0701/ 50 531; 0701/50532

ЕИК BG 109 513 731

#### Адрес  за кореспонденция: ТЕЦ Бобов дол ЕАД

Р България  2600,  област Кюстендил,   гр. Дупница,   п.к. 8

### Лицa за контакти: инж.Елка Зарева – н-к отдел Екология, 0701/50 531; 0701/50532 вътр. 707; моб. 0897 092 746; e-mail:еко2tecbd@abv.bg

инж. Мирослав Граховски – инженер КИП - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707; моб. 0885 503 827;

Виолета Граховска - еколог - 0701/ 50 531; 0701/50 532  вътр. 707.

РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите: РИОСВ - Перник

Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите: БДЗБР - Благоевград

Производствен капацитет и кратко описание на горивната инсталация за производство на електическа енергия.

ТЕЦ “Бобов дол” е кондензационна топлоелектрическа централа с три идентични енергийни блока (парогенератор, парна турбина, генератор, трансформатор) и общостанционно спомагателно оборудване. 	Произведената електрическа енергия /бруто/ за 2019г. е  1 924 824,274 MWh.

На площадката на дружеството се експлоатират инсталации с капацитет, както следват:

- Горивна инсталация производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 1 716 MWth /630 Mwe/ , включваща три ЕК:

ЕК № 1 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/

ЕК № 2 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/

ЕК № 3 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/

- Инсталация за производство на водород  с капацитет 15 Nm3/h

- ПКМ-12 за разпалване на основни мощности при необходимост  с капцитет 8 MW

- Маслоочистваща инсталация тип СМ1 – 3000 с капацитет  6 t/24h

По-голямата част от въглищата в ТЕЦ “Бобов дол” се доставят със саморазтоварващи се железопътни вагони. По проект, постъпилото в централата гориво се подава директно към котелните бункери, като моментният излишък се насочва към открития склад. Съществуващият открит склад за въглища е с вместимост около 250 000 м3. Откритият склад е съоръжен с едно комплексно роторно съоръжение /КРС/, което служи за насипване на въглищата от разтоварището на фигура, която се трамбова и оформя с булдозери, или за подаване на гориво към котелните бункери. Възможно е паралелно подаване на въглища към котелните бункери от покрито разтоварище и от открития склад.

Проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от мини Бобов дол със съдържание на пепел 48 %, съдържание на сяра до 2,5 тегл.%, влага - около 14.5% и калоричност 2800 kcal/kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини Бобов дол, в централата се изгарят въглища от Ораново-Симитлийски басейн, Софийски басейн, Брикети (Маришки басейн) и кафяви въглища. Използваното количество твърди горива през 2019г е 2 428 000 тона. От общото количество твърди горива през 2019 год. въглищата са 1 649 000 тона, „Биомаса“ по смисъла на т. 1, § 1 от допълнителни разпоредби на ЗУО – 748 000 тона и неопасни отпадъци – 31 000 тона.  В електроцентралата се доставят въглища от различни минни басейни с различни физико-химични качества. Калоричността им варира от 1700 до 4500 kcal /kg, пепелното им съдържание от 1 до 64 % и влагата от 8 до 55%.

Парогенераторът е тип ОВ-650-040 и е с мембранна пещна камера, работеща под разреждане, с прахово изгаряне и сухо шлакоотделяне. Заедно с въздух, въглищният прах се вдухва в пещната камера на парогенератора, където изгаря, освобождавайки топлина за производството на пара. Необходимият въздух за изгарянето се подава от въздушните вентилатори. Продуктите на горенето (димните газове) се извеждат от парогенератора с помощта на димосмукателните вентилатори, преминавайки през пречиствателни  съоръжения (електрофилтър, СОИ 1 и СОИ 2) и се изпускат в атмосферата през коминно тяло с височина  - 80 м след СОИ 1 за ЕК 1 и ЕК 2  и  коминно тяло с височина 80 м след СОИ 2 за ЕК 3.

СОИ 1 (въведена в експлоатация на 01.10.2012г.) и СОИ 2 (въведена в експлоатация на 01.01.2015г.) работят на принципа на “мокра абсорбция” за десулфуризация с използване на реагент-хидратна вар – Ca(OH)2. Абсорбера е хоризонтален, разположен по потока димни газове след котела и след електрофилтрите, където отпадъчният газ съдържащ серни оксиди се измива със суспензия от вар и вода в резултат на което се постига комбинирана абсорбция. На територията на дружеството има въведена система за мониринг на собствени непрекъснати измервания на емисиите в съответствие с Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата за големи горивни инсталации, Наредбата за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка за резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници за следните параметри: прах, SO2, NОх и СО. Въведената система извършва СНИ и на следните технически параметри: дебит – вход и изход, температура, налягане, влага и съдържание на кислород.

В изпълнение на условие 2.1. от КР, операторът през месец септември на 2019г. е разширил мониторниговата система за собствени непрекъснaти измервания на ИУ 4 /СОИ 2 за ЕК 3/, като замени съществуваваща с нова газанализаторна система тип Advance CEMAS FTIR – NT /ACF-NT/, производител ABB Automation GmbH, Ф.Р. Германия, с показателите, заложени в таблица 9.6.1. от КР №45-Н4/2019г.,  подлежащи на СНИ: прах, SO2, NOX, CO, общ органичен въглерод /ТОС/, HF и HCl.

Операторът през месец февруари на 2020г. е разширил  мониторниговата  система на СОИ 1 за ЕК 1 и ЕК 2, като замени съществуваваща с нова газанализаторна система MCA 10 HWIR Multi Component Analyser от производител Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG, Германия, с показателите, заложени в таблица 9.6.1 от КР №45-Н4/2019г.,  подлежащи на СНИ: прах, SO2, NOX, CO, общ органичен въглерод /ТОС/, HF и HCl.

Продуктът от очистката на димните газове се отделя от долната част на абсорбера чрез помпи за гипсова суспензия (ПГС). Първичното обезводняване се постига чрез употреба на хидроциклони. Хидроциклоните произвеждат сгъстен поток надолу, където се концентрират по-големите гипсови частици и разреден поток нагоре, съдържащ по-малки твърди частици. След хидроциклоните отпадъка постъпва за вторично обезводняване в резервоар за временно съхранение от където с помоща на товаръчна техника се транспортира до обособена площадка за временно съхранение “Черно езеро”. Крайният продукт от очистването е суров гипс - СаSO4 х 2H2O. Количеството образуван отпадък (гипс) зависи от натоварването на котела и сярното съдържание на изгаряните въглища.

Произведената в парогенератора прегрята пара се подава към парната турбина, където топлинната енергия на парата се превръща в механична работа въртейки ротора на турбината, който е свързан с ротора на електрическия генератор. Парата с начално налягане 13 МРа се разширява постепенно в степените на турбината до крайно налягане от около 0,0063 МРа. В този процес от цялата топлинна енергия на парата в електрическа енергия се превръща една част (около 40%), а останалата част представляват технически  загуби и енергия на отработената пара.

Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензатора на турбината. Кондензатът с помощта на помпи се връща в парогенератора и цикълът започва отново. При кондензирането на парата в кондензатора се освобождава топлина, която се предава на охлаждащата вода (наричана циркулационна вода). Циркулационната вода повишава температурата си в кондензатора с 8 – 10 оС и с температура 25 – 35 оС се подава към охладителните кули.

Парогенераторът, турбината, кондензаторът, помпите, свързващите ги тръбопроводи и другите съоръжения през които преминава вода и пара образуват пароводния тракт на енергийния блок.

Системата за снабдяване на кондензатора с охлаждаща вода, както и за охлаждане на смазочното масло и лагерите на въртящите се съоръжения се нарича техническо водоснабдяване. За възстановяване на загубите се добавя вода от река Джерман (чрез помпена станция) и от язовир Дяково.

Електрическият генератор, повишаващият трансформатор, разпределителните уредби ниско, средно и високо напрежение, системите за осигуряване на собствените нужди от електрозахранване, образуват електрическата част на централата. Връзката на ТЕЦ “Бобов дол” с електроенергийната система се осъществява чрез открити разпределителни уредби (ОРУ) на 110 и 220 кV.

Съоръженията за отстраняване на пепелта и шлаката съставят сгуропепелоизвоза на централата. Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с пневматично-вакуумна система в силози, а от там след площадката за временно съхранение Черно езеро с гумено-лентов транспорт се депонира в сгуроотвал Каменик.

В електроцентралата съществуват допълнителни обекти като: химическа водоочистка (ХВО или ВПИ – водоподготвителна инсталация) за добив на обезсолена вода за добавка в пароводния тракт, пускова схема за осигуряване на първоначално набиране на параметри за развъртане на турбината и пускане на блока в работа, мазутно стопанство за съхраняване и разпределяне на мазут за разпалване на парогенератора, компресорна станция за производство на сгъстен въздух за различни нужди, електролизерна установка за производство на водород за охлаждане на ротора на генератора, маслено стопанство, различни лаборатории, работилници и складове.

За управлението на сложния производствен процес са внедрени голямо количество средства за измерване на различни физични величини, средства за дистанционно управление и автоматизирани системи за управление, както и средства за сигнализация и защита на съоръженията. Тази апаратура е концентрирана на блочния щит за управление, откъдето дежурният персонал контролира и управлява производствения процес.

Производствен капацитет и кратко описание на електролизерна инсталация за производство на водород

Централата има собствена електролизерна инсталация за производство на водород тип „IMET-10”, с производствен капацитет от 15 Nm3/h. Режима на работа на инсталацията е периодичен. Водорода произведен от инсталацията се съхранява в 12 стоманени резервоари (ресивери) с общ обем  240 м3.

Съхраненият водород се използва за охлаждане на генераторите в централата. В зависимост от натоварването на блоковете и нуждата от водород за охлаждане, електролизера работи според съществуващата необходимост от добавяне на водород.

Електролизерната инсталация е произвела водород през 2019 г. -  1,087 тона.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

В ТЕЦ Бобов дол е обособен отдел Екология, в който работят специалисти по проблемите отнасящи се до управление на компонентите на околната среда.

2. Система за управление на околната среда

КПКЗ изисква използването на най-добрата налична техника, за да може да се гарантира спазването на нормите на емисиите в разрешителното непрекъснато. Изискванията за добра производствена практика обхващат системи за управление, мониторинг и контрол на отпадъците и потреблението на вода, енергия и суровини, вътрешни мерки за предотвратяване на инциденти и краткотрайни емисии, мерки за намаляване на потреблението, оборудване за обработка на отпадъците и оборудване за мониторинг.

Дружеството няма друга СУОС (по ISO 14001  или EMAS), освен въведената чрез Комплексното разрешително.

Структура и отговорности

В предприятието е съставен отдел “Екология”.

Изготвени са списъци утвърдени от изп.директор с персонала, който да извършва конкретни дейности по изпълнение на условия от КР и отговорните лица за изпълнение.

Обучение

През отчетната година  не са посетени семинари,  касаещи  актуални въпроси, свързани с управление и опазване на околната среда.

Обмен на информация и документиране

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица, нормативните актове, инструкциите отнасящи се до работата на инсталациите и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията се съхранява по цехове и в Технически архив и е достъпна за всички работници и специалисти. Повечето от технологичните инструкции са качени в ел. вариант на сървъра в локалната “мрежа” на ТЕЦ и по този начин се осигурява допълнителен достъп до документацията.

Управление на документите

Извършват се периодични проверки  за необходимостта от актуализиране на документите. През 2019г. са актуализирани всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с новото комплексно разрешително и са изготвени и съгласувани с контроните органи планове за мониторинг по всички компоненти и фактори на околната среда в изпълнение на условията от КР.  Операторът извършва актуализация и при всяка промяна в нормативната уредба по околна среда, техническа експлоатация, безопасност на труда и противопожарна безопасност.

Оперативно управление

Изготвени са всички необходими инструкции за експлоатация и подръжка на съоръженията.

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия

По изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели се извършва контрол, оценка на съответствие и предприетите мерки за корекция. Всички данни от мониторинга се документират и съхраняват.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Всички инструкции отнасящи се до предотвратяване и контрол на аварийни ситуации са изготвени и се спазват от персонала.

Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал, съгласно писмо на МОСВ изх.№УК-81/21.04.2016г. За площадката е изготвена оценка на риска от голяма авария, включваща опасни химически вещества, вътрешен авариен план за защита при бедствия и Актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, утвърден с писмо изх.№26-00-754/13/09.09.2016г. на РИОСВ - Перник.

За площадката на дружеството е изготвен План за действие при авария. Определени са аварийните ситуации и възможните начини за действие при всяка авария. Провеждат се обучения и проверки на персонала чрез аварийни тренировки. Проверяват се средствата за противодействие на възможните аварии и средствата за лична защита.

Извършена е актуализация на оценка на риска за здравето и безопасността на работните места на сероочистващите инсталации към ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД от служба по трудова медицина към “СТМ ПРОФЕСИОНАЛ” ООД гр. София.

Записи, докладване и актуализация на системата за управление на околната среда

Всички наблюдения на емисионните и техническите показатели и резултатите от тях се записват и съхраняват. ТЕЦ „Бобов дол” докладва резултатите от собствения мониторинг и представя Годишен доклад за изпълнение на условията от КР.

Системата за управление на околната среда е актуализирана след влизане в сила на комплексно разрешително КР 45-Н4/2019г.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода

Източниците на вода за производствени нужди, охлаждане и питейно-битово водоснабдяване са р.„Джерман” и яз.„Дяково”. Съгласно разрешителните за водоползване лимита на ползваната вода е 18 207 200 куб.м. Общото годишно водопотребление през 2019г. за производствени, охлаждащи и питейно-битови нужди е – 14 751 242 куб.м, от тях  790 000 куб.м  са за питейнно – битови нужди, 9 485 434 куб.м  – за охлаждане и 4 475 808 куб.м. – за производствени нужди, от които за сгуроотвал Каменик е 853 709  куб.м. вода, от които количеството вода използвано за оросяване е 10 368 куб.м.

Потреблението на вода се следи и документира ежедневно по монтирани водомерни устройства. Количествата вода за производствени нужди, охлаждане и питейно-битови нужди не превишават количествата вода по разрешителните за водоползване от двата водоизточника.

Таблица 3. Използвана вода от двата водоизточника.

| река Джерман Цел | Промишлени цели куб.м | Охлаждане куб.м | Питейно-битови цели куб.м | Общо куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешен годишен лимит по разрешително | 3 500 000 | 8 500 000 | - | 12 000 000 |
| Използвана вода | 3 093 657 | 7 604 815 | - | 10 698 472 |
| язовир Дяково Цел | Промишлени цели куб.м | Охлаждане куб.м | Питейно-битови цели куб.м | Общо куб.м |
| Разрешен годишен лимит по разрешително | 2 714 600 | 2 702 600 | 790 000 | 6 207 200 |
| Използвана вода | 1 382 151 | 1 880 619 | 790 000 | 4 052 770 |
| Вода за сгуроотвал Каменик | 853 709 | - | - | 853 709 |
| Използвана вода за инсталация за производство на водород | 9.834 | - | - | 9.834 |
| Общо вода за горивна инсталация и за инсталация за производство на водород | 3 622 108,834 | 9 485 434 | - | 13 107 542,834 |

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишна норма за ефективност по КР | Използвано годишно количество | Годишна ефективност при употребата на вода | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м /MWh | куб.м | куб.м /MWh | да/не |
| Вода за горивна инсталация | 6.30 | 13 107 533 | 6.81 | не* |
| Използвана вода | 0,001 | 9.834 | 0.00081 | да |
| Общо вода за горивна инсталация и за инсталация за производство на водород | 6.301 | 13 107 542,834 | 6.81 | не* |

* Несъответствието в изчислената годишна норма за ефективност при употребата на вода се дължи на факта, че през 2019г. 25 дни и 18 часа общо централата не е извършвала производство на електрическа енергия. В тези периоди е било наложително използването на вода за ремонтни дейности по сероочистващите инсталации и профилактика на други основни съоръжения, обслужващи централата. В тази връзка, тъй като около 10% от общото количество вода не е използвана за производство на единица продукт, нормата за ефективност условно не е превишена.

С писмо с изх.№ ЕК-01-188/22.01.2020г. на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД, дружеството е представило три броя Декларации по чл.194б, ал.1 от Закона за водите, за водовземане от яз. Дяково в изпълнение на условията в Разрешително №0647/16.11.2001г., изменено с Решение №283/14.12.2007 г., Решение №187/30.08.2013г. и Решение №217/ 19.12.2018г. на министъра на околната среда и водите, за водовземане от р.Джерман, в изпълнение на условията в Разрешително №41130008/13.09.2007г., изменено с Решение с № ПО-01-116/19.04.2012 г. на Директора на БД ЗБР – Благоевград и за заустване в повърхностни води на отпадъчни води от дейността на централата, съгласно КР 45-Н4/2019г. Таксите за разрешено ползване на воден обект се изчисляват и заплащат съгласно Закона за водите

3.2.Използване на енергия

Основните консуматори: ЕК 1, ЕК 2 и ЕК3, СОИ 1 и СОИ 2. Същите се поддържат съгласно инструкция за експлоатация и поддръжка.

Ежесменно се отчитат количествата използвана електроенергия по измервателните устройства. За инсталацията за производство на водород отчитането става при пускане и спиране на инсталацията по изготвена методика.

Изготвят се ежемесечни справки. Годишната консумация на енергия отнесена към произведен MWh не превишава посочените в условие 8.2.1.1 стойности.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на ел.енергия по КР | Използвана електроенергия за 2019г. за производство на единица продукт | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/MWh | MWh/MWh | MWh/MWh | да/не |
| Горивна инсталация | 0,13 | 252 182, 03 | 0,13 | да |
| Електролизерна Инсталация | 0,01 MWh/Nm3 | 52,17 | 0,004 MWh/Nm3 | да |

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.1.Използване на горива

За горивната инсталация с номинална топлинна мощност 630 MWе за производство на електрическа енергия суровините са следните горива: основно гориво - въглища и мазут за разпалване на котлите.

В изпълнение на условие 9.2.4. за осигуряване спазването на НДЕ за енергиен котел ПКМ 12, операторът използва нискосернисто котелно гориво, отговарящо на изискванията на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Отчита се ежедневно и се документира употребата на въглища и мазут.

Използваното количество твърди горива през 2019 г. е 2 428 000 тона. От общото количество твърди горива през 2019 год. въглищата са 1 649 000 тона, „Биомаса“ по смисъла на т. 1, § 1 от допълнителни разпоредби на ЗУО – 748 000 тона и неопасни отпадъци – 31 000 тона.

Използваното количество мазут през 2019 г. е 3 708 тона.

Таблица 3.3.1.

| Вид гориво | Годишна норма за ефективност по КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/MWhe | t/у | t/MWhe | да/не |
| Въглища | 1.51 | 1 649 000 | 0.86 | да |

3.3.2.Използване на спомагателни материали

Използваните спомагателни материали през 2019 г. са описани в таблица 3.3.2.

За всички употребени спомагателни материали се изготвят ежемесечни отчети. Прилага се инструкция за съответствие и резултатите се документират.

Таблица 3.3.2.

| Суровини | Годишна норма за ефективност по КР-Н4/2019 | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/MWhе | t/у | t/MWhе | да/не |
| Инсталация за производство на електрическа енергия |  |  |  |  |
| Негасена вар | 0,03 | - | - | Да |
| Ферихлорид | 0,000012 | 13.060 | 0,000007 | Да |
| Натриева основа | 0,000095 | 120.340 | 0,000063 | Да |
| Сярна киселина | 0,000095 | 132.570 | 0,000069 | Да |
| Хидразин | 0,0000012 | 1,400 | 0,0000007 | Да |
| Хидратна вар | 0,11 | 19 455,19 | 0,010108 | Да |
| Карбамид | 0,003 | - | - | - |
| Инсталация за производство на водород |  |  |  |  |
| Калиев хидрооксид | 0,0000112 /t/Nm3H2/ | - | - | Да |

Не са отчетени несъответствие на годишната норма за ефективност по условие 8.3.1.1 от КР №45-Н4/2019г.

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съоръженията, в които се съхраняват опасни химични вещества на площадката на ТЕЦ Бобов дол ЕАД са:

- Складово стопанство за хидразин – 4 броя пластмасови варели с обем 0,206т;

- Резервоари за мазут - 3 броя с проектен капацитет 2000 м³;

- Резервоари за сярна киселина - два броя, вертикални, с проектен капацитет 32 m3 ;

- Резервоари за натриева основа - четири броя, вертикални, с проектен капацитет 32 m3;

- Резервоари за ферихлорид - два броя с проектен капацитет по 10,4 м³;

- Резервоари (ресивари) за водород12 стоманени  резервоара с общ обем 240 м³;

За използваните химични вещества има актуални информационни листове за безопасност.

Всички спомагателни материали се съхраняват в посочените в КР резервоари и помещения. Несъответствия в съхранението на суровини, спомагателни материали и горива при извършените две проверки през годината не са отчетени.

Резултатите от проверките на резервоарите се документират с протоколи.

Течовете по тръбопреносната мрежа за течни горива, спомагателни материали се отбелязват в дневници, които се съхраняват при отделните цехове отговарящи за съответната тръбопреносна мрежа или резервоари.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) Е-PRTR

Замърсители във въздуха при производството на електроенергия от ТЕЦ “Бобов дол” са: СО, СО2, NOх, SОх ,HCL ,HF, TOC , и прах.

Замърсители във водите: Сг, Сu и Zn.

Замърсители във почвите: Сг, Сu , Zn и Pb

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни пpагове (колона1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год. | във води (колона lb) Kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год |  |  |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000 110 994 | - | - | - | * |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (С02) | 100 милиона 875 384 000 | - | - | - | * |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOX/N02) | 100 000 688 697 | - | - | - | * |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/S02) | 150 000 766 321 | - | - | - | * |
| 86 # |  | Фини прахови час-гици<10цт (РМЮ) | 50000 44 700 | - | - | - | * |
|  |  | Флуороводород (HF) | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Хлороводод (HCL) | 673 |  |  |  |  |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 _ | 50 _ (50.37) | 50 _ (0,000050) | 200 | 10000 |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 _ | 50 _ (7.56) | 50 _ (0,000065) | 500 | 10000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 - | 20 - | 20 (0,000020) | 50 | 50 |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 - | 100 _ (5.04) | 100 _ (0,000112) | 1 000 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | 2 165 | 50 000 - (49 195) | - | - | ** |

Годишните стойности на замърсителите във водите са изчислени като средно годишната концентрация на съответният замърсител е умножена по годишното количество на потока отпадни води. Така получените годишни стойности в килограми /за съответният замърсител/ са сумирани за двете зауствания.

Годишните стойности на замърсителите в почвите са изчислени като сумарна средна концентрация от 4 пункта, измерена на две дълбочини.

Годишните емисии за прах, СО, NOX ,HLC,HF,TOC и SO2  са изчислени, като са сумирани техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което денонощната маса на всяко вещество е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове – съгласно условие   9.6.5 от-КР.

Годишните емисии за СО2, са изчислени на базата на специфични показатели за дейността на централата през 2019г., съгласно мониторинговата методология в разрешително за емисии на парникови газове  №58-Н3/2019г.

Количество на емитираните замърсители във въздуха и водите, за производство на единица продукт, за отчетната 2019 година е както следва:

| Замърсители във въздуха | Кг/год | Производство, MWh | Kg/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 766 321 | 1 924 824,274 | 0,39 |
| NOx | 688 697 |  | 0,35 |
| прах | 44 700 |  | 0,02 |
| СО | 110 994 |  | 0,05 |
| СО2 TOC HF HLC | 875 384 000 2 165 120 673 |  | 489,59 0.0011 6.23 х10-5 0.00034 |
| Замърсители във води |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Сг) | 50.37 |  | 2.61х10-5 |
| Мед и съединенията му (като Си) | 7.56 |  | 3.92х10-6 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | 5.04 |  | 2.61х10-6 |
| Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | 49 195 |  | 2.66 х10-2 |

4.2. Замърсители на вредни вещества в атмосферния  въздух.

В централата монтираните пречиствателни съоръжения по отношение на емисиите във въздуха са електрофилтри и сероочистващи инсталации (СОИ). Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим, както и за мониторинг на технологичните и емисионни показатели.

Мониторинг на технологичните показатели на електрофилтрите се извършва ежедневно и резултатите се документират в денонощна ведомост. Най-чести несъответствия – понижено напрежение от замърсени изолатори, деформирани утаителни или корониращи електроди, отслабени елементи на корониращите електроди. Коригиращите действия при тези несъответствия са: почистване на изолаторите, почистване праха от бункерите, изправяне на електродите  и пренатягане на елементите им. Друго забелязано несъответствие е повишаване на тока на коронния заряд - получава се при повишено влагосъдържание на газовете от нарушен технологичен процес. При понижение на коронния ток от недостатъчно стръскване се проверява и коригира работата на стръскащата система прекъсвания по очистващите електроди, което води до късо съединение, забит бункер под полетата на ЕФ се отстранява веднага чрез сработване на бункера.

Мониторинг на технологичните показатели на СОИ1 и СОИ2 се извършва  всекидневно със запис в оперативен дневник. Наблюдаваните параметри са: рН на разтвора в абсорбера, ниво в абсорбера и температура на разтвора. При отклонение от техническите показатели се установява причината и се предприемат коригиращи действия съгласно изготвените инструкции.

През 2019 операторът е извършил калибриране на уредите за измерване на емисиите на вредни вещества на ИУ1, ИУ2 и ИУ4, от акредитирана лаборатория – „Пехливанов инженеринг” ООД, за което има издадени сертификати и същите са представени в РИОСВ – Перник.

През 2019 операторът е извършил СПИ, което е представено в РИОСВ-Перник под формата на доклад в изпълнение на условие 9.6.1.2 До изпълнение на Условие 2.1. притежателят на настоящото комплексно разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички изпускащи устройства на площадката, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове

На закрития склад за въглища е изградена аспирационно-обезпрашителна инсталация, като за постигане на пречиствателния ефект се налага честа подмяна на филтриращите елементи.

Непрекъснат мониторинг на емисиите изпускани във въздуха след СОИ през Комин №2 и Комин №4 се извършва от въвеждането им в експлоатация. Резултатите се документират, съхраняват  и докладват съгласно условията от КР.  Нормите по КР на замърсителите във въздуха са спазени.

Емисиите при анормален режим на работа на инсталацията и периодите на пускане и спиране, се регистрират, отчитат и документират с помощта на съществуваща информационна система за управление „Honywell”.

Парокотелката /ПКМ12/ през 2019 е работила само 50ч. и 30минути. Предназначението на парокотелната инсталация е да подсигурява грееща пара за подгряване и транспортиране на мазута за разпалване на основните котли при аварийни условия и/или напълно спрени основни мощности. Тя не се пуска при всяко разпалване на основните котли, а единствено при посочените по-горе обстоятелства.

Източници на неорганизирани емисии във въздуха са фигурите на въглищен склад. Прилага се инструкция за оценка на неорганизираните емисии. Пътищата до открития въглищен склад и площадката около него се оросяват с водоноска  и се отразяват в оперативен  дневник на ГТС.

През сухите месеци от годината се отвява въглищен прах, но отвяването е с локален характер - на площадката на централата и на практика не замърсяват въздуха в населените места и земеделските земи. Оплаквания за отвяване на прах от съседните населени места  не са постъпвали.

Централата не емитира интензивно миришещи вещества и не е получавала оплаквания за миризми от съседи.

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от Комин №2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга |  | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНИ |  |  |  |
| Януари 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.44 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 85.28 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 96.00 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.53 |  | Да |  |
| Февруари 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12.30 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 73.81 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 88.27 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.17 |  | Да |  |
| Март 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 16.21 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 79.46 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 98.56 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.44 |  | Да |  |
| Април 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.08 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 87.27 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 93.61 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.28 |  | Да |  |
| Май 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.00 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 81.93 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 87.56 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.71 |  | Да |  |
| Юни 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.95 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 85.20 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 92.86 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 6.07 |  | Да |  |
| Юли 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 15.88 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 93.76 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 100.53 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 6.86 |  | Да |  |
| Август 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.53 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 93.56 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 105.56 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.95 |  | Да |  |
| Септември 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.31 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 98.30 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 109.88 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 6.49 |  | Да |  |
| Октомври 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 15.84 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 88.03 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 107.40 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 5.55 |  | Да |  |
| Ноември 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 17.08 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 100.29 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 103.76 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 6.49 |  | Да |  |
| Декември 2019г Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 17.03 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 92.92 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 150 | 102.82 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 6.01 |  | Да |  |

Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух от Комин №4.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга |  | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНИ |  |  |  |
| Януари 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 13.86 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 87.68 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 91.35 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.48 |  | Да |  |
| Февруари 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 13.91 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 88.75 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 96.00 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.23 |  | Да |  |
| Март 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 13.16 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 86.91 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 99.34 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.57 |  | Да |  |
| Април 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.66 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 92.41 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 97.63 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.33 |  | Да |  |
| Май 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 13.29 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 89.47 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 103.48 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 5.95 |  | Да |  |
| Юни 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 14.10 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 99.08 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 97.93 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 6.33 |  | Да |  |
| Юли 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 15.19 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 103.2 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 121.42 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 7.64 |  | Да |  |
| Август 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 15.28 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 104.45 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 110.74 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 20 | 6.28 |  | Да |  |
| Септември 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици Хлороводод (HCL) Общ органичен въглерод Флуороводород (HF) | mg/Nm3 | 249 | 14.88 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 97.98 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 199 | 109.16 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 12 | 6.39 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 5 | - |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | - |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 3 | - |  | Да |  |
| Октомври 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици Хлороводод (HCL) Общ органичен въглерод Флуороводород (HF) | mg/Nm3 | 249 | 17.96 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 101.28 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 199 | 119.81 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 12 | 5.83 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 5 | 1.77 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 1.85 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 3 | 0.32 |  | Да |  |
| Ноември 2019г. Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици Хлороводод (HCL) Общ органичен въглерод Флуороводород (HF) | mg/Nm3 | 249 | 15.19 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 100.72 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 199 | 112.6 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 12 | 5.7 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 5 | 0.32 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 3.14 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 3 | 0.02 |  | Да |  |
| Декември 2019г Средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици Хлороводод (HCL) Общ органичен въглерод Флуороводород (HF) | mg/Nm3 | 249 | 14.69 | непрекъснат | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 200 | 99.05 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 199 | 106.9 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 12 | 5.67 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 5 | 0.06 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 10 | 7 |  | Да |  |
|  | mg/Nm3 | 3 | 0.22 |  | Да |  |

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Съгласно утвърден график и в изпълнение на условие 10.1.4.1 се провежда собствен мониторинг на отпадните води на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” в изградените и утвърдени пунктове, както следват:

- Пункт №1 (ПСИВ) с географски координати 42°16´39.24832´´СШ и   23°02´25.49559´´ИД

- Пункт №2 с географски координати 42°16´48.97836´´ СШ и 23°02´27.61961´´ ИД

Собствения мониторинг на смесения поток отпадъчни води в двете точки на заустване, съгласно Условие 10.1.4.1 се извършва от акредитирана лаборатория, въз основа на сключен писмен договор. Резултатите се документират, съхраняват и докладват като част от ГДОС ежегодно.

Несъответствие в заустените количества вода и в двата пункта на заустване не е отчетено. Количеството заустени отпадни води на изход се отчитат по монтирани разходомерни устройства, пломбирани от БДЗБР- Благоевград, съгласно Условие 10.1.4.3.

Таблица 3. Емисии в отпадните води(производствени,  дъждовни и битово-фекални води) заустени  във водни обекти

| Параметър | Единица | ИЕО по КР | Резултат от мониторинга |  |  |  |  | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на заустване № 1 /ПСИВ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | Април |  | <0.05* |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | <0.05* |  |  |  |  |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | Април |  | <0.005* |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | <0.005* |  |  |  |  |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | Април |  | 0.006 |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | 0.009 |  |  |  |  |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 1.0 | Април |  | <0.005* |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | 0.04 |  |  |  |  |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | Април |  | 0.05 |  |  | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  | 0.138 |  |  |  |  |
| pH | - | 6.0-9.0 | Януари | 8,05 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 8,73 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 8.86 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 8.80 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 8.71 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 8.83 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 8.76 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 8.43 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 8.90 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 8.75 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 8.76 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 8.32 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | Януари | 41 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 9,6 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 39 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 42 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 38 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 29 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 37 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 42 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 46 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 48 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 41 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 34 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | Януари | 17 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 16 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 21 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 22 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 5.4 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 17 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 5 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 11.6 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 23 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 21 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 5 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | 12 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | Януари | 58 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | 54 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | 70 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | 74 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | 45 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | 68 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | 20 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 64 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | 75 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | 69 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | 18 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | декември | 40 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | Януари | 0,046 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август | 0.034 |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември | <0.02* |  |  |  | Ежемесечно | Да |
| Количество отпадъчна вода | m3/ден m3/час m3/год |  | 220 091 m3/год |  |  |  |  |  | Да |
| Точка на заустване № 2 /Дъждовни и битово-фекални води/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром(общ) | mg/dm3 | 0,5 | Април |  |  |  | <0.05* | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | <0.05* |  |  |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | Април |  |  |  | <0.005* | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | <0.005* |  |  |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | Април |  |  |  | <0.005* | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | <0.005* |  |  |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 1.0 | Април |  |  |  | 0.024 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.05 |  |  |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | Април |  |  |  | 0.096 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.07 |  |  |
| pH | - | 6.0 - 9.0 | Януари |  |  | 8,22 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  | 7,35 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  | 7,58 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  | 7,62 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  | 7,38 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  | 7.25 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  | 7.83 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  | 8.63 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  | 8.46 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  | 7.55 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  | 7.59 |  | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември |  |  | 7.95 |  | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | Януари |  |  |  | 45 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 5,8 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 13,2 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 18 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 17 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 31.7 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 11.2 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 41 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 15 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 12 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 19 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември |  |  |  | 11 | Ежемесечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | Януари |  |  |  | 12 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 11 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 8 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 9 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 6.8 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 16.8 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 5.3 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 9.8 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 17 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 16 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 6 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември |  |  |  | 19 | Ежемесечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | Януари |  |  |  | 39 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 37 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 25 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 28 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 57 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 67 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 21 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 70 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 55 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 52 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 21 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември |  |  |  | 45 | Ежемесечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | Януари |  |  |  | 0,34 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Февруари |  |  |  | 0,44 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Март |  |  |  | 0,06 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Април |  |  |  | 0,04 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Май |  |  |  | 0.78 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юни |  |  |  | 0.07 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Юли |  |  |  | 0.63 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Август |  |  |  | 0.96 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Септември |  |  |  | 0.055 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Октомври |  |  |  | 0.06 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Ноември |  |  |  | 0.076 | Ежемесечно | Да |
|  |  |  | Декември |  |  |  | 0.049 | Ежемесечно | Да |
| Количество отпадъчна вода | m3/ден m3/час m3/год |  | 787 393 m3/год |  |  |  |  |  | Да |

Изпускания на отпадни производствени води във водни обекти има след помпена станция избистрени води /ПСИВ/. Заустването е в р.Разметаница и това са дебалансни води. Пречиствателните съоръжения, които експлоатира операторът за тези води са: сепарираща шахта; неутрализационна яма; утаител Черно езеро и неутрализационна яма за рН след ППС Черно езеро. На всяко пречиствателно съоръжение се извършва контрол и се водят оперативни дневници.

За водите от Черното езеро два пъти седмично се извършва анализ за неразтворени вещества. Резултатите се документират в дневник в лаборатория „Отпадни води” в цех ХВО. Извършва се проверка за съответствие и предприетите коригиращи действия се описват в  дневник в цех Сгуропепелоизвоз. Ежедневно се правят обходи от оперативният персонал за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения, съгласно усл.10.1.1.2.3. от КР 45-Н4-2019г..

Отпадните води от цех „ХВО” се неутрализират в пречиствателно съоръжение - неутрализационна яма. Контролиран параметър за тези води е рН. Той се следи и коригира автоматично от въведената система след направената реконструкция на съоръжението.

Отпадните промишлени води /води от Сгуропепелоизвоза и ХВО/ се заустват в утаителя “Черно езеро”. Там водите се избистрят и отиват към ПСИВ, от където с помпи се връщат отново в смивния контур.

Мониторинг на сепарираща шахта се извършва ежеседмично и резултатите се документират в дневник. Несъответствия не са установени. Канализационната мрежа се поддържа и експлоатира съгласно изготвената инструкция. Шахтите се почистват периодично.

Ежедневно се ревизира канализационната мрежа, от звено ВиК към РСЦ, като в дневник се записват резултатите от ревизията и лицата отговорни за отстраняване на повредата, ако има такава. Установените течове се отстраняват своевременно. Води се дневник за проверка, регистриране и отстраняване на течове.

През 2019г. е извършен емисионен контрол от РИОСВ - Перник и ИАОС – София на отпадъчните води, отразен в Протокол за проверка №9/20.02.2019г. При емисионния контрол са установени превишения на заустваните води в Пункт №1 - изход водоотвеждащ канал след помпена станция избистрени води по показатели неразтворени вещества, а именно 377 mg/dm3, при норма по КР 45-Н3/2015 – 50mg/dm3, желязо - 4,1 mg/dm3, при норма 1,00 mg/dm3 и рН единици - 9,2, при норма 6,0 - 9,0. За установеното нарушение на дружеството е издадено Наказателно постановление №С-8-2/13.05.2019г., с което е наложена имуществена санкция. Дружеството е представило в РИОСВ-Перник Протокол №1380Б/29.05.2019г. от акредитирана лаборатория, с който индивидуалните емисионни ограничения са приведени в съответствие и замърсяването е преустановено. Санкцията е отменена със Заповед №С-8-2(1)/26.09.2019г. на Директора на РИОСВ-Перник.

При извършване на втория емисионен контрол през 2019г., отразен в Протокол за проверка №44/30.09.2019г. на РИОСВ-Перник са установени превишения на заустваните води в Пункт №2 - изход водоотвеждащ стоманобетонен канал след разпределителна шахта-площадка за утаяване на отпадъчни води, разположена на територията на ППС “Черно езеро”. Превишенията са по показатели неразтворени вещества, а именно 245,0mg/dm3, при норма по КР 45-Н4/2019г. - 50 mg/dm3  и желязо - 3,8 mg/dm3, при норма 1,00mg/dm. За причиненото замърсяване на дружеството е издадено Наказателно постановление №С-8-3/06.12.2019г., с което е наложена имуществена санкция. Дружеството е представило в РИОСВ-Перник Протокол №1644Б/11.10.2019г. от акредитирана лаборатория, с който индивидуалните емисионни ограничения са приведени в съответствие и замърсяването е преустановено. Санкцията е отменена със Заповед №С-8-3(1)/06.02.2020г. на Директора на РИОСВ-Перник.

В изпълнение на условие Условие 10.1.4.2. от КР №45-Н4/2019г. «...... В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на Условие 6.14, план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР», операторът е съглавал плана с писмо изх.№26-00-173-/9/ на РИОСВ – Перник и писмо с изх.№22-06/23.08.2019г.на ИАОС – София.

Операторът изчислява преките годишни емисии на замърсителите в отпадните производствени води, свързани с прилагане на ЕРЕВВ и са докладвани в таблица 1 от ГДОС.

4.4. Управление на отпадъците

Образуваните количества отпадъци при работатата на инсталацията за 2019г. на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” за отчетната 2019 г. са отразени в таблица 4 и не се различават по вид и не превишават количествата.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък |  | код |  | Годишно количество |  |  |  |  |  | Годишна норма за ефективност |  |  |  |  |  | Временно съхранени на площадката |  | Транспорт собствен/ външна фирма |  | Съответ-ствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  |  | Количество по КР |  |  | реално измерено |  |  | Количество по КР |  |  | Реално измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t/у |  | t/у |  |  | t/MWhe |  |  |  | t/MWhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производствени неопасни отпадъци от цялата площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от котли |  | 10 01 01 |  | 302 000 |  | 218 959 |  |  | 0,12 |  | 0.11 |  |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  | да |  |
| Увлечена пепел |  | 10 01 02 |  | 645 000 |  | 506 916 |  |  | 0,26 |  | 0.26 |  |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  | да |  |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне |  | 10 01 15 |  | 60 400 |  | 9 996 |  |  | 0.024 |  | 0,022 |  |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  | да |  |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне |  | 10 01 17 |  | 129 000 |  | 23 322 |  |  | 0.0513 |  | 0,05 |  |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  | да |  |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфури-зация на отпадъчни газове |  | 10 01 05 |  | 252 355 |  | 43 243 |  |  | 0,1 |  | 0.02 |  |  |  | Черно езеро |  |  | собствен |  | да |  |
| Стружки от черни метали |  | 12 01 01 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2 |  |  | - |  | да |  |
| Стружки от цветни метали |  | 12 01 03 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2 |  |  | - |  | да |  |
| Хартиени и картонени опаковки |  | 15 01 01 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 8 |  |  | - |  | да |  |
| Пластмасови опаковки |  | 15 01 02 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 8 |  |  | - |  | да |  |
| Метални опаковки |  | 15 01 04 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2 |  |  | - |  | да |  |
| Излезли от употреба гуми |  | 16 01 03 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 6 |  |  | - |  | да |  |
| Излязло от упо-треба обору-дване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 13 |  | 16 02 14 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 3 |  |  | - |  | да |  |
| Други батерии и акумулатори |  | 16 06 05 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 5 |  |  | - |  | да |  |
| Облицовъчни и огнеупорни мате-риали от немета-лургични проце-си, различни от упоме-натите в 16 11 05 |  | 16 11 06 |  | 2,5 |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сгуроотвал Каменик |  |  | собствен |  | да |  |
| Изолациони материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 /минерална вата/ |  | 17 06 04 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  | собствен |  | да |  |
| Утайки от декарбонизиране |  | 19 09 03 |  | 2 |  | 1.268 |  |  |  |  |  |  |  |  | Черно езеро |  |  | Каменинова кана-лизация |  | да |  |
| Наситени или отработени йоннообмени смоли |  | 19 09 05 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №9 |  |  | - |  | да |  |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници |  | 19 09 06 |  | 140 |  | 91.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Черно езеро |  |  | Каменинова канализация |  | да |  |
| Отпадъци от желязо и стомана |  | 19 10 01 |  | 470 |  | 234.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | №2 |  |  | Външна фирма |  | да |  |
| Хартия и картон |  | 20 01 01 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 8 |  |  | - |  | да |  |
| Стъкло |  | 20 01 02 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 8 |  |  | - |  | да |  |
| Пластмаси |  | 20 01 39 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 8 |  |  | - |  | да |  |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на мине-рална основа (турбинни масла) |  | 13 01 10 |  | 35 |  | 32.330 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | Собствен, вътрешно заводски тръбопровод |  | да |  |
| Нехлорирани моторни, смазо-чни и масла за зъбни предавки на минерална основа |  | 13 02 05 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |  | 13 02 08 |  | 10 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Синтетично изолационни и топлопредаващи масла (масла от тронсформатори) |  | 13 03 08 |  | 2 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори |  | 13 05 02 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Утайки от масло-уловителни шах-ти (колектори) |  | 13 05 03 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Опаковки, съдър-жащи остатъци от опасни веще-ства или замър-сени с опасни вещества |  | 15 01 10 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Абсорбенти, филтърни мате-риали,кърпи за изтриване и предпазни обле-кла, замърсени с опасни вещества |  | 15 02 02 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  | - |  | да |  |
| Маслени филтри |  | 16 01 07 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №5 |  |  | - |  | да |  |
| Оловни акуму-латори батерии |  | 16 06 01 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | № 5 |  |  | Външна фирма |  | да |  |
| Отпадъци съдър-жащи масла и нефтопродукти |  | 16 07 08 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | - |  | да |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдър-жащи живак |  | 20 01 21 |  | 0,5 |  | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  | №7 |  |  | Външна фирма |  | да |  |
| Смесени отпа-дъци от строителство и събаряне |  | 17 09 04 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | №10 |  |  | Собствен |  | да |  |

Дружеството осъществява изчисляване на количествата на генерираните на площадката отпадъци, като до 5 число на текущ месец се изготвя за предходен месец форма отпадъци, в която се определят стойностите на годишните норми на ефективност по отношение на отпадъци, генерирани пряко от производствения процес и тази информация се докладва ежегодно като част от ГДОС. В същата се отбелязва и несъответствието, ако има такова, причините и предприетите коригиращи действия, съгласно усл.11.7.3. Не са отчетени превишения в годишните норми на ефективност и годишните разрешени количества на образуваните отпадъци на площадката на „ТЕЦ- Бобов дол” ЕАД.

Дейностите по управление на отпадъците се документират в „Отчетна книга” и с писмо изх. № ЕК-01-543/04.03.2020г. на дружеството, същите са докладвани с годишен отчет по отпадъци, изготвен по образец на приложение № 9, приложение № 18 и приложение № 35 от Наредба № 1/2014г., за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри в ИАОС – София.

На площадката на дружеството отпадъците се събират разделно и съхраняват в обособени за целта места и площадки, обозначени и маркирани, съгласно изискванията на специализираните наредби за управление на дейностите по отпадъци.

Отпадъци с кодове 10 01 01, 10 01 02,10 01 15, 10 01 17, 10 01 05, 16 11 06, 19 09 03, 19 09 05 и 19 09 06 преди крайно депониране постъпват за предварително третиране на площадка за временно съхранение и предварително третиран Черно езеро. Дейностите по транспортиране на отпадъци на територията на площадката се осъществява с вътрешнозаводски собствен транспорт, а извън площадката се осъществява от външни фирми, притежаващи съответните разрешения за дейности с отпадъци, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците, въз основа на сключен писмен договор.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката /тон/ | Обезвреждане /тон/ | Име на външна фирма извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съот ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | R 5 - 1 072,58 R 12 /R13- 218 959 | D5- 214 293 | D5 - депо Каменик R 12 – Черно езеро R 5 - Винербергер ЕООД | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | R 5 - 142 748 R 12/R13 - 235 525,34 | D5 - 336 796 | R 12 – Черно езеро D5 - депо Каменик R 5 – „Златна Панега” ЕООД - 27 175.7 „Сима” ООД - 822.3 „БГ Бетон” ООД - 14 713.64 „Еко Цем” ООД - 20 714.46 „Мивис Транс” ЕООД - 211.32 „Глобус Билд” ЕООД - 8 939.58 „Холсим България” АД - 632.66 „Симтранс” ООД - 20 500.93 „Ангро” ООД - 2884 „Стром 21” ООД - 150,56 ДВУ - 949.86 Кул ООД - 2 220.48 Планекс ЕООД - 2 566.52 Планекс Инфраструктура ООД - 2 676.1 Соколов ООД - 603,9 „Насипни товари” ЕООД - 1474,5 ЕТ Валентин Кръстев - 33 056,16 Беттран АД - 937,66 Строителна компания АВС ООД -680,16 „Миг Маркет” ООД - 148,56 Хелиос Бетони ЕООД - 49,92 „Хермес-91” ЕООД - 28,5 Диана-Сашко Деянов 11 ЕООД - 610,46 | Да |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне | 10 01 15 | R 12/R13 | D5 - 9 996 | D5 - депо Каменик R 12 – Черно езеро | Да |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне | 10 01 17 | R 12/R13 | D5 - 23 322 | D5 - депо Каменик R 12 – Черно езеро | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | R 12/R13 - 73 929 | D5 - 90 916 | D5 - депо Каменик R 12 – Черно езеро | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | R 13 | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | R 13 | - | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | R 13 | - | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | R 13 | - | - | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | R 13 | - | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | R 13 | - | - | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | R 13 | - | - | Да |
| Други батерии и акумулатори | 16 06 05 | R 13 | - | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | R 13 | D5 1.04 | D5 - депо Каменик | Да |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата) | 17 06 04 | R 13 | - | - | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | R 12/R13 1.45 | D5 0,526 т | D5 - депо Каменик R 12 – Черно езеро | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | R 13 | - | - | Да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | R 12/R13 107.943 | D5 37.51 т. | D5 - депо Каменик R 12 – Черно езеро | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | R 13 | - | - | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | R 13 | - | - |  |
| Стъкло | 20 01 02 | R 13 | - | - | Да |
| Пластмаси | 20 01 39 | R 13 | - | - |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (турбинни масла) | 13 01 10* | R 9 11,400 | - | Собствена маслоочистваща инсталация тип СМ1 - 3000 | Да |
|  |  | R 13 20.930 |  | Омникар – БГ ООД |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | R 13 1.390 т. | - | Омникар – БГ ООД | Да |
| Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | R 13 3,200 т. | - | Омникар – БГ ООД | Да |
| Синтетични изолационни и топлопредаващи масла (трансф.масла) | 13 03 08* | R 13 1,260 т. | - | Омникар – БГ ООД | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | R 13 | - | - | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | R 13 | - | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. | 15 01 10* | R 13 | - | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени почистващи материали) | 15 02 02* | R 13 | - | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | R 13 | - | - | Да |
| Оловни акумолаторни батерии | 16 06 01* | R 13 0,366 | - | „Тристан-02” ООД | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | R 13 | - | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | R 13 | - | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17 09 04 | R 13 | - | - | Да |

Периодично се контролира, проверява и анализира съответствието за образуване, събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците от площадката на ТЕЦ ”Бобов дол”ЕАД, съгласно условията на  КР, като коригиращите действия се отразяват в протоколи за оценка за съответствие. През 2019г. не са констатирани несъответсвия.

Отпадъците транспортирани за оползотворяване извън територията на площадката, се предават въз основа на сключени писмени договори с лица, притежаващи приложимите документи, съгласно ЗУО за осъществяване на съответната дейност.Условията от КР за управление на дейностите по отпадъци на площадката на дружеството са спазени.

Утвърдените с писмо изх. № 05-08-10799 от 03.12.2015г на ИАОС–София планове за вземане на проби за  изпитване с цел основно охарактеризиране на основните производствени отпадъци от горивната инсталация с кодове 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05 и смесен поток от 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, образувани от дейността на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД през 2018г. са изпълнени в периода от месец април до месец октомври на  /седем кампании/, съгласно сключен договор с акредитирана лаборатория - СЖС България ЕООД. С писмо изх.№ЕК-01-1689/29.07.2019г. на дружеството Докладите от основното охарактеризиране, съдържащи данни за състава и свойствата на отпадъците, възможни граници на изменение на състава и свойствата, статистическа обработка и анализ на резултатите от проведените изпитвания са представени за съгласуване в РИОСВ – Перник. С писмо изх.№2614/17.10.2019г. от ИАОС – София е поискана допълнителна информация към докладите и с писмо изх.№ЕК-01-2342/01.11.2019г. е представена в ИАОС – София и РИОСВ – Перник. С писмо изх.№3272/19.12.2019г. от ИАОС – София е изискана нова допълнителна информация и с писмо изх.№ЕК-01-431/19.02.2020г. е представена от оператора. Към настоящия момент Докладите все още са в процес на потвърждаване от ИАОС-София, за определяне на ключовите параметри за последващо наблюдение и оценка.

В изпълнение на условие 11.8. – Анализи на отпадъците от КР 45-Н4/2019г. операторът най-малко веднъж годишно ще извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.2 на Приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Съгласно Становища на РИОСВ- Перник със изх. № 26-00-1074(1); № 26-00-1074(2); № 26-00-1074(3) от 10.09.2015г. за отпадъци с кодове 19 09 03, 19 09 06 и 16 11 06 са изготвени Доклади за основно охарактеризирване, същите отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, като производствен отпадък, който отговаря на критериите по част I, раздел 2, т.2.2.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 6/2013г. и за същите няма нормативно въведени забрани за депониране.

С писма на РИОСВ – Перник с изх.№ 26-00-96(1) и № 26-00-96(2) от 13.03.2018г. са издадени становища за отпадък с код 10 01 15 и 10 01 17 и същите отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, като производствени отпадъци. Във тази връзка на дружеството в условие 11.2.1. на КР №299-Н1/2019г. са включени горецитираните кодове отпадъци за обезвреждане (депониране).

4.5. Шум

Емисиите на шум в околната среда са резултат от работата на основните и спомагателните съоръжения в ТЕЦ. Режима на работа на инсталацията е непрекъснат и шумовите емисии са еднакви през деня и нощта. Извършва се мониторинг на шумовото натоварване в с. Големо село и в определени точки по оградата на площадката на ТЕЦ. Съгласно условие 12.2. периода на мониторинга е веднъж на две години, като се извършва наблюдение на:

- Общата звукова мощност на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места.

През 2019г. са извършвани собствени перодични измервания на шума, излъчван в най-близките места на въздействие от централата – с. Големо село от обект ТЕЦ Бобов дол  в изпълнение на изискванията на чл.30 ал.1 на Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда. Върху производствената площадка на предприятието са определени три измервателни контура. Резултатите са представени в Таблица 6. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория –„Пехливанов инженеринг”ООД гр.София, същите се съхраняват в отдел Екология и в изпълнение на чл.30 ал.3 от Наредба № 54 за дейността националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда, е представен в РИОСВ - Перник Доклад за собствени периодични измерения на нива на шум, с писмо с изх. № ЕК-01-2049 от 24.09.2019г. Резултатите от измерванията са представени в табличен вид както следва:

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Дневно ниво на шум, dBA |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 57.9 | 70 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 53.7 | 70 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 58.1 | 70 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 62.7 | 70 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 58.4 | 70 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 63.0 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 61.2 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 62.6 | 70,0 | да |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 41.0 | 55,0 | да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 108.3 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 58.4 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 57.9 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 53.7 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 58.1 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 62.2 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 61.2 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 61.8 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 66.4 | 70,0 | да |
| 9 | Измервателна точка 9 | 61.7 | 70,0 | да |
| 10 | Измервателна точка 10 | 62.3 | 70,0 | да |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 41.9 | 55,0 | да |
| 12 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 109.3 | 70,0 | да |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №3 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 66.4 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 61.8 | 70,0 | - |
| 3 | Измервателна точка 3 | 61.2 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 57.3 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 56.9 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 61.5 | 70,0 | да |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 40.1 | 55,0 | да |
| 8 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 108.1 | - | - |

Таблица 6.1  Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Вечерно ниво на шум, dBA |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 57.4 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 54.2 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 57.8 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 60.3 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 55.9 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 59.8 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 62.5 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 60.3 | 70,0 | да |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 39.6 | 50,0 | да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 107.0 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 56.6 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 57.4 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 54.2 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 57.8 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 60.4 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 58.7 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 61.2 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 64.1 | 70,0 | да |
| 9 | Измервателна точка 9 | 61.3 | 70,0 | да |
| 10 | Измервателна точка 10 | 59.2 | 70,0 | да |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 43.2 | 50,0 | да |
| 12 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 110.5 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №3 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 64.1 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 61.2 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 58.7 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 55.9 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 55.8 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 59.7 | 70,0 | да |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 38.9 | 50,0 | да |
| 8 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 106.3 | - | - |

Таблица 6.2 Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Нощно ниво на шум, dBA |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 58.6 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 54.2 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 57.5 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 60.9 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 56.0 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 59.4 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 57.3 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 54.8 | 70,0 | да |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 38.3 | 45,0 | да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 105.6 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 54.8 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 58.6 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 54.2 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 57.5 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 60.8 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 56.3 | 70,0 | да |
| 7 | Измервателна точка 7 | 59.2 | 70,0 | да |
| 8 | Измервателна точка 8 | 63.5 | 70,0 | да |
| 9 | Измервателна точка 9 | 58.7 | 70,0 | да |
| 10 | Измервателна точка 10 | 60.6 | 70,0 | да |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 42.5 | 45,0 | да |
| 12 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 109.9 | - | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №3 |  |  |  |  |
| 1 | Измервателна точка 1 | 63.5 | 70,0 | да |
| 2 | Измервателна точка 2 | 59.2 | 70,0 | да |
| 3 | Измервателна точка 3 | 56.3 | 70,0 | да |
| 4 | Измервателна точка 4 | 52.0 | 70,0 | да |
| 5 | Измервателна точка 5 | 55.4 | 70,0 | да |
| 6 | Измервателна точка 6 | 59.3 | 70,0 | да |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума (точка в място на въздействие), dB (A) | 37.7 | 45,0 | да |
| 8 | Ниво на обща звукова мощност, dB (A) | 105.1 | - | - |

Несъответствия не са констатирани. Следващия мониторинг ще се проведе през 2021г.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По отношение опазване на почвата и подземните води се изпълнят всички заложени условия в Комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 13.2.1. планът за мониторинг на почви е съгласуван от ИАОС-София с писмо изх.№2206/23.08.2019г. Собствен мониторинг на почви съгласно табл.13.2.2 е извършен от акредитирана лаборатория „Пехливанов инженеринг” ООД гр.София през месец август 2018г. Резултатите са документирани и се съхраняват в отдел Екология и са докладвани с ГДОС за 2018г. Несъответствия не са констатирани. През 2021г. предстои  мониторинг на почвите в утвърдените четири пункта на площадката на дружеството, както следват:

- Пункт 1 с координати: N 42° 16' 49.01" Е  23°  2' 26.10", разположен между клетките на площадка Черно езеро;

- Пункт 2 с координати: N 42° 17'13.55" Е 23°  2'  4.48", разположен до маслено стопанство;

- Пункт 3 с координати: N  42° 17'  2.13" Е  23°  2' 2.80", разположен срещу химическа водоочиска;

- Пункт 4 с координати:  N 42° 16'54.72" Е23°1'49.59", разположен в земеделска земя, извън границите на производствената площадка.

Мониторинг на подземни води се извършва съгласно усл. 13.3.2. В изпълнение на условие 13.3.1. планът за мониторинг е съгласуван с писмо изх.№1797/11.07.2019г. на ИАОС-София и за календарната 2019г. са извършени изследвания през месеците август и ноември от акредитирана лаборатория „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр.София. Резултатите са документирани с протоколи и са представени в приложената  Таблица 7. Не са констатирани несъответствия.

Таблица 7.  Опазване на подземните води

| Показател | По Наредба №1/10.10.2007 г.за проучване, ползване и опазване на подземните води | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг |  | Съответст- вие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт № 1 МС 6 | Пункт № 2 МС 10 |  |
|  |  |  | Протокол №1528Б-1/09.08.2019 | Протокол №1528Б-1/09.08.2019 |  |
| Водно ниво, м |  | Два пъти годишно | - | **липса на отток |  |
| рН | 6.5 ÷ 9,5 | Два пъти годишно | 7,31 |  | да |
| Амониев йон, mg/l | 0,50 | Два пъти годишно | 0,44 |  | да |
| Цинк, mg/l | 1 | Два пъти годишно | <0.005* |  | да |
| Мед, mg/l | 0,2 | Два пъти годишно | <0.005* |  | да |
| Олово , µg/l | 10 | Два пъти годишно | <5* |  | да |
| Хром, µg/l | 50 | Два пъти годишно | <50* |  | да |
| Желязо , µg/l | 200 | Два пъти годишно | 67 |  | да |
| Арсен, µg/l | 10 | Два пъти годишно | 11 |  | да |
| Нефтопродукт, µg/l | 50 | Два пъти годишно | <20* |  | да |

| Показател | По Наредба №1/10.10.2007 г.за проучване,ползване и опазване на подземните води | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг |  | Съот- ветствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт № 1 МС 6 | Пункт № 2 МС 10 |  |
|  |  |  | Протокол №1772Б-1/29.11.2019 | Протокол №1772Б-1/29.11.2019 |  |
| Водно ниво, м | - | Два пъти годишно | 2.38 | 5.52 |  |
| рН | 6.5 ÷ 9,5 | Два пъти годишно | 7.14 | 7.20 | ДА |
| Амониев йон, mg/l | 0,50 | Два пъти годишно | 0.12 | 0.10 | ДА |
| Цинк, mg/l | 1 | Два пъти годишно | <0.005* | <0.005* | ДА |
| Мед, mg/l | 0,2 | Два пъти годишно | <0.005* | <0.005* | ДА |
| Олово , µg/l | 10 | Два пъти годишно | <5* | <5* | ДА |
| Хром ,µg/l | 50 | Два пъти годишно | <50* | <50* | ДА |
| Желязо, µg/l | 200 | Два пъти годишно | 15 | 12 | ДА |
| Арсен, µg/l | 10 | Два пъти годишно | <5* | <5* | ДА |
| Нефтопродукт µg/l | 50 | Два пъти годишно | <20* | <20* | ДА |

* Забележка – по-малко от границата на количествено определяне на метода на изпитване

Извършени са проверки на резервоарите за съхранение на опасни вещества с цел недопускане

замърсяване на водите и почвите от течове или разливи. Проверките са документирани в протоколи. Разливи и течове не са констатирани.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

През  месец април 2019г. дружеството придобива ново комплексно разрешително с добавяне на нова дейност „Съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса в съществуващата горивната инсталация за производство на електрическа енергия, включваща ЕК1, ЕК2 и ЕК3, без да бъде променян капацитет 1 716 MWth (630 MW) и утвърдената технология, като част от основното гориво (въглища) ще бъде заместено с допълнителни горива (неопасни отпадъци и "Биомаса”, като продукт по смисъла на параграф 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците), с което ще подобри работата на основните мощности, като увеличи тяхното КПД с повдигане значително общите калории на горивото. КР № 45-Н4/2019 г. е от изключителна важност, както за дружеството от икономическа гледна точка, така и за държавата от екологична и ще бъдат постигнати следните цели и за двете страни:

- Осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии;

- Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност;

- Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива;

- Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия;

- Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране и спазване на йерархията за управление на отпадъци;

Държавите, членки на ЕС, са си поставили амбициозни енергийни цели за 2020г., а именно - възобновяемите източници на енергия следва да съставляват 20 % от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20 % и не по-малко от 10 % от транспортните горива следва да се получават от биогорива. За да се постигне тази цел, всяка държава членка трябва да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока се канализират и усилията на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, за да бъдат предприети текущи и последващи действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на установените до този момент изкопаеми такива. Трансформацията на ТЕЦ Бобов дол ЕАД в използването на нови алтернативни горива ще допринесе за прехода на РБългария към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика. или т.нар. „зелена” икономика. Безспорно с използването на новите алтернативни биогорива, с ниски нива на въглеродните емисии, дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка.

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях. Извеждане от експлоатация на инсталацията.

Оператора  не е взимал решение за прекратяване дейността на инсталациите посочени в условие 2 или на части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии

За отчетния период на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД не е възниквала аварийна ситуация. Централата е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал. В ТЕЦ ”Бобов дол” ЕАД е разработен и утвърден Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Планът съдържа:

- План за действие при радиационни аварии;

- План за действие при земетресения;

- План за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества;

- План за действие при ликвидиране на аварии и природни бедствия на обект – сгуроотвал „Каменик”;

- План за действие при ликвидиране на пожари в ТЕЦ”Бобов дол”;

- План за действие при терористичен акт на територията на ТЕЦ”Бобов дол”

Аварийният план е одобрен  съгласно ПМС№18 на МС от 1998г. и е съгласуван с постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към община Бобов дол. Ежегодно същия се актуализира и заверява от съответните контролни органи.

В централата има изградени автоматични пожаро-известителна система и пожаро-гасителна система, които се експлотират и поддържат съгласно утвърдените инструкции.

Таблица 8. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

През 2019г. в деловодството на централата не са постъпвали оплаквания за замърсяване по компонентите и факторите на околната среда, свързани с дейността на инсталациите.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

През 2019г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготвили:

инж.Мирослав Граховски................................

Виолета Граховска............................................

Съгласували:

Н-к отдел Екология :................................ 				Изп. Директор:..........................

инж. Елка Зарева 						             инж. Емил Христов

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Аз, инж.Емил Иванов Христов в качеството си на изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол ЕАД с настоящата декларация удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за 2019г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №45-Н4-И0-А0/2019г. за експлоатацията на горивна инсталация за производство на електрическа енергия, попадаща в обхвата на т.1.1. и т.5.2., б.”а” от Приложение 4 към ЗООС.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДЗБР или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 27.03.2020 г.

инж. Емил Христов