Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2018 г. , за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г. за ОЦ”Земляне”

София, 2019

Съдържание

1. Увод										4

2. Система за управление на околната среда					6

3. Използване на ресурси								12

3.1. Използване на вода								12

3.2. Използване на енергия								13

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива		15

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	17

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда			18

4.1. Доклад по Европеския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRTR									18

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух				19

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води			25

4.4. Управление на отпадъците							28

4.5. Шум										31

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване			31

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в

съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)				32

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях		33

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	33

7.1. Аварии										33

7.2. Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на

инсталациите,  за  които  е издадено КР					33

8. Подписване на годишния доклад						34   Приложение 	 I									35

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води   ( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Приложение 	 II

- Документи за извършени измервания на емисии във въздуха

Собствени периодични измервания

-      Протокол № 480Т.2 -ВК №1 от 08.03.2018 г.

-      Протокол от изпитване № 480Т.2- ВК №1 от 22.03.2018 г.

-      Протокол №480Т.3-ВК №2 от 08.03.2018 г.

-      Протокол от изпитване №480Т.3- ВК №2 от 22.03.2018 г.

-      Протокол №480Т.4-ВК №3 от 08.03.2018 г.

-      Протокол от изпитване №480Т.4- ВК №3 от 22.03.2018 г.

-      Протокол №480Т.5-Парен котел №3 от 08.03.2018 г.

-      Протокол от изпитване №480Т.5-Парен котел №3 от 22.03.2018 г.

-      Протокол №1117T -ВК №1 от 14.12.2018 г.

-      Протокол от изпитване №1117T-ВК №1 от 21.01.2019 г.

-      Протокол №1117T.1-ВК №2 от 14.12.2018 г.

-      Протокол от изпитване №1117Т.1-ВК №2 от 21.01.2019 г.

-      Протокол №1117T.2-ВК №3 от 14.12.2018 г.

-      Протокол от изпитване №1117Т.2-ВК №3 от 21.01.2019 г.

-      Протокол №1117Т.3- Парен котел №1 от 14.12.2018 г.

-      Протокол от изпитване №1117Т.3- Парен котел №1 от 21.01.2019 г.

Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води

- Измервания от контролни органи

-      Протокол № 21804645 /30.04.2018 г. от „Софийска вода”

-      Протокол № 21811300 /15.11.2018 г. от „Софийска вода”

- Протокол № Д-2-1-123/05.04.2018 г. от “Топлофикация”ЕАД

- Протокол № 7919/18.04.2018 г. от „ Евротест-контрол” ЕАД

- Протокол № Д-2-1-357/19.11.2018 г. от “Топлофикация”ЕАД

- Протокол № 2018/5961 от 11.01.2019 г. от „ДИАЛ” ООД

3.	    Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води

- Протокол № Д-2-1-350/19.11.2018 г.  за сондажен кладенец №1

- Протокол № Д-2-1-351/19.11.2018 г.  за сондажен кладенец №2

- Протокол № Д-2-1-352/19.11.2018 г.  за сондажен кладенец №3

- Протокол № Д-2-1-353/19.11.2018 г.  за сондажен кладенец №4

- Протокол № Д-2-1-354/19.11.2018 г.  за сондажен кладенец №5

- Протокол № Д-2-1-355/19.11.2018 г.  за сондажен кладенец №6

-     Протокол от изпитване №10778/28.11.2018 г. от „Евротест-контрол” ЕАД за сондажни кладенци от1-6

Приложение 	 III

1.	Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2.

2.	Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

3. Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества от парни котли по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

4. Изчисления СНИ

1.	Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

ОЦ”Земляне”

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр.София ,ул “Костенец” №5

- Регистрационен номер на КР;

№37/2005 г.

- Дата на подписване на КР;

12.04.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

30.04.2005г.

- Оператора   на   инсталацията/ите, като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

“Топлофикация София “ЕАД , ул “Ястребец” №23 б ,

централа – 903 3033  тел.02 /958 68 08  факс 02/859 70 15

Изпълнителен Директор : г-н Кремен Георгиев

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Гр.София, ул “Ястребец” №23 б

Тел. 02/958 22 17, факс 02/859 91 24,

Изпълнителен Директор : г-н Сашо Чакалски

- Лице за контакти;

инж.Николай Кювлиев –Директор ТР “Земляне”

Aнна-Мария Чобанова – Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

гр.София, п.к. 1680,ул.” Природа”№2 ,тел.02/859 40 62;

гр.София,ул.”Костенец” №5 ,тел.02/9153948, a.chobanova@toplo.bg

- Кратко описание на  всяка от дейностите / процесите,  извършвани в инсталацията /

Експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул (116 MW).

- Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон” и “Балкантон” .

- Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на югозападния район от гр. София. Чрез четири броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комлекси:

- По Западна землянска и Нова Западна Землянска магистрали се  топлоснабдяват: ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др.

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София.

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”.

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На водогрейни котли със ст. № 14 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – потребител –  централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

607.6 MW

753986,91 MWh – годишно количество произведена продукция

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Директор на ТР

Гл.инж.ТИ

Инспектор-ЗБР

Еколог

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618,  гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

гр.Плевен 5800, ул. Чаталджа №60 п. к. 1237

Капацитет на инсталацията

| № | Инсталации | Капацитет по КР № 37/2005 г. | Капацитет 2018 г. | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |  |  |  |  |
| 1. | 1.Горивна инсталация за производство на топлинна енергия, включваща: Водогреен котел 1- 116,3 MW; Водогреен котел 2- 116,3 MW; Водогреен котел 3- 116,3 MW; Водогреен котел 4- 116,3 MW; Водогреен котел 5- 116,3 MW; Парен котел КМ12-1- 8,7 MW; Парен котел КМ12-2- 8,7 MW; Парен котел ПКМ- 8,7 MW. | 607,6 MW | 39,71 MW . | Да |

2.	Система за управление на околната среда

Като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за управление на околната среда.

Основните елементи на системата, чието прилагане се изисква от операторите, са определени в условие 5 на КР, както следва:

- Структура и отговорности

Изготвени са и се поддържат списъците на персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията от КР и  списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Отговорните лица са запознати с конкретните дейности, за които отговарят:

1. За изпълнение условията на КР

-инж. Бойко Боянов – Гл.инж.ТИ

2.	Управление на околната среда /усл.5/

-инж. Бойко Боянов - Гл.инж.ТИ

-Анна-Мария Чобанова - Еколог

3.	Водни ресурси /усл.8.1./

-инж. Йордан Каменски - Р-л отдел “ПТ”

4.	Енергийни ресурси/усл.8.2./

-инж. Йордан  Каменски - Р-л отдел “ПТ”

5.	Консумация на спомагателни материали и горива /усл.8.3./

-инж. Йордан  Каменски - Р-л отдел “ПТ”

-инж. Албена Пенелова - Н-к цех "Химически"

-Асен Асенов - Техник-Механик”

6.	Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

-инж. Йордан Каменски - Р-л отдел “ПТ”

-Анна-Мария Чобанова - Еколог

7.	Емисии в отпадните води /усл.10/

-инж. Албена Пенелова  - Н-к цех "Химически"

8.	Управление на отпадъците  /усл.11/

-Анна-Мария Чобанова - Еколог

-Асен Асенов – Техник-механик

9.	Шум /усл.12/

-Асен Асенов – Техник-механик

-Анна-Мария Чобанова - Еколог

10.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

-инж. Албена Пенелова  - Н-к цех "Химически"

-Асен Асенов - Техник-механик

11.	Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/

-инж. Бойко Боянов - Гл.инж.ТИ

-инж. Йордан Каменски - Р-л отдел ПТ

-Теньо Тенев - Специалист, Сигурност

- Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация;

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвя годишна програма за обучение на персонала и лицата. Програмата се изготвя ,както следва:

- Използване на енергийни и водни ресурси – инж.Й. Каменски

- Опазване на почвата и подпочвените води – инж.А. Пенелова

- Управление на отпадъците – Асен Асенов

- Предотвратяване и действия при аварии - Теньо Тенев

Програмата и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвя до края на месец януари.

През 2018 г. беше проведено обучение по следните теми:

Управление на отпадъци. Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци – м. Септември

Мерки и процедури за предотвратяване и намаляване количествата на генерираните отпадъци- м. април

Енергийни ресурси. Консумация на енергия. Ефективно използване на съоръженията през пролетно-летния сезон– м. април

Ефективно използване на съоръженията през есенно-зимния сезон-м. ноември

Предотвратяване и действия при аварии –м. януари, м. март, м.юни, м. септември и м. декември

Емисии в отпадните води. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в отпадните води. Работа на ЛПИ – м. октомври

Емисии в почвата. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в подземните води. Водохимичен режим и опазване на околната среда – м. март

- Обмен на информация

Изготвена е актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

Изготвен е и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвени са :

- Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Списъците се актуализират при всяка настъпила промяна.

- Управление на документи

- Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани от Комплексното разрешително и инструкция за иземване на невалидната документация.

- Документите и информацията се поддържат на площадката за която е издадено КР.

- Невалидната документация се изземва от еколога,посредством протокол и се съхраняват в архив. Отговорник за архива е еколога на централата.

- Оперативно управление

- Изготвени са всички изисквани от разрешителното инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Следят се техническите показатели на вода, енергия, спомагателни материали и горива, емисии в атмосферата, емисии в отпадните води, управление на отпадъците ,шум, подземни води, почви и се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите с определените такива в КР.

При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със заповед на Директора на ТР ”Земляне” се създава комисия.

Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и документиране на несъответствие.

Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

Комисията документира причините за възникнало несъответствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията  на експлоатационните, ремонтните и инструкциите по безопасност.

Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, които се вписват в протокол.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

През 2018 г. в ОЦ ”Земляне” не е имало авария налагаща преразглеждане на инструкцията.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

През 2018 г. в ОЦ “Земляне” не е имало аварийни ситуации, свързани с въздействие върху околната среда: пропуск на природен газ и възникване на пожар, теч на гориво от горивен резервоар, пожар в горивен резервоар, възникване на пожар от късо съединение на трансформатор, пропуск на солен разтвор от резервоар или тръбопровод, залпови изхвърляния на вредни вещества при горивен процес.

- Изготвена е и се прилага инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнение на ”План за действие при бедствия и аварии”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на ”Плана за действие при аварии”.

Провеждат се занятия на всеки три месеца. Контролът се извършва от Гл.инж.ТИ .

Екипа е обучен и готов за ликвидиране на авариите. Съоръженията и средствата за безопастност са в добро състояние и са годни за действия. Персоналът действа бързо и организирано съгласно плана.

- Изготвена е и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работниците в ОЦ “Земляне” от района на евентуална авария.

Съставена е евакуационна команда, одобрена от Директора на района..Съществува схема за евакуация на площадката на ОЦ “Земляне”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

През 2018 г. няма възникнали аварии на технологичния режим, свързани с изключване на основни и спомагателни съоръжения при природни бедствия (земетресения,пожар, наводненя и др.)

През 2018 г. са възникнали 10 бр. нарушения на технологичните режими. От тях - 8 бр. нарушения са от задействала защита „изгаснал факел” (от  токови  удари  или отпадане  на  ел. захранването); 2 бр. нарушения са от задействала защита „ниско налягане газ”. Непроизведената топлинна енергия е 1202,4 МВч. Продължителността на изключванията е общо 11:16 ч.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария.

За оповестяване се използват: телефонна връзка, радиотелефон “ЛЕН”- настроен за връзка с гражданска защита – район “Красно село”, радиостанция “МАКСОН” осигуряваща постоянна връзка с Териториална диспечерска служба в “Топлофикация София”ЕАД и радиостанция “Моторола” осъществяваща връзка между Гл.инж.ТИ на ОЦ “Земляне”- командна зала – началик отдели и цехове.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на личните средства за лична защита.

Персонала в ОЦ “Земляне” е оборудван с лични маски, които предпазват от вредни газове. В командна зала се съхраняват костюмите и изолиращи дихателни апарати за гасене на пожар.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (пожар), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

В ОЦ “Земляне”  за противодействия при пожар се поддържат в изправност преносими пожарогасители (универсални „Ятрус” и пожарогасители със СО2), вътрешни пожарни кранове и външни пожарни хидранти. Преносимите пожарогасители са заредени през м. април 2018 г.

- Изготвена е и се прилага инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при авария.

Издадена е Заповед за състава на “Постоянната комисия” за защита на персонала и населението при аварии, бедствия и катастрофи и Заповед за наименованията, отговорниците и състава на формированията за действията при аварии, бедствия и катастрофи. Заповедите са приложени в Плана за действие при аварии.

- Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването.

Актуализацията на списъка е направена през  2018 г. и е приложен към Плана за действия при аварии.

- Записи

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

Данните на показателите (вода, ел.енергия, гориво, йонообменни смоли, пропан-бутан, кислород и др.) се записват в журнал и се нанасят в месечните таблици за съответствия с изискванията в КР.

През 2018 г. няма  несъответствия с показателите на КР.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установявените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2018 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани корегиращи действия.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

През 2018 г. в ОЦ “Земляне” не е включвано и монтирано ново оборудване.

- Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

В ОЦ “Земляне” се изготвя и съхранява следната документация, доказваща съответствие с изискванията на КР: Протоколи за произведена енергия за месеца; справка “Баланс на водите по потоци” за месеца; таблица за съответствие с показателите на КР; технико- икономически показатели на ВХР; протоколи за консумирана топлинна енергия за собствени нужди; дневник на дефектите; дневници за изразходвани количества масла, кислород, пропан-бутан; таблица за йонообменна смола, кварцов пясък, разсол; справки за налични количества мазут, газьол; протоколи от измервания на независими лицензирани фирми за емисии на въздух,собствени непрекъснати измервания на емисиите на въздуха, отпадни води и почви; протоколи от мониторинга на сондажната вода; отчетни книги за генерирани количества отпадъци; протоколи за нива на шум.

Изготвя се и се съхранява информацията/документите, изисквани от условията в КР и се предоставят на компетентните органи.

- Докладване

При поискване от компетентния орган се предоставя необходимата информация по условията от КР. Всяка година в срок до 31 март се предоставя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

- Актуализация на СУОС

- През 2018г. не е се е налагало актуализация на  системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. – За ползването на вода от подземни водоизточници има издадено разрешително от Басейнова дирекция за водоползването по реда на закона за водите.За доставка на вода от други оператори има актуален договор.

Условие 8.1.2. – През 2018 г. не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди посочени в таблица 8.1.2.

| Източник на вода | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питейна вода | 2,5 х10-1 м3/MWh | 11385 м3 | 0,15х10-1 м3/MWh | Да |
| Сондажна вода | 7х10-1 м3/MWh | 305087 м3 | 4,04х10-1 м3/MWh | Да |

Условие 8.1.2.1.;8.1.3.1.;8.1.3.2.– Собствениците на “Топлофикация София “ ЕАД са в период на проучване за бъдещо изграждане на когенераторна инсталация в ОЦ “Земляне”.

Условия 8.1.3. – Измерването на количеството използвана подземна и петейна вода за производствени нужди става, чрез измервателните устройства посочени в заявлението.

Условие 8.1.4. – Процесите/оборудване, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди са :

  - компенсиране на загубите на вода в топлопреносната мрежа ;

  - производство на пара в ПК;

  - регенерация на NA-катионитови и Cl-хлоранионитни филтри във ВПИ.

Условие 8.1.5.- Експлоатационния персонал е обучен за работа с парни котли и спомагателни съоръжения. Поддържат се постоянни параметри в деаератора. При отклонения от норми се установяват причините за нарушените параметри. През 2018 г. не са допуснати отклонения от нормите при работата на парните котли. Параметрите се записват в сменен журнал и в информационната система.

Условие 8.1.6.- През 2018г. няма констатирани пробиви на водопроводната мрежа, не са установени течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.7.1. - Ежедневно се записват в дневник показанията на броячите на количествата питейна и сондажна вода. Ежедневно се изчислява консумацията, въвежда в електронна таблица и се отразява в ежедневна справка. Ежемесечно се изчислява консумацията на питейна вода и се отразява в справка “Баланс на водите по потоци”. Ежемесечно консумацията се въвежда в електронна таблица за сравняване с изискванията на КР. Ежегодно се изготвя доклад за технико-икономическите показатели.

Условие 8.1.7.2. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определени такива в КР.

Условие 8.1.2. – През 2018 г. няма установени несъответствие и не са предприемани коригиращи действия.

Условия 8.1.7.3. – Веднъж седмично се обхожда водопроводната мрежа за установяване на течове. Резултатите се записват в дневник. Веднъж на два месеца се събира комисия за обстоен преглед състоянието на тръбопровода за питейна вода. Съставя се протокол за годността и експлостацията на водопровода.

През 2018 г. не са установени течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.1.- Има съответствие на количеството използвана вода изразено като годишна консумация на производствената вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2.

Условие 8.1.8.2.- Спазени са изискванията в таблица 8.1.2. През 2018 г. не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.3. и Условия 8.1.8.4.– През 2018 г. не са констатирани течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. Обходите се отразяват в дневник съгласно условие 8.1.6.

3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. – През 2018 г. не са превишени стойностите за консумация на електро и топлоенергия, посочени в таблица 8.2.1. от КР.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 3,8х10-2 MWh/ MWh | 1,9x10-2MWh/ MWh | Да |
| Топлоенергия | 3,55х10-2 MWh/ MWh | 0,86x10-2 MWh/ MWh | Да |

Условие 8.2.1.1.- Измерването на консумираната електроенергия е постоянно и се отчита ежедневно и ежемесечно. То се документира в специален дневник и се въвеждат в база данни в отдел “ПТ” и в ежедневни справки. Ежемесечно се отчита енергията на основните съоръжения на всяко 1-во число.

Условие 8.2.2. – Инструкцията се изпълнява от сменния персонал и при констатиране на повреди на инсталацията се записва в дневник за повреди. Установява се причината и се отстранява повредата.Топлообменниците са топлинно изолирани.Операторите на смяна и на  гл. ел.табло извършват прегледи на съоръженията съгласно маршрутна карта.

Условие 8.2.3. – Инструкцията се изпълнява от експлоатационния и ремонтен персонал на ОЦ “Земляне”. Ежечасно се обхождат тръбопроводите и се проверява за пропуски. Ежедневно ремонтния персонал прави контрол по пропуски на флуид. Констатиране на пропуски от тръбопроводите или арматурата се записват в журнал за повреди в командна зала. В зависимост от категорията на тръбопровода и арматурата се пуска заявка или наряд при наличие на повреда. През 2018 г. са подменени  екранни тръби на ВК-5 , както  конвективни пакети и екранни тръби на ВК-4.

Условие 8.2.4.1. – Отчитане и документиране на количеството ел.енергия се извършва на всяко 1-во число от месеца. Дежурния на смяна отчита показанията на контролните електромери. Изчислява месечното потребление на активна енергия. Резултатите се документират в дневник, и се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и в ежедневни справки.

Измерването и документирането на количеството топлоенергия се записва в сменна ведомост от оператор ВК. Отчетник отдел “ПТ” въвежда броячите за деня в екселски файл и изготвя ежедневна справка. Ежедневната справка се предоставя в “Топлофикация  София”- ЕАД. Ежемесечно се изготвя протокол за произведена топлинна енергия, разход на енергия за деаериране. Ежемесечно се въвеждат данни в табличен вид за съответствие съгласно изискванията на КР.

Условие 8.2.4.2. – Ежемесечно се извършва съответствието на документираните  количества електро и топлоенергия. През 2018 г. няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.3. – Ежедневно от старши оператор ВК се води сменен дневник, в който се записват резултатите от проверките на състоянието на топлопреносната мрежа. Веднъж годишно се прави проверка на тръбопроводните участъци. Пълен контрол през 2018 г. на тръбопроводите се проведе по време на спиране на централата. По време на контрола не бяха установени загуби или нарушения на целостта на топлопреносната мрежа.

Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.4. – Води се дневник за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателни части на техническото оборудване. Ежемесечно се извършват проверки на съоръженията.

Условие 8.2.5.1. – Спазени са изискванията в таблица 8.2.1. и няма установени несъответствия. Годишна консумацияна електроенергия - 1,9 x10-2MWh/ MWh; годишна консумация на топлоенергия – 0,86x10-2 MWh/ MWh

Условие 8.2.5.2. – Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия.

- Въведено регулиране на хидравличните режими по налягания в крайни точки на Западна , Източна и Северна  землянски магистрали.

- Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ.  консумацията на топлинна енергия.

- Въвеждат се в експлоатация нови абонатни станции с автоматично управление.

- Монтиране на честотен инвертор за регулиране оборотите двигателя на помпа сурова вода  № 2 в химичен цех ( ВПИ ).

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива по Условие 8.3.2.1. – Измерването на маслото  за зъбни предавки става посредством  лейка с обем от 5 л. Маслото се използва за мрежови и рециркулационни помпи. Води се дневник, в който се записват разходите на масло за месеца.

Разхода на кислород се отразява в дневник и се въвежда в електронна таблица. Измерването на кислород става посредством разходомер и налягане на кислорода в стоманената бутилка. Разхода на пропан-бутан се отразява в дневник всеки месец и се отразява в електронна таблица. Разхода се измерва посредством тежестта на бутилката. Количествата на йонообменна смола се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица. Изразходваното количество кварцов пясък се отразява в дневник и се въвежда в таблица. Изразходваните количества разсол се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица.

Разходът на разсол се измерва с електронен нивомер, като на всяко отчетено ниво отговаря определен обем по приложена таблица.

Измерените и изчислени количества спомагателни материали се отнасят към произведената топлинна енергия за съответния период и се получава количество спомагателни материали за единица продукция.

Измерването на използваното количество мазут става посредством ролетка, която е проверена от фирма имаща лиценз за тази дейност. Разхода на мазут се отразява в ежедневни справки представяни в “ Топлофикация София” ЕАД. В началото на всеки месец се извършва инвентаризация на горивото, като се измерва нивото и температурата в резервоара. Изготвя се справка за наличното количество и се представя в „Топлофикация София” ЕАД.

Консумирания природен газ се отчита с разходомер монтиран в ГРС-4. Измерването на входа на ОЦ “Земляне” става посредством бленди (лятна и зимна), които ежегодно подлежат на метрологичен контрол. Ежечасно се вписва в сведение разхода на природен газ. Ежедневно се пресмята консумацията на природен газ и се вписва в дневник. Данните се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и предоставят в “Топлофикация София” ЕАД. Годишната консумация на природен газ е сумата от консумациите по месеци.

Условие 8.3.2.3. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислени количества на спомагателни материали и горива. Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за несъответствията с разходните норми.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разсол | 2 640 t/y | 1,65х10-3 t/MWh | 937,284 t | 1,2х10-3 t/MWh | Да |
| Йонообменна смола “Wofatit-KSB” | 3 t/y | 1,8х10-6 t/MWh | 0 | 0 | - |
| Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na” | 35 t/y | 2,2х10-5 t/MWh | 0 | 0 | - |
| Йонообменна смола “Amberleit-410” | 10 t/y | 6,2х10-6 t/MWh | 0 | 0 | - |
| Кварцов пясък фракция 1,6-2мм | 6 t/y | 3,75х10-6 M3/MWh | 0 | 0 | - |
| Кварцов пясък фракция 0,63-1,6 мм | 25 t/y | 1,6х10-5 M3/MWh | 0 | 0 | - |
| Масла за зъбни предавки | 0,5 t/y | 2,17х10-7 M3/MWh | 0,08 m3 | 1,06х10-7 m3/MWh | Да |
| Кислород | 1,8 t/y | 8,7х10-4 M3MWh | 168 m3 | 2,22х10-4 m3/MWh | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 320 000 (хил Nm3) | 136,05 Nm3/MWh | 81483 (хил Nm3) | 108,07 Nm3/MWh | Да |
| Мазут | 12 600 т/г | 0,160 t/MWh | 0 т/г | 0,00x10-4 t/MWh | Да |
| Пропан- бутан | 2 т/г | 2х10-6 t/MWh | 0,16 т. | 0,2 х 10-6t/MWh | Да |

Общо произведена енергия Q- 753986,91 МWh;

Условие 8.3.3.2. – През месец юли 2018 г.  са установени несъответствия при употребеното месечно количество масла за зъбни предавки. Несъответствие при употребеното месечно количество кислород за юли и несъответствия при употребеното месечно количество разсол за месец юли 2018 г. спрямо произведената продукция в MWh. Това е поради нулевото производство на топлинна енергия през този месец.

Предприети действие за отстраняване на несъответствието - Подменени са линийте за въздух към котлите, което води до минимален разход на масло за управление пневматиката на водогрейните котли.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.2. –  Изграждането на обваловката приключи през м. Октомври 2006 г. Обваловките на резервоарите с № 7,9,10,11и 12 отговарят на изискванията на КР.

Капацитета на обваловките е достатъчен да поема обема на резервоарите.

Условие 8.3.4.3 – На всяко тримесечие се събира комисия за да извърши проверка на годността на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите.

През 2018 г. комисия констатира, че няма разливи от резервоарите за мазут, газьол и разсол. Обваловките на резервоарите са чисти от механични отпадъци и са годни за експлоатация.

Условие 8.3.4.5. - В обваловите зони няма наличие на гравитачна връзка с канализацията.

Условие 8.3.4.6. – На резервоарите за мазут са монтирани нивомери тип “Level Radar –BM70” за да контролират нивата на резервоарите с цел предотвратяване преливането на мазутните резервоари. При ниво 11 м. задейства защита, която изключва работеща РМП и затваря задвижка към резервоара.На покрива на резервоара има отдушник и влазен отвор с вътрешна стълба. За да избегне кипене и преливане на мазут температурата не се превишава над 90 0С.

През 2 години се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория. Води се дневник за действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки. През 2018 г. са направени две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за мазут и са съставени протоколи. Проверките установиха,че няма нарушение на изолацията на резервоарите. Няма пукнатини по обваловките. Изпълнени са предписанията по пожарна безопастност. Не са предприемани коригиращи действия..

Условие 8.3.4.8. – Редовно се обхождат и проверяват съоръженията и резервоарите на площадката. Прави се редовен контрол по време на експлоатация и преди и след ремонт. През 2018г. няма констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4.9. – Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течовете, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите. Веднъж на смяна, дежурния обходчик обхожда площадката на ОЦ “Земляне”. При констатиране на течове, участъка се изолира и се записва в сменния дневник. Използват се графитни набивки, челни уплътнения за помпите и клингерит С-4300 за уплътнение между фланци. През 2018 г. няма констатирани течове и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.3.4.12.3. – Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води.

През 2018 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води. Няма разливи от мазут, газьол и разсол. Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в дневник за наличието на разливи.

- Предвиждани технически мерки.

- През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.

- Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане на технически мерки за съответствие с изискванията на КР.

- Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана прилагане на НДНТ.

Условие 8.3.4.13.1. - Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.8.

1. Площадки на които се извършват проверките :

-	Мазутни резервоари

-	Газопровод

-	Склад за масло

-	Склад за съхранение на кислород

-	Склад за съхранение на пропан-бутан

2. Брой установени несъответствия

Водят се дневници за разход на спомагателни материали. Всеки месец се сумират седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. През 2018 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. отговарят на изискванията от КР. Няма установени несъответствия в годишен аспект.

3. Причини за несъответствие – не са констатирани несъответствия

4. Предприети корективни действия – не се е налагало да се предприемат корективни действия.

Условие 8.3.4.13.2. - Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.

Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2018 г. са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

През 2018 г. има превишаване на стойносттите на СО2 от зададените прагове с 56 388 011

кг/год.

Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли.

В ОЦ ”Земляне”  през месец ноември 2010 г. се въведе система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата. Всеки месец се представят  месечни доклади за СНИ. Измерват се показателите :NOx, NO2, NO, CO, CO2, O2, влага,температура на димните газове, налягане на димните газове, дебит на димните газове, термична мощност.

В Таблица № 9.2. сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

Условие 9.2.1. и условие 9.2.2 - таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. - Дебит на газове – по изчисление

| #### Източник | Дебит | Работни часове | Дебит | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| ВК-1 | 246 547 571 | 3 402 | 72 471 | 159 700 |
| ВК-2 | 251 767 792 | 3 565 | 70 622 | 159 700 |
| ВК-3 | 325 028 783 | 5 645 | 57 578 | 159 700 |
| Комин №1 | 823 344 146 | 5 884 | 139 929 | 479 100 |
| ВК-4 | 17 936 374 | 252 | 71 176 | 159 700 |
| ВК-5 | 0 | 0 | 0 | 159 700 |
| Комин №2 | 17 936 374 | 252 | 71 176 | 319 400 |
| Комин №3 | 4 113 860 | 1 203 | 3 420 | 11 300 |
| Комин №4 | 2 773 462 | 719 | 3 857 | 11 300 |
| Комин №5 | 12 978 092 | 4 198 | 3 091 | 11 300 |

Условие 9.2.1. - таблица 9.2.1.1. -  Дебит на газове за водогрейни котли отчетено по СНИ

| #### Източник | Дебит | Работни часове | Дебит по СНИ | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| Комин №1 | 823 344 146 | 5884 | 139 929 | 479 100 |
| Комин №2 | 17 936 374 | 252 | 71 176 | 319 400 |

Спазено е Условие 9.2.1.и условие 9.2.2.  Дебита на газовете от точковите източници през 2018 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair”

| #### Източник | Азотни оксиди Nox | Норма на Nox по компл, разреш. | Въглеродни оксиди СО | Норма на СО по компл. разреш. | Серни оксиди SО2 | Норма на SО2 по компл, разреш. | Прах | Норма на прах по компл, разреш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год |
| ВК-1 | 24 951 | 47 815 | 950 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-2 | 25 479 | 50 106 | 970 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-3 | 32 893 | 66 464 | 1 252 | 2 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №1 | 83 323 | 164 385 | 3 172 | 6 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-4 | 1 815 | 2 967 | 69 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №2 | 1 815 | 2 967 | 69 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №3 ПК-1 | 409 | 1 138 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №4 ПК-2 | 278 | 680 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №5 ПК-3 | 1 302 | 2 869 | 50 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо ОЦ | 87 138 | 172 039 | 3 318 | 6 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.6.

През 2018 г. е използвано  газообразно гориво-природен газ.

Условие 9.6.2.

През 2018 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите в димните газове съгласно изискванията на наредба № 6 oт фирма „Пехливанов Инеженеринг”ООД . ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране, Сертификат № 5 ЛИК/валиден до 30.06.2021 г., издаден от ИА БСА съгласно  БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Измервания са извършени, както следва:

1. Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.2 за водогреен котел № 1

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2310003

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

2. Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.3 за водогреен котел №2

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2310003

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

3. Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.4 за водогреен котел №3

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2310003

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

4. Измерване от 08.03.2013 г. Протокол №480Т.5 за парен котел №3

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| въглероден оксид (СО) | 2,0 | 100 |
| Азотни оксиди (NOx) | 31,33 | 200 |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2310003

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

5. Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117T за водогреен котел №1

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (05605127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2310003

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

6. Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т.1 за водогрееен котел №2

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2150001

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

7. Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т.1 за водогрееен котел №3

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2150001

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

8. Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т.3 за парен котел №1

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| въглероден оксид (СО) | 0,0 | 100 |
| Азотни оксиди (NOx) | 131,3 | 200 |
| серни оксиди (SO2) | 0,0 | 35 |
| Прах | - | 5 |

Методи за определяне на емисията /апаратура/ -

Барометър анероиден ТИП БАММ-1, Русия, Ид. № 6013;

Термометър цифров, тип Testo 735-2, Германия, Ид. № 02554613 със Сонда №1;

Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. № 01884431;

Тръба на Пито с дължина 3m, ГДР, Усл. № 3;

Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. № 0000025/603;

Везна аналитична, Тип BOECO BBC 22, Германия, Ид. № 0028009228;

Влагомер, Тип Vaisala, Финландия, Ид. №  К2150001

Използвани технически средства:

Ротаметър вграден в аспиратор „ Tecora” Тип BRAVO M Plus, Италия Ид.№ 444/089;

Пробовземно устройство за вземане на прахови проби с държач за 47 mm филтър, Италия, Усл. №2

Емисиите на азотни оксиди, въглероден диоксид, серни оксиди и прах са в съответствие с изискванията на КР.

1.През 2018 г. беше извършен основен ремонт на екранни тръби на ВК 5 и конвективни пакети е екрани на ВК4 и не са извършвани СПИ. .

Емисиите на азотни оксиди, въглероден диоксид, серни оксиди и прах са в съответствие с изискванията на КР.

2.  ПК  №2 – През месец декември и м. март  не въведeн в експлоатация,  поради технологични причини.

3.Направени са измервания на ПК  №1 и ПК №3 , които са били въведени в експлоатация.

Условие 9.2.1. - Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с изискванията на КР.

Условие 9.6.1.

Собствени непрекъснати измерванията за 2018 г.

Комин -1

NOx

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77,48 | 67,49 | 73,16 | 28,32 | 21,72 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 110,39 | 76,13 | 60,25 | 94,75 | 91,39 |

CO

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,77 | 8,09 | 10,94 | 17,51 | 0,27 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 29,99 | 2,84 | 0,65 | 9,84 | 8,45 |

Комин -2

NOx

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,43 | 26,29 | 29,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CO

|  | 1 м. |  | 2 м. |  |  | 3 м. |  |  |  | 4 м. |  |  |  | 5 м. |  |  |  | 6 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,22 |  | 20,66 |  |  | 35,22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 м. |  | 8 м. |  |  | 9 м. |  |  |  | 10 м. |  |  |  | 11 м. |  |  |  | 12 м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изчислени Nox и CO(кг/г.) по данни от СНИ -2018 г.Условие 9.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комин 1 |  |  |  |  |  |  | Комин 2 |  |  |  |  |  |  |  | OЦ - 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дебит |  |  | NOx |  | CO |  | дебит |  |  |  | NOx |  | CO |  | дебит |  |  |  | NOx |  |  | CO |  |
| месец |  | Nм3 |  |  | кг |  | кг |  | Nм3 |  |  |  | кг |  | кг |  | Nм3 |  |  |  | кг |  |  | кг |  |
| януари |  | 165 245 702,70 |  |  | 12 919,32 |  | 989,78 |  | 4 981 006,22 |  |  |  | 403,25 |  | 69,58 |  | 170 226 708,92 |  |  |  | 13 322,57 |  |  | 1 059,36 |  |
| февруари |  | 135 795 248,65 |  |  | 9 270,65 |  | 1 176,67 |  | 5 313 545,32 |  |  |  | 142,17 |  | 113,24 |  | 141 108 793,96 |  |  |  | 9 412,82 |  |  | 1 289,91 |  |
| март |  | 130 887 034,80 |  |  | 9 459,04 |  | 1 434,95 |  | 2 500 434,64 |  |  |  | 73,68 |  | 88,44 |  | 133 387 469,44 |  |  |  | 9 532,72 |  |  | 1 523,40 |  |
| април |  | 38 413 375,70 |  |  | 1 616,30 |  | 709,67 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 413 375,70 |  |  |  | 1 616,30 |  |  | 709,67 |  |
| май |  | 5 377 485,83 |  |  | 118,88 |  | 1,48 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 377 485,83 |  |  |  | 118,88 |  |  | 1,48 |  |
| юни |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| юли |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| август |  | 10 953 116,70 |  |  | 1 242,84 |  | 342,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 953 116,70 |  |  |  | 1 242,84 |  |  | 342,00 |  |
| септември |  | 14 025 596,00 |  |  | 1 090,75 |  | 42,38 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 025 596,00 |  |  |  | 1 090,75 |  |  | 42,38 |  |
| октомври |  | 21 411 829,80 |  |  | 1 301,68 |  | 15,96 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 411 829,80 |  |  |  | 1 301,68 |  |  | 15,96 |  |
| ноември |  | 109 600 440,40 |  |  | 11 246,80 |  | 1 147,08 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 109 600 440,40 |  |  |  | 11 246,80 |  |  | 1 147,08 |  |
| декември |  | 173 571 122,70 |  |  | 15 907,46 |  | 1 476,94 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 173 571 122,70 |  |  |  | 15 907,46 |  |  | 1 476,94 |  |
| Сума |  | 805 280 953,28 |  |  | 64 173,71 |  | 7 336,92 |  | 12 794 986,18 |  |  |  | 619,11 |  | 271,26 |  | 818 075 939,45 |  |  |  | 64 792,82 |  |  | 7 608,19 |  |

Условие 9.6.5.1. - Резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи от СПИ и месечни доклади от СНИ и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(ПТ) и в отдел „Екология”.

Условие 9.6.5.2.-  В отдел ПТ се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

Условие 9.6.5.3.-  През 2018 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.

Условие 9.6.5.4. - През 2018 г. няма постъпили оплаквания за миризми свързани  с  дейността  на  инсталацията.

Условие 9.6.5.5. - Резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – гр.София  се съхраняват в отдел ПТ.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В ОЦ “Земляне” се извършва мониторинг на работата на следните пречиствателни съоръжения: Сепариращи устройства I  и II степен и инсталация “Чистко” за очистване на смесен поток отпадни води (производствени, охлаждащи и дъждовни).

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води:

- Отпадъчна технологична вода

- Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата.

- Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на горивните  резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен.

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Главен корпус – отпадъчните води от  регенерацията на филтри за омекотена вода към парокотелно   постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода.

- Парокотелно – водата за  продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията.

- Битово-фекални води - постъпват  от санитарните възли в канализацията от следните сгради:

Административна сграда

Цех ВПИ

Парокотелно

Мазутно-помпена станция

Електро цех

Строително ремонтен сектор

Автотранспорт

- Дъждовни води

- От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището  водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен. От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.

Точка на заустване №1 е градската канализация.

Точка на пробовземане №1 е шахта  №15 в ОЦ “Земляне”.

Условие 10.1.1.2.1. и Условие 10.1.1.2.2.-  Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа, осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под гранична стойност на замърсяване.Съдържанието на нефтопродукти се контролира на изхода.

- Сепариращи устройства  II степен – анализът се извършва на всеки час при работещи сепариращи устройства.

- Изход на локална  пречиствателна инсталация тип “Чистко” – анализ се извършва на всеки час при работеща ЛПИ.

- Точка на пробовземане “шахта №15” – анализ се извършва 3 пъти на ден.

Всички анализи се записват в журнал.

Лабораторни апарати за мониторинг на контролираните параметри са :

- Спектрофотометър –SPEKOL 11 дължина на вълната 340-850 nm

клас на точност ± 0,2 nm

- Фотоколориметър –КФК –2 –дължина на вълната 315-980 nm

клас на точност ± 0,3 %

- pH метър – ”WTW” –тип “LEVEL –1”- обхват 0 -14 pH

клас на точност ± 0,02 pH

Резервни части за пречиствателните съоръжения – необходимите резервни мембрани за дозаторните помпи се съхраняват в склада на цех “Химически”.

Условие 10.1.1.2.3. - Емисии в отпадните води

-Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След сепариращи устройства Iва  и IIра степен

Нефтопродукти – 500mg/l;

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0  8.5;

- При работеща инсталация на всеки час се следят стойностите. Данните се записват в дневника на химичен цех

Условие 10.1.1.2.4. - Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под граничната стойност на замърсяване. На всеки час  на работещите  пречиствателни съоръжения се прави оглед за наличие на пропуски и нарушения в режима на работа. При проблем в нормалната работа на локалната пречиствателна инсталацията, веднага се спира притока на замърсени отпадни води до отстраняване на повредата. При завишаване стойностите на нормираните показатели, веднага се изолират източниците на замърсяване.

Условие 10.1.3.2. - Емисии в отпадните води

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0  8.5

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1.преди заустване в канализацията са :

Нефтопродукти –15 mg/dm3

pH - 6.5  9.0;

Неразтворени вещества – 400 mg/dm3

Желязо (общо) – 10 mg/dm3

#### Мед– 2  mg/dm3

Хром (шествалентен) – 0.5 mg/dm3

Хром (тривалентен) – 2.5  mg/dm3

Цинк– 5 mg/dm3

- Проверка за съответствие на измерените стойностти

Два пъти в годината се извършва анализ на отпадните води от акредитирана лаборатория , като резултатите се отразяват в протокол.

Извършва се съответствие , като резултатите се сравняват с тези в КР и се отразяват в протокол.

Условие 10.2. - Канализацията в ОЦ “Земляне” е изработена според нуждите на централата.

На всеки 5 години да се извършва  обследване, като резултатите се сравняват с преходните.

Периодично  се проверяват шахтите за срутвания или запушване;

Периодично капаците на отоците и шахтите  се почистват от пясък, пръст, листа и др.

Два пъти годишно се събира комисия за проверка шахтите и отоците за запълване от пясък, листа, пръст и др.

Условие 10.3.2. През 2018 г. са извършени  883 броя проверки, за които няма установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1.

През 2018 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1.

Условие 10.3.4. През 2018 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1..Резултатите се документират с протоколи за съответствие през 2018 г. – 2 бр.

Условие 10.3.5. През 2018 г. са  извършвани периодични проверки на канализационната система, съгласно инструкцията по Условие 10.2. Запушвания, течове и повреди не са констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани.

Условие 10.3.6.  През 2018 г.са постъпили в отпадните води следните замърсители на водите по ЕРЕВВ.

| Замърсители | кг/г. |
| --- | --- |
| Мед | 2,519 |
| Хром | 3,229 |
| Цинк | 0,258 |

4.4. Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ  издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.  На площадката са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.

Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

- На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :

Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2018 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2018 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,1 | 0,000 | 2,17х10-7 | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,000 | 2 | 0,000 | 2,5х10-6 | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 5 м3 | 0,000 | 6,25х10-6 | да |
| Изолационни материали,различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,100 | 160 | 0,0013х10-5 | 2х10-4 | да |

Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2018 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,00 | 0,5 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,002 | 1 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,5 | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 3,162 | 200 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,000 | 2 | да |

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2018 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 0,21 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,6 | 14 | да |

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2018 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2018 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 1 | 0,000 | 1,11х10-6 | да |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,6 | 0,6х10-7 | 6х10-7 | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 11 | 0,000 | 1,2х10-5 | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,000 | 0,3 | 0,000 | 3,3х10-7 | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 0,354 | 1,6 | 0,46х10-6 | 1,7х10-6 | да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 5 | 0,000 | - | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 2,2х10-7 | да |

Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2018 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 | 1,3 | да |
| Изолационни материали,съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 1,6 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,023 | 0,063 | да |

Строителни отпадъци – Таблица 11.4.

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2018 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,00 | 0,25 | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,100 | 160 | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 1278,440 | 100 | не |

Условие  11.9.3. - През 2018 г. има установено несъответствие :

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* -код: 17 09 04 е в количество по-голямо от разрешеното по КР заради ремонтните дейности на района, породени от аварии през 2018 г. Това количество е извозено и предадено на фирма “Софинвест” ЕООД.

Условие 11.9.3.2. - Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи задължително:

- Брой и обект на проверките- 2 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки за временно съхранение;

- Установени несъответствия –

Има превишено количество на:

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* - код: 17 09 04

Коригиращи действия – Това количество е извозено и предадено на фирма “Софинвест” ЕООД.

През 2018 г. са изпратени от площадката на ОЦ ”Земляне” на лицензирани фирми за  обезвреждане и оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци:

- Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 с код:17 09 04 – 1278,440 т. на фирма „Софинвест” ЕООД  за последващо третиране;

- Утайки от маслено – уловителни шахти (колектори) с код: 13 05 03* - 0,354 т. на фирма „Еурозак” ГРУП АД за оползотворяване,преработване и рециклиране;

- Стъкло с код: 17 02 02 – 0,200 т. на на фирма „Софинвест” ЕООД  за последващо третиране;

Два пъти годишно се събира комисия за разглеждането на резултатите от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното, резултати от оценката на съответствието на временното съхранение и резултатите на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното.

Комисията извършва обход на всички площадки за временно съхранение на отпадъци, запознава се с наличната документация при предаване на същите и прави проверка на отчетните книги за отпадъци с цел оценка на съответствията с условията на КР.

През 2018 г. няма установени несъответствия по горепосочените дейности с отпадъци в

ОЦ “Земляне” с тези от условията в КР.

4.5 Шум

Условие 12.3.3.

- Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”за 2018 г.;

- Извършено е измерване от Лаборатория на „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД , сертификат за акредитация БСА рег. № 86 ЛИ/31.01.2017 г., валиден до 31.01.2021 г., издаден от ИА „БСА”, съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025:2006, с протоколи № Е633 А/13.04.2017 г. и № Е634 А/13.04.2017 г.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.2. – Основните тръбопроводи разположени на открито за транспортиране на мазут и природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и подземните води се проверяват един път на смяна. При наличие на теч се записва в книга на МПС. През 2018г. няма установени течове свързани със замърсяване на почвата и подземните води.

Условие 13.4. – Води се дневник за установяване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка. Дневникът включва данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество. През 2018 г. няма установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.

Условие 13.8.1.2. -  За собствен мониторинг на подземни води– на 19.11.2018 г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с № 1÷6. Резултатите от измерванията са отразени в :

Протокол № Д-2-1-350 за сондажен кладенец №1

Протокол № Д-2-1-351 за сондажен кладенец №2

Протокол № Д-2-1-352 за сондажен кладенец №3

Протокол № Д-2-1-353 за сондажен кладенец №4

Протокол № Д-2-1-354 за сондажен кладенец №5

Протокол № Д-2-1-355 за сондажен кладенец №6

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” ЕАД – сертификат №28 ОКС/31.07.2015 г. валиден до 31.07.2019 г.

Протокол от изпитване № 10778/28.11.2018 г. Измерването е извършено от Евротест-Контрол ЕАД-сертификат за акредитация, рег. №9-ЛИ/09.11.2017 г. валиден до 31.05.2020 г.

Условие 13.8.1.3. - В изпълнение на Условие 13.7.1.5., на анализираните показатели на сондажните води не се прави съответствие съгласно нормите в КР, поради факта, че същите са природен фон и са по-високи от посочените в КР. Концентрациите на манган, желязо, сулфати, сероводород се считат за естествени /фонови/ за района около ОЦ ”Земляне” и не могат да се разглеждат като замърсяване в следствие на неговата работа.

Условие 13.8.2.1. - Информация за изпълнение на Условие 13.2.

През  2018 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от обслужващия персонал. Няма записи за течове в дневника за обходи.

Условие 13.8.3. - През 2018 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, както и в обвалованите зони.

- Условие 13.8.4.1.- През 2017 г.  е направен анализ на вредни вещества в почвата. Протокол от изпитването Протокол от изпитване № 244 T/13.11.2017 г.- пункт 1÷5 - от „Пехливанов Инженеринг” ООД

Няма несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.4. Анализът се прави веднъж на 3 години.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)

| № | Дейности | Начало на дейността | Край на дейността | Констатации относно изпълнението на условието | Съответствие | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изграждане на система за мониторинг на изходящите димни газове на ОЦ “Земляне”. Ще се изгради стационарна система за непрекъснат контрол на изходящите газове в съответствие на изискванията на Наредба № 6 на МОСВ | януари 2005 г. | 4 м. след изпълнение на Условие 9.6.1. | Условието е изпълнено. През м. ноември 2010 г. е въведено в експлоатация СНИ за непрекъснат контрол на изходящите газове в съответствие на изискванията на Наредба № 6 на МОСВ. | да | В РИОСВ – София се представят месечни доклади от СНИ от м. декември 2010 г. |
| 2. | Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на ВК – 100 ст.№ 5. Конструктивни мероприятия на горелките: - Степенно подаване на въздуха за изгаряне; - Индивидуално регулиране на горелките. Технологични мероприятия на котела: - Снижаване на топлинното натоварване; Оптимизация на процесите на изгаряне. | януари 2007 г. | 31.12.2009г | Ограничена е възможността на котела да работи на повече от 8 горелки. | - | Поради предстоящото изграждане на когенерация влагането на средства за реконструкция на горивната уредба на ВК 5 не е икономически изгодно. |
| 3. | Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. | януари 2006 г. | 31.12.2006г | Условието е изпълнено | да |  |
| 4. | Изграждане на Когенерираща инсталация за производство на топлина и електрическа енергия 58 МWe и 58 MWt. Инсталацията ще се изгради чрез външни инвестиции или реализация на структурата IPP. | януари 2006 г. | 31.12.2008г. | Условието не е изпълнено | - | В бизнес плана на „Топлофикация София” ЕАД е предвидено изграждане на когенерационна инсталация до 2020г. |

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.1.  През 2018 г. в  ОЦ ”Земляне” не е вземано решение за прекратяване на дейността на инсталациите посочени в КР или на части от тях .

Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.

През 2018 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 16.3. от КР.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

През 2018 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване условията на КР.

7.2.	Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за  които  е издадено КР

През 2018 г. няма оплаквания свързани с дейността  на  инсталацията.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 37/2005 г. на “Топлофикация-София”-ЕАД, обект ОЦ “Земляне”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                        		 Дата: 28.03.2019 г.

Име на подписващия: инж. Николай Кювлиев

Длъжност в организацията: Директор ТР „Земляне”

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1. | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000.0 (3 318) |  |  |
| 2. | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 100 000 000.0 (156 388 011) |  |  |
| 3. |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000.0 (87 138) |  |  |
| 4. |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | 150 000.0 (0) |  |  |
| 5. | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | 50.0 (3,229) |  |
| 6. | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) |  | 50.0 (2,519) |  |
| 7. | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | 100.0 (0,258) |  |

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.2 за водогреен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.3 за водогреен котел №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.4 за водогреен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 08.03.2018 г. Протокол № 480Т.5 за парен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 2,0 | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 31,33 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т за водогреен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т.1 за водогреен котел №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т.2 за водогреен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |

Измерване от 14.12.2018 г. Протокол № 1117Т.3 за парен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0,0 | 2 пъти годишно | да |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 131,3 | 2 пъти годишно | да |

Собствени Непрекъснати Измервания - 2018 г.

Комин 1 – януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 77,48 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 5,77 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,41 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 80,43 | - | Непрекъснат мониторинг | не |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 13,22 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,72 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 –февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 67,94 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 8,09 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 2,98 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 26,29 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 20,66 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 1,20 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 73,16 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 10,94 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,21 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2– март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 29,49 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 35,22 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 1,35 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 28,32 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 17,51 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 1,30 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 21,72 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0,27 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0,99 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 110,39 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 29,99 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,11 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 76,13 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 2,84 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,52 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 60,25 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0,65 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 2,78 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 94,75 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 9,84 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,23 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 1 – декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 91,39 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 8,45 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,02 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Комин 2 – декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | Непрекъснат мониторинг | да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от 05.04.2018 г.Доклад Nо С-2-123; Протокол № 7919/18.04.2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85 114 м3/г | 176,95 м3/д 7,37 м3/ч 64 587 м3/г | - | да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 7,82 | Два пъти годишно | да |
| Мед | Мг/л | 2 | 0,019 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | <0,050 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | <0,050 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0,0025 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 6,4 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | ≤0,5 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 1,82 | Два пъти годишно | да |
| Сулфати | Мг/л | 400 | 108 | Два пъти годишно | да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от 19.11.2018 г. Доклад Nо С-2-357; Протокол № 2018/5961 от 11.01.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 176,95 м3/д 7,37 м3/ч 64 587 м3/г | - | да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8,14 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | Мг/л | 2 | 0,058 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | <0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | <0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | Мг/л | 5 | < 0,05 | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 16,6 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | ≤0,5 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 1,45 | Два пъти годишно | Да |
| Сулфати | Мг/л | 400 | 89 | Два пъти годишно | Да |

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

###### Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y по КР | Количество 2018 г. т/год | Съответствие | Количество t/MWh по КР | Количество 2018 г. t/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни развори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,1 | 0 | да | 2,17х10-7 | 0 | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 2 | 0 | да | 2,5х10-6 | 0 | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 160 | 0,100 | да | 2х10-4 | 0,13х10-6 | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 5 м3 | 0 | да | 6,25х10-6 | 0 | Да |

###### Таблица 11.1.2. Общи производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y по КР | Количество 2018 г. т/год | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,5 | 0,000 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1 | 0,002 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,5 | 0,000 | да |
| Желязо и стомана | 19 10 01 | 200 | 3,162 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 2 | 0,000 | да |

Таблица 11.2. Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y по КР | Количество 2018 г. т/год | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,21 | 0 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 | 9,6 | да |

###### Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y по КР | Количество 2018 г. т/год | Съответствие | Количество t/MWh по КР | Количество 2018г. t/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво (пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 1 | 0 | да | 1,11х10-6 | 0 | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,6 | 0 | да | 6х10-7 | 0 | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 11 | 0 | да | 1,2х10-5 | 0 | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,3 | 0 | да | 3,3х10-7 | 0 | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 1,6 | 0,354 | да | 1,7х10-6 | 0,47 х10-6 | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 5 | 0 | да | # | 0 | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,2 | 0 | да | 2,2х10-7 | 0 | Да |

# Отпадъкът се генерира само при аварийни ситуации, поради което не може да бъде определено Количество [т / MWh]

###### Таблица 11.3.2. Общи опасни отпадъци

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y по КР | Количество 2018 г. т/год | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,3 | 0 | да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 1,6 | 0,000 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,063 | 0,023 | да |

Таблица 11.4. Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y по КР | Количество 2018 г. т/год | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,25 | 0,200 | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 160 | 0,100 | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 100 | 1,278.440 | не |

Докладване по ЕРИПЗ

Докладване на пренос извън площадката на неопасен отпадък на територията на

страната

| Пренос извън площадката на неопасен отпадък (на територията на страната) | Код | Количество (т/год.) | Операция по преработка на отпадъка | M/C/ E | Използван метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 1,278.440 | D | М | претегляне |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,200 | D | М | претегляне |

Общото количество на предаден неопасен отпадък извън площадката на ОЦ ”Земляне” на територията на страната е 1,278.640 т/г. Преносът извън площадката на неопасен отпадък не надхвърля праговата стойност от 2 000 тона на година.

Докладване на пренос извън площадката на опасен отпадък (ОО) на територията на

страната

| Пренос извън площадката на опасен отпадък (на територията на страната) | Код | Количество (т/год.) | Операция по преработка на отпадъка | M/C/ E | Използван метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,354 | R | М | претегляне |

Общото количество на предаден опасен отпадък извън площадката на ОЦ ”Земляне” на територията на страната е 0,354 т/г. Преносът извън площадката на опасен отпадък не надхвърля праговата стойност от 2  тона на година.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР | Реално измерено | Количества определени сКР | Реално измерено |  |  |  |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 160 т/г | 0,100 т | - | - | №17 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,063т/г | 0,023 т | - | - | №10 | - | Да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1т/г | 0,002 т. | - | - | №13 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 т/г | 9,6 т. | - | - | №20 | Предадени на външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200т/г | 3,162 т. | - | - | №16 | - | Да |
| Утайки от маслено –уловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 1,6 т/г | 0,354т. | 1,7х10 -6 | 0,47х10-6 | №5 | Предадени на външна фирма | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 100 т/г | 1 278.440 | - | - | №19 | Предадени на външна фирма | Не |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,25 т/г | 0,20т. | - | - | №6 | Предадени на външна фирма | Да |

### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

|  |  |  |  | Име на външната |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фирмата |  |
|  |  |  |  | извършваща |  |
|  |  |  |  | операцията по |  |
|  |  | Оползотворяваане | Обезвреждане на | оползотворяване/ |  |
| Отпадък | Код | на плплощадката | На площадката | обезвреждане | Съответствие |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | не | не | „Софинвест” ЕООД | да |
| Утайки от маслено-уловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | не | не | „Еурозак” ГРУП АД | да |
| Стъкло | 17 02 02 | не | не | „Софинвест” ЕООД | да |

### Таблица 6. Шумови емисии

Наблюдения на шумови емисии на площадката са направени през 2017 г.

Извършеното измерване е от Лаборатория на „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Сертификат за акредитация БСА рег. № 86 ЛИ/31.01.2017 г., валиден до 31.01.2021г., издаден от ИА „БСА”, съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025:2006.

Приложени са протоколи в „Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2017 г.”

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№1 | - | 6,6 м | Средно годишно |  | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№1 |  | 13,2 0С | Средно годишно |  | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№1 | - | 6,94 | Средно годишно |  | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№1 | 100 µg/l | 12 µg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№1 | 30 µg/l | <5,0 µg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№1 | 200 µg/l | 3155 µg/l | Веднъж годишно |  | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№1 | 200 µg/l | <2,0 µg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№1 | 500 µg/l | ≤ 20 µg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№1 | 5 µg/l | <1 µg /l | Веднъж годишно |  | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№1 | 500 µg/l | ≤50 µg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№1 | 50 µg /l | ≤1 0 µg /l | Веднъж годишно |  | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№1 | 5 µg /l | <5.0 µg | Веднъж годишно |  | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№1 | 50µg/l | 513 µg/l | Веднъж годишно |  | не |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№1 | 250 mg/l | 183 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№1 | 1 mg/l | 0,020 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№1 | - | 0,32 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№1 | - | 1,70 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№1 | - | 0,006 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№1 | 250 mg/l | 130 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№1 | 1000 mg/l | 645 mg/l | Веднъж годишно |  | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№1 | 0,9 mg/l | 0,9 mg/l | Средно годишно |  | да |

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№2 | - | 6,5 м. | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№2 |  | 13,5Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№2 | - | 6,92 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№2 | 100 µg/l | 19 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№2 | 30 µg/l | 18 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№2 | 200 µg/l | 7550 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№2 | 200 µg/l | <2,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№2 | 500 µg/l | ≤ 20 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№2 | 5 µg/l | <1 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№2 | 500 µg/l | ≤50 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№2 | 50 µg /l | ≤10 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№2 | 5 µg /l | <5.0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№2 | 50µg/l | 954 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№2 | 250 mg/l | 24 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№2 | 1 mg/l | 0,023 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№2 | - | 0,36 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№2 | - | 2,20 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№2 | - | 0,012 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№2 | 250 mg/l | 129 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№2 | 1000 mg/l | 414 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№2 | 0,9 mg/l | 0,9 mg/l | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№3 | - | 3, 36 м. | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№3 | - | 12,9 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№3 | - | 7,18 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№3 | 100 µg/l | 13 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№3 | 30 µg/l | <5,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№3 | 200 µg/l | 1655 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№3 | 200 µg/l | <2,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№3 | 500 µg/l | ≤ 20 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№3 | 5 µg/l | <1 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№3 | 500 µg/l | ≤50 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№3 | 50 µg /l | ≤10 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№3 | 5 µg /l | <5.0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№3 | 50µg/l | 486 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№3 | 250 mg/l | 56 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№3 | 1 mg/l | 0,019 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№3 | - | 0,25 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№3 | - | 1,50 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№3 | - | 0,003 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№3 | 250 mg/l | 128 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№3 | 1000 mg/l | 412 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№3 | 0,9 mg/l | 0,71 mg/l | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№4 | - | 7,3 м. | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№4 | - | 14,8 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№4 | - | 7,31 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№4 | 100 µg/l | 11 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№4 | 30 µg/l | <5,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№4 | 200 µg/l | 1363 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№4 | 200 µg/l | <2,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№4 | 500 µg/l | ≤ 20 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№4 | 5 µg/l | <1 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№4 | 500 µg/l | ≤50 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№4 | 50 µg /l | ≤10 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№4 | 5 µg /l | <5.0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№4 | 50µg/l | 340 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№4 | 250 mg/l | 28 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№4 | 1 mg/l | 0,21 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№4 | - | 0,3 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№4 | - | 1,50 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№4 | - | 0,004 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№4 | 250 mg/l | 118 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№4 | 1000 mg/l | 340 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№4 | 0,9 mg/l | 0,49 mg/l | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№5 | - | - | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№5 | - | 15 оС | Средно годишно | да |
| Водороден показател Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател; Водороден показател. | Сондажен Кладенец№5 | - | 7,36 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№5 | 100 µg/l | 11 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№5 | 30 µg/l | <5,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№5 | 200 µg/l | 974 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№5 | 200 µg/l | <2,0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№5 | 500 µg/l | ≤ 20 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№5 | 5 µg/l | <1 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№5 | 500 µg/l | ≤ 50 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№5 | 50 µg /l | ≤ 10 µg /l | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№5 | 5 µg /l | <5.0 µg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№5 | 50µg/l | 242 µg/l | Веднъж годишно | не |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№5 | 250 mg/l | 20 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№5 | 1 mg/l | 0,060 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№5 | - | 0,38 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№5 | - | 2,10 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№5 | - | 0,010 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№5 | 250 mg/l | 98 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№5 | 1000 mg/l | 325 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№5 | 0,9 mg/l | 0,38 mg/l | Средно годишно | да |

Таблица 8. Опазване на почви

Анализ на почвата е правен през 2017 г.

Извършеното измерване е от Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – София. Сертификат № 5 ЛИК/ валиден до 30.06.2021г. Издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006.

Приложени са протоколи в „Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2017 г. Следващо измерване предстои през 2020 г.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2018 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2018 г. няма оплаквания свързани с дейността на инсталацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ   II

ПРИЛОЖЕНИЕ   III

I.	Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2.

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз – 81 483 000  Nm3

Произведена топлинна енергия  с гориво пр.газ – Qг- 753986,906 MWh

G= Gгаз : Qг

G= 81 483 000 : 753986,906 = 108,07 Nm3/MWh

Консумирано количество мазут Gмаз – 0 т.

Произведена топлинна енергия  с гориво пр.газ – Qг- 753986,906  MWh

G= Gмаз : Qot

G= 0 : 753986,906  MWh  = 0,00 t /MWh

Консумирано количество пропан годишно Gпр – 0,16 t

Произведена топлинна енергия  - Qot- 753986,906 MWh

G= Gпр : Qot

G= 0,16 : 753986,906 MWh  = 0,0000002 t /MWh

II.	Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

1. 	Изчисляване на количествата азотни окиси (Nox)

1.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 81 483 000  Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  –0,034382 GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  =  3,043976 x 106  GJ/a

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 31 g/GJ

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 3,043976 x 106  x 31 x 10-6 = 94.363 t/a

1.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 40   GJ/a

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 211 g/GJ

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 211  x 0 x 10-6 = 0.00 t/a

Общо емитирани количества азотни окиси (Nox) – 0,00

2. 	Изчисляване на емитираните количества въглеродни оксиди (СО)

2.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - Gгаз - 81 483 000   Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 0,034382  GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  =  3,043976 x 106  GJ/a

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-11) среден – 1.18 g/GJ

Емисии на въглеродни оксиди – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a

Е СO = 3,043976 x 106  x 1,18 x 10-6 = 3,592 t/a

2.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 40,00 GJ/a

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-9) среден – 10.55 g/GJ

Емисии на въглеродни оксиди – Е CO = ЕFCO x P x 10-6 t/a

Е CO = 0  x 10.55 x 10-6 = 0,00 t/a

Общо емитирани количества въглеродни оксиди (СО) –0,00 t

3 	Изчисляване на емитираните количества серен диоксид (SОx)

3.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 81 483 000 Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули Qri(oт)  –  0,034382   GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 3,043976  x 106  GJ/a

Емисионен фактор за серен диоксид (от таб.№І-11) среден – 0 g/GJ

Емисии на серен диоксид – Е SOx = ЕF SOx x P x 10-6 t/a

Е SOx = 3,043976  x 106  x 0 x 10-6 = 0,0 t/a

3.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 40 GJ/a

Емисионен фактор за серен диоксид (от таб.№І-9) среден – 1200 g/GJ

Емисии на серен диоксид – Е SOx = ЕF SOx x P x 10-6 t/a

Е SOx = 0  x 1200 x 10-6 = 0,000 t/a

Общо емитирани количества серен диоксид (SОx) – 0,00 t

4 	Изчисляване на емитираните количества прах

4.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 81 483 000 Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 0,034382 GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 3,043976 x 106 GJ/a

Емисионен фактор за прах (от таб.№І-11) – 0 g/GJ

Емисии на прах – Е прах = ЕFпрах x P x 10-6 t/a

Е прах = 3,043976  x 106 x 0 x 10-6 = 0,0 t/a

4.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0   t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 40   GJ/a

Емисионен фактор за прах (от таб.№І-9)  – 0.595 g/GJ

Емисии на прах – Е прах = ЕFпрах x P x 10-6 t/a

Е прах = 0  x 0.595 x 10-6 = 0,000 t/a

Общо емитирани количества прах – 0,000 t

III.Изчисления СНИ

Стойностите за NОx и СО са получени, като за всеки ден от съответния месец средната концентрация mg/Nm³ данни от СНИ се умножава по газовия поток  Nm³/h .Полученото число се умножава по 24 часа и се дели на 106  .След като се изчислят концентрациите за всеки ден от дадения месец, се събират и се получава стойността за месеца.Получените стойности за 12 месеца се събират и се получават годишните количества за NОx и СО.

За 01.01.2018 г.(Nox) – KOМИН-1

Nox = Gnox x P x 24 /10-6 [кг/ден]

Nox = (82,43 x 214 476,60 x 24): 1000000 = 424, 299 [кг/ден]

За 01.01.2018  г.(CO) – KOМИН-1

CO = Gco x P x 24 /10-6 [кг/ден]

CO = (5,44 x 214 476,60 x 24): 1000000 = 28,01 [кг/ден]

По същата формула се изчисляват емисиите на Nox и CO за комин-2.

Сумата от емисиите на  Nox и CO за комин-1 и комин -2 е количеството емисии за даден ден.

м.Януари 2018 г.

| 01.1.2018 | 82,43 | 214 476,60 | 424,299 | 5,44 | 28,01064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.1.2018 | 77,25 | 209 905,05 | 389,143 | 12,89 | 64,94462 |
| 03.1.2018 | 87,10 | 218 080,51 | 455,8537 | 5,55 | 29,07013 |
| 04.1.2018 | 82,75 | 224 036,61 | 444,9367 | 7,18 | 38,5791 |
| 05.1.2018 | 83,61 | 224 087,73 | 449,6769 | 4,45 | 23,93257 |
| 06.1.2018 | 82,93 | 216 285,81 | 430,452 | 3,20 | 16,58912 |
| 07.1.2018 | 80,51 | 213 971,96 | 413,4366 | 3,85 | 19,77101 |
| 08.1.2018 | 79,50 | 213 177,85 | 406,722 | 4,75 | 24,32359 |
| 09.1.2018 | 81,34 | 218 093,05 | 425,7613 | 7,81 | 40,87064 |
| 10.1.2018 | 77,81 | 210 776,12 | 393,6244 | 3,21 | 16,25084 |
| 11.1.2018 | 76,81 | 208 131,11 | 383,6897 | 8,32 | 41,56378 |
| 12.1.2018 | 76,65 | 206 641,07 | 380,1369 | 2,52 | 12,48112 |
| 13.1.2018 | 86,44 | 231 970,68 | 481,2232 | 8,94 | 49,78091 |
| 14.1.2018 | 96,27 | 272 056,75 | 628,5599 | 14,13 | 92,22724 |
| 15.1.2018 | 84,24 | 266 164,88 | 538,1055 | 6,88 | 43,97044 |
| 16.1.2018 | 89,83 | 253 108,96 | 545,6523 | 7,04 | 42,7501 |
| 17.1.2018 | 76,55 | 215 819,44 | 396,5251 | 4,59 | 23,7833 |
| 18.1.2018 | 87,29 | 237 324,39 | 497,1709 | 5,96 | 33,96112 |
| 19.1.2018 | 83,71 | 230 520,41 | 463,1386 | 6,17 | 34,11702 |
| 20.1.2018 | 78,48 | 226 513,13 | 426,6375 | 4,88 | 26,50204 |
| 21.1.2018 | 76,74 | 251 221,54 | 462,6747 | 8,84 | 53,28409 |
| 22.1.2018 | 78,66 | 260 984,51 | 492,7127 | 10,40 | 65,14173 |
| 23.1.2018 | 73,98 | 265 214,28 | 470,9145 | 5,17 | 32,91309 |
| 24.1.2018 | 73,09 | 270 881,57 | 475,1805 | 5,03 | 32,69541 |
| 25.1.2018 | 67,24 | 225 575,95 | 364,0119 | 7,60 | 41,16761 |
| 26.1.2018 | 66,41 | 203 409,96 | 324,2151 | 2,38 | 11,61471 |
| 27.1.2018 | 66,42 | 190 100,88 | 303,0208 | 0,58 | 2,661412 |
| 28.1.2018 | 64,45 | 184 995,35 | 286,1693 | 0,44 | 1,960951 |
| 29.1.2018 | 60,29 | 173 322,37 | 250,7801 | 2,28 | 9,480733 |
| 30.1.2018 | 60,73 | 174 471,96 | 254,3103 | 3,16 | 13,22497 |
| 31.1.2018 | 62,43 | 173 917,14 | 260,5801 | 5,31 | 22,15704 |
| Сума | 2 401,93 | 165 245 702,70 | 12919,32 | 178,95 | 989,7811 |
| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| 01.1.2018 | 82,43 | 214 476,60 | 424,299 | 5,44 | 28,01064 |
| 02.1.2018 | 77,25 | 209 905,05 | 389,143 | 12,89 | 64,94462 |
| 03.1.2018 | 87,10 | 218 080,51 | 455,8537 | 5,55 | 29,07013 |
| 04.1.2018 | 82,75 | 224 036,61 | 444,9367 | 7,18 | 38,5791 |
| 05.1.2018 | 83,61 | 224 087,73 | 449,6769 | 4,45 | 23,93257 |
| 06.1.2018 | 82,93 | 216 285,81 | 430,452 | 3,20 | 16,58912 |
| 07.1.2018 | 80,51 | 213 971,96 | 413,4366 | 3,85 | 19,77101 |
| 08.1.2018 | 79,50 | 213 177,85 | 406,722 | 4,75 | 24,32359 |
| 09.1.2018 | 81,34 | 218 093,05 | 425,7613 | 7,81 | 40,87064 |
| 10.1.2018 | 77,81 | 210 776,12 | 393,6244 | 3,21 | 16,25084 |
| 11.1.2018 | 76,81 | 208 131,11 | 383,6897 | 8,32 | 41,56378 |
| 12.1.2018 | 76,65 | 206 641,07 | 380,1369 | 2,52 | 12,48112 |
| 13.1.2018 | 86,44 | 231 970,68 | 481,2232 | 8,94 | 49,78091 |
| 14.1.2018 | 96,27 | 272 056,75 | 628,5599 | 14,13 | 92,22724 |
| 15.1.2018 | 84,24 | 266 164,88 | 538,1055 | 6,88 | 43,97044 |
| 16.1.2018 | 89,83 | 253 108,96 | 545,6523 | 7,04 | 42,7501 |
| 17.1.2018 | 76,55 | 215 819,44 | 396,5251 | 4,59 | 23,7833 |
| 18.1.2018 | 87,29 | 237 324,39 | 497,1709 | 5,96 | 33,96112 |
| 19.1.2018 | 83,71 | 230 520,41 | 463,1386 | 6,17 | 34,11702 |
| 20.1.2018 | 78,48 | 226 513,13 | 426,6375 | 4,88 | 26,50204 |
| 21.1.2018 | 76,74 | 251 221,54 | 462,6747 | 8,84 | 53,28409 |
| 22.1.2018 | 78,66 | 260 984,51 | 492,7127 | 10,40 | 65,14173 |
| 23.1.2018 | 73,98 | 265 214,28 | 470,9145 | 5,17 | 32,91309 |
| 24.1.2018 | 73,09 | 270 881,57 | 475,1805 | 5,03 | 32,69541 |
| 25.1.2018 | 67,24 | 225 575,95 | 364,0119 | 7,60 | 41,16761 |
| 26.1.2018 | 66,41 | 203 409,96 | 324,2151 | 2,38 | 11,61471 |
| 27.1.2018 | 66,42 | 190 100,88 | 303,0208 | 0,58 | 2,661412 |
| 28.1.2018 | 64,45 | 184 995,35 | 286,1693 | 0,44 | 1,960951 |
| 29.1.2018 | 60,29 | 173 322,37 | 250,7801 | 2,28 | 9,480733 |
| 30.1.2018 | 60,73 | 174 471,96 | 254,3103 | 3,16 | 13,22497 |
| 31.1.2018 | 62,43 | 173 917,14 | 260,5801 | 5,31 | 22,15704 |
| Сума |  | 165 245 702,70 | 12919,32 |  | 989,7811 |

м.Февруари 2018 г.

| Комин 1 | Nox | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2.2018 | 62,06 | 171 214,53 | 255,024 | 2,38 | 9,77635 |
| 02.2.2018 | 60,50 | 149 917,16 | 217,6647 | 1,06 | 3,822888 |
| 03.2.2018 | 58,47 | 134 738,67 | 189,0606 | 3,16 | 10,22139 |
| 04.2.2018 | 58,54 | 157 216,10 | 220,8729 | 1,57 | 5,927047 |
| 05.2.2018 | 65,81 | 176 570,04 | 278,8924 | 5,67 | 24,01353 |
| 06.2.2018 | 67,89 | 185 771,93 | 302,6968 | 8,25 | 36,80142 |
| 07.2.2018 | 65,72 | 165 588,28 | 261,1687 | 5,57 | 22,15139 |
| 08.2.2018 | 59,75 | 156 959,48 | 225,0642 | 8,29 | 31,21924 |
| 09.2.2018 | 61,30 | 178 862,13 | 263,142 | 6,28 | 26,97241 |
| 10.2.2018 | 60,96 | 192 497,39 | 281,6237 | 2,20 | 10,18311 |
| 11.2.2018 | 62,00 | 211 353,49 | 314,494 | 6,74 | 34,17586 |
| 12.2.2018 | 67,59 | 209 072,98 | 339,1373 | 6,98 | 34,99882 |
| 13.2.2018 | 70,13 | 212 683,06 | 357,9669 | 12,50 | 63,78365 |
| 14.2.2018 | 80,42 | 221 649,81 | 427,8063 | 9,88 | 52,57533 |
| 15.2.2018 | 82,94 | 228 239,99 | 454,3117 | 7,33 | 40,14741 |
| 16.2.2018 | 81,73 | 222 840,40 | 437,1237 | 4,47 | 23,88849 |
| 17.2.2018 | 80,30 | 196 878,55 | 379,444 | 6,07 | 28,66552 |
| 18.2.2018 | 80,68 | 195 050,35 | 377,6565 | 10,15 | 47,49476 |
| 19.2.2018 | 78,27 | 203 900,17 | 383,0265 | 9,49 | 46,44846 |
| 20.2.2018 | 80,69 | 216 249,29 | 418,7884 | 9,69 | 50,27796 |
| 21.2.2018 | 78,35 | 212 403,17 | 399,4029 | 16,90 | 86,17197 |
| 22.2.2018 | 68,16 | 208 374,35 | 340,8588 | 14,45 | 72,24339 |
| 23.2.2018 | 60,44 | 207 323,28 | 300,7432 | 3,26 | 16,23341 |
| 24.2.2018 | 64,35 | 202 055,25 | 312,0743 | 2,47 | 11,98188 |
| 25.2.2018 | 56,13 | 259 515,58 | 349,5934 | 11,73 | 73,05364 |
| 26.2.2018 | 59,67 | 260 211,78 | 372,6493 | 28,12 | 175,5909 |
| 27.2.2018 | 63,80 | 257 214,75 | 393,8729 | 14,88 | 91,87711 |
| 28.2.2018 | 65,79 | 263 783,43 | 416,4876 | 7,26 | 45,97745 |
| Сума |  | 135 795 248,65 | 9270,648 |  | 1176,675 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.2.2018 | 34,04 | 46 926,11 | 38,33502 | 23,41 | 26,36237 |
| 08.2.2018 | 28,96 | 59 237,38 | 41,16998 | 27,34 | 38,87157 |
| 09.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.2.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.2.2018 | 26,98 | 37 527,33 | 24,30205 | 19,98 | 17,99746 |
| 27.2.2018 | 26,10 | 37 609,38 | 23,55851 | 22,19 | 20,03075 |
| 28.2.2018 | 15,39 | 40 097,53 | 14,80802 | 10,37 | 9,976266 |
| Сума |  | 5 313 545,32 | 142,1736 |  | 113,2384 |

м.Март 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.3.2018 | 63,53 | 261 524,95 | 398,7471 | 7,41 | 46,52529 |
| 02.3.2018 | 61,48 | 230 806,19 | 340,5776 | 3,50 | 19,38772 |
| 03.3.2018 | 61,93 | 196 873,62 | 292,5936 | 3,82 | 18,03362 |
| 04.3.2018 | 61,85 | 191 567,40 | 284,3626 | 6,30 | 28,98415 |
| 05.3.2018 | 59,45 | 202 984,18 | 289,6178 | 9,55 | 46,50368 |
| 06.3.2018 | 63,88 | 187 307,55 | 287,1799 | 7,60 | 34,18363 |
| 07.3.2018 | 67,31 | 159 100,11 | 257,0103 | 3,56 | 13,60306 |
| 08.3.2018 | 69,86 | 164 387,03 | 275,6113 | 7,86 | 31,01983 |
| 09.3.2018 | 84,30 | 160 273,48 | 324,2813 | 9,39 | 36,12564 |
| 10.3.2018 | 93,26 | 156 489,66 | 350,2708 | 12,28 | 46,1175 |
| 11.3.2018 | 91,66 | 145 786,81 | 320,7164 | 14,37 | 50,26729 |
| 12.3.2018 | 85,15 | 127 458,61 | 260,4872 | 8,91 | 27,25065 |
| 13.3.2018 | 83,31 | 141 543,67 | 283,0024 | 10,37 | 35,23022 |
| 14.3.2018 | 86,14 | 146 113,36 | 302,0602 | 9,92 | 34,78959 |
| 15.3.2018 | 85,10 | 147 527,96 | 301,2964 | 9,96 | 35,27394 |
| 16.3.2018 | 82,93 | 151 700,65 | 301,945 | 7,43 | 27,03306 |
| 17.3.2018 | 80,24 | 121 563,13 | 234,0941 | 7,68 | 22,40408 |
| 18.3.2018 | 76,32 | 129 627,03 | 237,4378 | 6,14 | 19,09406 |
| 19.3.2018 | 70,55 | 167 249,28 | 283,1698 | 10,69 | 42,91617 |
| 20.3.2018 | 67,08 | 183 404,68 | 295,2815 | 19,78 | 87,04386 |
| 21.3.2018 | 69,20 | 185 438,02 | 307,9755 | 13,25 | 58,95075 |
| 22.3.2018 | 75,31 | 234 672,66 | 424,1708 | 20,77 | 116,9609 |
| 23.3.2018 | 69,83 | 231 590,90 | 388,1 | 13,40 | 74,50279 |
| 24.3.2018 | 72,85 | 230 861,40 | 403,6612 | 13,81 | 76,50747 |
| 25.3.2018 | 71,88 | 212 438,64 | 366,4779 | 13,17 | 67,15185 |
| 26.3.2018 | 70,25 | 199 873,84 | 337,0073 | 14,38 | 68,95647 |
| 27.3.2018 | 72,93 | 190 885,95 | 334,0886 | 10,38 | 47,56878 |
| 28.3.2018 | 75,18 | 178 062,97 | 321,2612 | 11,36 | 48,55777 |
| 29.3.2018 | 71,73 | 161 212,11 | 277,5267 | 15,06 | 58,27818 |
| 30.3.2018 | 62,45 | 139 587,77 | 209,2281 | 22,00 | 73,7163 |
| 31.3.2018 | 61,14 | 115 712,86 | 169,7971 | 15,13 | 42,01534 |
| Сума |  | 130 887 034,80 | 9459,037 |  | 1434,954 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.3.2018 | 30,91 | 51 367,22 | 38,10934 | 25,04 | 30,86656 |
| 02.3.2018 | 28,06 | 52 817,56 | 35,56946 | 45,42 | 57,57537 |
| 03.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.3.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 2 500 434,64 | 73,6788 |  | 88,44193 |

м.Април 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.4.2018 | 55,78 | 125 793,39 | 168,4122 | 20,05 | 60,5192 |
| 02.4.2018 | 64,30 | 141 506,44 | 218,3869 | 19,06 | 64,72504 |
| 03.4.2018 | 62,72 | 125 234,06 | 188,5148 | 20,50 | 61,61516 |
| 04.4.2018 | 57,62 | 101 763,23 | 140,7182 | 18,68 | 45,63063 |
| 05.4.2018 | 44,36 | 91 883,13 | 97,82797 | 22,95 | 50,60004 |
| 06.4.2018 | 45,82 | 97 393,83 | 107,0943 | 20,33 | 47,50871 |
| 07.4.2018 | 53,29 | 102 454,70 | 131,0293 | 18,58 | 45,6948 |
| 08.4.2018 | 54,20 | 88 956,33 | 115,7055 | 14,04 | 29,96939 |
| 09.4.2018 | 57,83 | 87 288,17 | 121,1385 | 18,55 | 38,86942 |
| 10.4.2018 | 56,95 | 80 792,54 | 110,4192 | 14,10 | 27,34828 |
| 11.4.2018 | 41,52 | 55 396,53 | 55,1971 | 30,20 | 40,15694 |
| 12.4.2018 | 17,89 | 31 670,68 | 13,59939 | 19,60 | 14,89472 |
| 13.4.2018 | 8,92 | 27 809,44 | 5,95122 | 16,06 | 10,72054 |
| 14.4.2018 | 0,44 | 26 166,94 | 0,274753 | 11,27 | 7,078158 |
| 15.4.2018 | 1,72 | 28 472,69 | 1,173075 | 12,71 | 8,684171 |
| 16.4.2018 | 1,69 | 26 304,70 | 1,06534 | 12,87 | 8,12289 |
| 17.4.2018 | 1,47 | 26 837,40 | 0,944676 | 12,08 | 7,780162 |
| 18.4.2018 | 0,73 | 26 864,78 | 0,467447 | 12,13 | 7,81765 |
| 19.4.2018 | 0,28 | 26 663,34 | 0,181311 | 13,77 | 8,812234 |
| 20.4.2018 | 1,00 | 25 844,78 | 0,622859 | 14,14 | 8,769135 |
| 21.4.2018 | 2,31 | 26 600,36 | 1,47632 | 15,90 | 10,1507 |
| 22.4.2018 | 29,74 | 27 309,95 | 19,49384 | 27,78 | 18,20754 |
| 23.4.2018 | 41,51 | 26 433,58 | 26,33313 | 28,30 | 17,95633 |
| 24.4.2018 | 40,66 | 25 542,26 | 24,92414 | 28,54 | 17,49645 |
| 25.4.2018 | 43,05 | 25 396,46 | 26,23962 | 29,45 | 17,95276 |
| 26.4.2018 | 48,70 | 25 850,27 | 30,2138 | 31,15 | 19,32825 |
| 27.4.2018 | 15,06 | 24 607,36 | 8,893101 | 20,02 | 11,82384 |
| 28.4.2018 | 0,01 | 24 433,38 | 0,004887 | 0,78 | 0,456904 |
| 29.4.2018 | 0,00 | 24 818,40 | 0 | 1,53 | 0,908353 |
| 30.4.2018 | 0,00 | 24 468,23 | 0 | 0,12 | 0,070958 |
| Сума |  | 38 413 375,70 | 1616,303 |  | 709,6693 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.4.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

м.Май 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит |  | кг/ден |  | СО |  | кг/ден |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.5.2018 | 0,00 | 24 633,78 |  | 0 |  | 0,06 |  | 0,036951 |  |
| 02.5.2018 | 16,95 | 27 986,48 |  | 11,3849 |  | 0,14 |  | 0,092355 |  |
| 03.5.2018 | 20,67 | 29 396,03 |  | 14,58337 |  | 0,05 |  | 0,032336 |  |
| 04.5.2018 | 23,33 | 29 359,87 |  | 16,43565 |  | 0,12 |  | 0,082208 |  |
| 05.5.2018 | 28,72 | 28 325,84 |  | 19,52217 |  | 0,11 |  | 0,073647 |  |
| 06.5.2018 | 29,08 | 31 391,39 |  | 21,91119 |  | 0,16 |  | 0,122426 |  |
| 07.5.2018 | 28,26 | 28 309,00 |  | 19,19917 |  | 1,50 |  | 1,021955 |  |
| 08.5.2018 | 26,77 | 24 659,52 |  | 15,84128 |  | 0,02 |  | 0,013152 |  |
| 09.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 10.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 11.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 12.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 13.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 14.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 15.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 16.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 17.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 18.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 19.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 20.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 21.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 22.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 23.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 24.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 25.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 26.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 27.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 28.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 29.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 30.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 31.5.2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Сума |  | 5 377 485,83 | 118,8777 |  |  |  | 1,47503 |  |  |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.5.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

м.Август 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.8.2018 | 78,95 | 24 403,64 | 46,24267 | 20,19 | 11,82556 |
| 16.8.2018 | 71,68 | 26 631,02 | 45,81067 | 12,43 | 7,944032 |
| 17.8.2018 | 96,92 | 26 571,32 | 61,80489 | 19,21 | 12,24938 |
| 18.8.2018 | 68,15 | 26 619,90 | 43,53685 | 11,69 | 7,466883 |
| 19.8.2018 | 89,68 | 26 896,57 | 57,89217 | 24,95 | 16,10297 |
| 20.8.2018 | 133,56 | 30 989,20 | 99,33673 | 34,41 | 25,59144 |
| 21.8.2018 | 122,26 | 31 199,22 | 91,54475 | 41,79 | 31,2897 |
| 22.8.2018 | 139,13 | 30 656,56 | 102,3653 | 36,58 | 26,91646 |
| 23.8.2018 | 129,43 | 35 045,48 | 108,8653 | 40,98 | 34,46722 |
| 24.8.2018 | 137,74 | 39 515,64 | 130,6308 | 38,28 | 36,30302 |
| 25.8.2018 | 124,55 | 38 906,42 | 116,303 | 38,86 | 36,28801 |
| 26.8.2018 | 131,47 | 40 408,87 | 127,4981 | 37,24 | 36,1134 |
| 27.8.2018 | 123,87 | 31 978,90 | 95,07245 | 35,95 | 27,58973 |
| 28.8.2018 | 112,68 | 21 828,55 | 59,03314 | 31,34 | 16,41726 |
| 29.8.2018 | 95,88 | 24 728,58 | 56,90343 | 26,01 | 15,43657 |
| 30.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 10 953 116,70 | 1242,84 |  | 342,0016 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.8.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

м.Септември 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.9.2018 | 38,44 | 24 922,88 | 22,99385 | 0,97 | 0,578211 |
| 14.9.2018 | 57,57 | 29 465,68 | 40,71273 | 7,31 | 5,16828 |
| 15.9.2018 | 62,95 | 29 032,35 | 43,85917 | 3,95 | 2,749364 |
| 16.9.2018 | 75,63 | 32 834,03 | 59,59377 | 2,49 | 1,960192 |
| 17.9.2018 | 75,63 | 32 061,25 | 58,19438 | 3,51 | 2,699558 |
| 18.9.2018 | 65,04 | 29 988,16 | 46,80852 | 0,50 | 0,359858 |
| 19.9.2018 | 69,92 | 29 419,89 | 49,36657 | 0,68 | 0,479544 |
| 20.9.2018 | 78,47 | 32 797,92 | 61,76504 | 0,16 | 0,127912 |
| 21.9.2018 | 72,63 | 30 491,00 | 53,14886 | 1,04 | 0,762275 |
| 22.9.2018 | 74,61 | 29 511,07 | 52,84547 | 1,48 | 1,044692 |
| 23.9.2018 | 64,24 | 27 226,73 | 41,97544 | 0,20 | 0,127966 |
| 24.9.2018 | 78,66 | 32 504,81 | 61,36583 | 0,24 | 0,185277 |
| 25.9.2018 | 101,08 | 32 868,97 | 79,73355 | 6,18 | 4,871181 |
| 26.9.2018 | 90,20 | 33 426,71 | 72,36215 | 6,87 | 5,512065 |
| 27.9.2018 | 91,41 | 35 066,41 | 76,9287 | 0,20 | 0,168319 |
| 28.9.2018 | 90,54 | 36 725,04 | 79,79983 | 0,64 | 0,561893 |
| 29.9.2018 | 92,65 | 41 500,61 | 92,28075 | 10,12 | 10,0805 |
| 30.9.2018 | 90,72 | 44 556,32 | 97,01248 | 4,63 | 4,945752 |
| Сума |  | 14 025 596,00 | 1090,747 |  | 42,38284 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.9.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

м.Октомври 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2018 | 78,19 | 41 841,98 | 78,52065 | 4,10 | 4,113066 |
| 02.10.2018 | 64,05 | 40 756,12 | 62,65438 | 2,62 | 2,559484 |
| 03.10.2018 | 69,17 | 36 915,58 | 61,27986 | 0,58 | 0,513127 |
| 04.10.2018 | 67,15 | 34 382,35 | 55,40715 | 0,16 | 0,130653 |
| 05.10.2018 | 65,53 | 32 769,06 | 51,53263 | 0,28 | 0,219553 |
| 06.10.2018 | 60,63 | 26 218,43 | 38,15044 | 0,17 | 0,104874 |
| 07.10.2018 | 53,43 | 26 731,88 | 34,27829 | 0,85 | 0,542657 |
| 08.10.2018 | 63,88 | 26 321,43 | 40,35338 | 0,21 | 0,131607 |
| 09.10.2018 | 57,01 | 24 274,65 | 33,21258 | 0,21 | 0,121373 |
| 10.10.2018 | 65,41 | 26 648,61 | 41,83299 | 0,20 | 0,125248 |
| 11.10.2018 | 62,65 | 26 283,54 | 39,51993 | 0,25 | 0,157701 |
| 12.10.2018 | 63,38 | 26 115,46 | 39,72161 | 0,14 | 0,086181 |
| 13.10.2018 | 56,85 | 25 335,99 | 34,56842 | 0,13 | 0,076008 |
| 14.10.2018 | 62,56 | 27 705,25 | 41,59943 | 0,51 | 0,338004 |
| 15.10.2018 | 59,80 | 26 894,96 | 38,59695 | 0,43 | 0,279708 |
| 16.10.2018 | 62,45 | 26 533,08 | 39,76777 | 0,18 | 0,116746 |
| 17.10.2018 | 57,89 | 26 356,47 | 36,61704 | 0,18 | 0,113333 |
| 18.10.2018 | 59,35 | 25 888,04 | 36,87752 | 0,25 | 0,152739 |
| 19.10.2018 | 57,55 | 25 590,31 | 35,34277 | 0,13 | 0,07933 |
| 20.10.2018 | 56,61 | 25 252,71 | 34,30833 | 0,25 | 0,148991 |
| 21.10.2018 | 47,73 | 27 743,78 | 31,78049 | 0,46 | 0,307956 |
| 22.10.2018 | 48,65 | 27 278,88 | 31,85081 | 0,23 | 0,150034 |
| 23.10.2018 | 52,01 | 27 824,99 | 34,73393 | 0,38 | 0,25599 |
| 24.10.2018 | 56,65 | 29 894,19 | 40,64713 | 0,34 | 0,245132 |
| 25.10.2018 | 57,50 | 30 943,18 | 42,70469 | 1,97 | 1,460518 |
| 26.10.2018 | 64,40 | 30 426,81 | 47,02768 | 0,75 | 0,547683 |
| 27.10.2018 | 60,24 | 27 813,58 | 40,21287 | 2,68 | 1,785632 |
| 28.10.2018 | 62,23 | 29 310,92 | 43,77292 | 0,25 | 0,175866 |
| 29.10.2018 | 57,25 | 27 550,65 | 37,85459 | 0,25 | 0,162549 |
| 30.10.2018 | 61,93 | 27 451,09 | 40,80056 | 0,32 | 0,211373 |
| 31.10.2018 | 55,58 | 27 105,65 | 36,15352 | 0,85 | 0,550245 |
| Сума |  | 21 411 829,80 | 1301,681 |  | 15,96336 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

м.Ноември 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2018 | 59,25 | 27 361,45 | 38,91072 | 1,04 | 0,6813 |
| 02.11.2018 | 58,94 | 26 183,56 | 37,03927 | 0,29 | 0,183285 |
| 03.11.2018 | 54,53 | 26 201,22 | 34,29216 | 0,31 | 0,196509 |
| 04.11.2018 | 58,86 | 29 307,97 | 41,40337 | 2,14 | 1,50643 |
| 05.11.2018 | 55,72 | 28 609,05 | 38,25603 | 1,44 | 0,989873 |
| 06.11.2018 | 56,17 | 29 255,73 | 39,43672 | 0,88 | 0,620221 |
| 07.11.2018 | 94,74 | 70 379,10 | 160,0252 | 18,94 | 31,99152 |
| 08.11.2018 | 98,43 | 127 222,93 | 300,5514 | 18,40 | 56,16892 |
| 09.11.2018 | 104,29 | 153 535,61 | 384,2843 | 23,08 | 85,05873 |
| 10.11.2018 | 109,88 | 154 806,26 | 408,2241 | 15,91 | 59,10503 |
| 11.11.2018 | 105,91 | 159 226,70 | 404,7384 | 21,54 | 82,30428 |
| 12.11.2018 | 106,62 | 151 425,27 | 387,467 | 22,25 | 80,86109 |
| 13.11.2018 | 103,13 | 142 857,28 | 353,586 | 19,87 | 68,12863 |
| 14.11.2018 | 105,11 | 148 701,55 | 375,1294 | 29,89 | 106,6785 |
| 15.11.2018 | 112,80 | 151 294,50 | 409,5693 | 22,21 | 80,6551 |
| 16.11.2018 | 116,97 | 167 161,27 | 469,2718 | 17,36 | 69,6561 |
| 17.11.2018 | 118,08 | 188 642,97 | 534,6142 | 15,34 | 69,45834 |
| 18.11.2018 | 117,21 | 196 422,22 | 552,5553 | 11,60 | 54,70359 |
| 19.11.2018 | 107,98 | 211 115,22 | 547,084 | 6,08 | 30,80171 |
| 20.11.2018 | 102,79 | 212 226,98 | 523,5427 | 1,73 | 8,807419 |
| 21.11.2018 | 100,86 | 214 861,49 | 520,0937 | 3,50 | 18,06985 |
| 22.11.2018 | 101,36 | 219 810,80 | 534,7337 | 1,54 | 8,111019 |
| 23.11.2018 | 98,74 | 205 252,77 | 486,408 | 1,35 | 6,629664 |
| 24.11.2018 | 100,72 | 201 399,05 | 486,8218 | 2,37 | 11,43947 |
| 25.11.2018 | 95,02 | 198 557,12 | 452,7897 | 1,75 | 8,319543 |
| 26.11.2018 | 91,98 | 180 092,11 | 397,5533 | 0,87 | 3,745916 |
| 27.11.2018 | 92,12 | 171 865,18 | 379,9767 | 0,58 | 2,406112 |
| 28.11.2018 | 100,68 | 228 430,51 | 551,9795 | 16,26 | 89,15643 |
| 29.11.2018 | 107,19 | 281 252,73 | 723,5508 | 10,25 | 69,18817 |
| 30.11.2018 | 106,52 | 263 226,42 | 672,912 | 6,56 | 41,45816 |
| Сума |  | 109 600 440,40 | 11246,8 |  | 1147,081 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

м.Декември 2018 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2018 | 97,04 | 267 670,45 | 623,4045 | 11,82 | 75,93811 |
| 02.12.2018 | 94,71 | 254 872,11 | 579,3498 | 8,27 | 50,56663 |
| 03.12.2018 | 95,05 | 250 507,75 | 571,4332 | 16,17 | 97,19701 |
| 04.12.2018 | 94,03 | 241 196,38 | 544,3079 | 7,42 | 42,95708 |
| 05.12.2018 | 95,75 | 227 125,77 | 521,935 | 6,06 | 33,02409 |
| 06.12.2018 | 99,70 | 230 274,58 | 551,0241 | 3,05 | 16,8561 |
| 07.12.2018 | 97,82 | 236 647,86 | 555,5782 | 4,63 | 26,29158 |
| 08.12.2018 | 93,43 | 237 067,44 | 531,5526 | 4,63 | 26,33819 |
| 09.12.2018 | 90,62 | 225 020,69 | 489,375 | 7,90 | 42,66392 |
| 10.12.2018 | 90,84 | 225 220,05 | 491,0022 | 5,86 | 31,68846 |
| 11.12.2018 | 94,28 | 233 778,76 | 528,9946 | 8,28 | 46,42846 |
| 12.12.2018 | 96,21 | 235 807,66 | 544,5035 | 4,03 | 22,82618 |
| 13.12.2018 | 94,83 | 230 056,39 | 523,5623 | 5,67 | 31,28767 |
| 14.12.2018 | 91,65 | 224 578,63 | 494,0056 | 5,12 | 27,60071 |
| 15.12.2018 | 89,29 | 209 058,06 | 448,0114 | 3,96 | 19,88142 |
| 16.12.2018 | 87,56 | 243 925,25 | 512,5845 | 11,69 | 68,42103 |
| 17.12.2018 | 89,23 | 259 576,73 | 555,9095 | 13,47 | 83,8952 |
| 18.12.2018 | 93,67 | 259 786,79 | 584,0267 | 7,74 | 48,24241 |
| 19.12.2018 | 95,75 | 266 853,25 | 613,2555 | 11,49 | 73,57144 |
| 20.12.2018 | 96,38 | 265 377,85 | 613,8455 | 8,36 | 53,2348 |
| 21.12.2018 | 86,64 | 258 543,07 | 537,6145 | 6,79 | 42,11667 |
| 22.12.2018 | 91,09 | 240 341,83 | 525,4113 | 8,31 | 47,92416 |
| 23.12.2018 | 81,90 | 198 523,80 | 390,1985 | 10,41 | 49,59125 |
| 24.12.2018 | 81,02 | 194 290,58 | 377,798 | 5,32 | 24,81091 |
| 25.12.2018 | 91,33 | 223 895,41 | 490,734 | 8,70 | 46,74936 |
| 26.12.2018 | 91,10 | 231 457,00 | 506,0807 | 11,33 | 62,93316 |
| 27.12.2018 | 90,73 | 229 283,52 | 499,2419 | 12,84 | 70,66518 |
| 28.12.2018 | 87,62 | 208 250,50 | 437,93 | 8,16 | 40,77545 |
| 29.12.2018 | 85,85 | 201 415,89 | 414,9772 | 11,45 | 55,36923 |
| 30.12.2018 | 84,87 | 206 309,43 | 420,211 | 11,35 | 56,21932 |
| 31.12.2018 | 83,10 | 215 416,62 | 429,6054 | 11,78 | 60,87674 |
| Сума |  | 173 571 122,70 | 15907,46 |  | 1476,942 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 0,00 | 0 |  | 0 |

Изчисления по данни от СНИ за 2018 г.

|  | Комин 1 |  |  | Комин 2 |  |  | OЦ - 2018г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дебит | NOx | CO | дебит | NOx | CO | дебит | NOx | CO |
| месец | Nм3 | кг | кг | Nм3 | кг | кг | Nм3 | кг | кг |
| януари | 165 245 702,70 | 12 919,32 | 989,78 | 4 981 006,22 | 403,25 | 69,58 | 170 226 708,92 | 13 322,57 | 1 059,36 |
| февруари | 135 795 248,65 | 9 270,65 | 1 176,67 | 5 313 545,32 | 142,17 | 113,24 | 141 108 793,96 | 9 412,82 | 1 289,91 |
| март | 130 887 034,80 | 9 459,04 | 1 434,95 | 2 500 434,64 | 73,68 | 88,44 | 133 387 469,44 | 9 532,72 | 1 523,40 |
| април | 38 413 375,70 | 1 616,30 | 709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 413 375,70 | 1 616,30 | 709,67 |
| май | 5 377 485,83 | 118,88 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 485,83 | 118,88 | 1,48 |
| юни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 10 953 116,70 | 1 242,84 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953 116,70 | 1 242,84 | 342,00 |
| септември | 14 025 596,00 | 1 090,75 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 025 596,00 | 1 090,75 | 42,38 |
| октомври | 21 411 829,80 | 1 301,68 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 411 829,80 | 1 301,68 | 15,96 |
| ноември | 109 600 440,40 | 11 246,80 | 1 147,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 600 440,40 | 11 246,80 | 1 147,08 |
| декември | 173 571 122,70 | 15 907,46 | 1 476,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 571 122,70 | 15 907,46 | 1 476,94 |
| Сума | 805 280 953,28 | 64 173,71 | 7 336,92 | 12 794 986,18 | 619,11 | 271,26 | 818 075 939,45 | 64 792,82 | 7 608,18 |

За Nox= 64 173,71 (СНИ-комин 1) + 619,11 (СНИ-комин 2)

NOx =64 173,71 + 619,11

NOx = 64 792,82 кг/г

За СО = 7 336,92 (СНИ –комин 1)+ 271,26 (СНИ-комин 2)

СО = 7 336,92 + 271,26

СО =  7 608,18 кг/г

| Съоръжения | Отработени часове |
| --- | --- |
| ВК1 | 3402 |
| ВК2 | 3565 |
| ВК3 | 5645 |
| ВК4 | 252 |
| ВК5 | 0 |
| ПК1 | 1203 |
| ПК2 | 719 |
| ПК3 | 4198 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR

Информация за отработените часове през 2018 г., на водогрейните и парни котли в ОЦ”Земляне”:

Начин на пресмятане на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух по ЕРЕВВ и PRTR.

Изчисления за – Комин 1

| месеци | Получени стойности за NOx след изчисленията | Получени стойности за СO след изчисленията |
| --- | --- | --- |
| Януари | 12 919,32 кг./г | 989,78 кг./г |
| Февруари | 9 270,65 кг./г | 1 176,67 кг./г |
| Март | 9 459,04 кг./г | 1 434,95 кг./г |
| Април | 1 616,30 кг./г | 709,67 кг./г |
| Май | 118,88 кг./г | 1,48 кг./г |
| Юни | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Юли | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Август | 1 242,84 кг./г | 342,00 кг./г |
| Септември | 1 090,75 кг./г | 42,38 кг./г |
| Октомври | 1 301,68 кг./г | 15,96 кг./г |
| Ноември | 11 246,80 кг./г | 1 147,08 кг./г |
| Декември | 15 907,46 кг./г | 1 476,94 кг./г |
| Общо: | 64 173,71 кг./г | 7 336,92 кг./г |

Изчисления за – Комин 2

| месеци | Получени стойности за NOx след изчисленията | Получени стойности за СO след изчисленията |
| --- | --- | --- |
| Януари | 403,25 кг./г | 69,58 кг./г |
| Февруари | 142,17 кг./г | 113,24 кг./г |
| Март | 73,68 кг./г | 88,44 кг./г |
| Април | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Май | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Юни | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Юли | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Август | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Септември | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Октомври | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Ноември | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Декември | 0,00 кг./г | 0,00 кг./г |
| Общо: | 619,11 кг./г | 271,26 кг./г |