1.1.Уводна част

1. Име и местонахождение на инсталацията.

ТЕЦ “ МАРИЦА ИЗТОК 2 “ ЕАД

6265 с.Ковачево, община Раднево, обл.Стара Загора

2.Име на собственика или оператора:

ТЕЦ “Марица изток 2”ЕАД

Изп.Директор –инж.Атанас Андонов Димитров

3.Регистрационен номер на разрешителното:

КР 50/2005

4.Телефон, факс и e-mail:

042/662 215; 042/662 000;  tec2@tpp2.com

5.Лице за контакти:

инж.Стефка Бонева – Инсп.ООС

042/662 600; stefka@tpp2.com

6.Кратко описание на дейността:

ТЕЦ "Марица Изток 2"-ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в България. Централата е базова кондензационна, предназначена да работи в основния товаров график на електроенергийната система на страната, разположена е на площ от 164 хектара в Източно-маришкия басейн, на територията на община Раднево, на 60 км югоизточно от гр. Стара Загора. Намира се в извън селищна територия, югоизточно от международен път Е 85. Отстояние от гр. Раднево-20 км. На запад граничи със землището на с.Ковачево, на изток - със с. Маца, на север със с. Радецки. На юг централата граничи със с. Полски градец. Най-близко разположеното селище е с. Радецки на около 3,5 км. В непосредствена близост до централата е язовир ”Овчарица” - защитена територия, обитавана от редки видове птици.

Основната дейност на ТЕЦ "Марица Изток 2"- ЕАД е получаване на електрическа енергия на базата на топлоенергия получена от изгаряне на лигнитни въглища от Източно Маришкия минен басейн.

Подготовката на въглищата за изгарянето и транспортирането им до пещна камера се извършва в прахоприготвящите системи. След склада за въглища, въглищата преминават през дробилка II степен и посредством транспортни ленти постъпват в бункери за сурови въглища. От там те се изгребват с помощта на дозатори за сурови въглища (ДСВ), които благодарение на променливите си обороти осигуряват във всеки един момент необходимото за съответната прахоприготвяща система (ППС) количество въглища. От ДСВ въглищата постъпват в питателите за сурови въглища (ПСВ), които ги транспортират до газозаборните шахти (ГЗШ). Оборотите на ПСВ се променят пропорционално на оборотите на ДСВ, с което спомагат за по-бързото регулиране на производителността на ППС.

В ГЗШ се извършва подсушаване на въглищата от горещите газове, които се засмукват от горната част на пещна камера. Подсушаването на въглищата продължава от постъпването им в ГЗШ от ПСВ до подаването им за изгаряне през праховите горелки.

Мелещите вентилатори (МВ) са предназначени за смилане до прахообразно състояние на въглищата и за транспортирането им, заедно с горещите газове от пещна камера, до праховите горелки. След МВ прахогазовата смес (аеросместа) постъпва в сепаратора, лопатките на който връщат за досмилане по едрите частици обратно на входа на МВ през възвратни клапи. Чрез тези клапи, както и чрез подвижната лопатка на сепаратора, се регулира едрината на въглищния прах, постъпващ в горелките. След сепаратора въглищният прах преминава през прахоконцентратор, който разпределя аеросместа между основните и бридовите (сбросни) горелки.

През основните горелки в пещта постъпва по-голямата част от въглищния прах  с неголямо количество сушилни газове. Над всяка една от тях има разположена по една бридова горелка, през която в пещта постъпват по-голямата част от сушилните газове с останалата част най-леки частици въглищен прах.

Обазуваните при изгаряне на горивото газове постъпват на изхода от парогенератора във въздухоподгревател, където подгряват постъпващия въздух. След въздухоподгревателя газовете преминават през електрофилтрите, където се пречистват от пепелните частици. Посредством димни вентилатори газовете се транспортират към единия от двата 325 метрови комина в ТЕЦ "Марица-изток 2”. Димните газове от парогенераторите на блокове 7 и 8 преди постъпване в комина преминават през сероочистваща инсталация, където става пречистването им от серни диоксиди (SO2).

За отделяне и раздробяване на шлака, попадащ на дъното на пещна камера, котлите са снабдени с шлакоотделители и шлакодробилки.

Транспортирането на шлаката, отделяна от котела и отнесената пепел от изнесените въздухоподгреватели (ИВП) и от електрофилтрите (ЕФ) става посредством смивна вода (подавана от смивни помпи), чрез сгуроизвозни канали до Багерна помпена станция, откъдето с багерни помпи сгуропепелината се транспортира до Сгуроотвала. От там, сгуропепелината се изсушава в 3 басейна, като всеки от тях има дренажна система.Дренираната вода постъпва в помпена станция Избистрени води и посредством помпи захранва смивната инсталация в централата. Осушената сгуропепелина, чрез тръбен лентов транспортьор се изнася в насипище “Староселец” за депониране.

Отделената при изгаряне на горивото топлина се използва за подгряване на циркулиращата в екранната система на парогенераторите обезсолена вода до получаване на прегрята пара, която се подава към парната турбина, където получената енергия от разширение на парата до налягане в кондензатора се превръща в електрическа енергия, посредством куплираните към турбините генератори.

Произведената електическа енергия се изнася в енергийната система посредством изградените открити уредби 110 кV на бл.1, 220 кV за бл. № 2 до № 6 и 400 кV за бл. № 7 и бл. № 8, разположени в непосредствена близост до централата.

Първоначално изграждането на „ТЕЦ Марица-изток 2” започва с монтирането на четири блока по 150 МВт (в последствие турбината на блок №2 е подменена с турбина с мощност 165 МВт). Тази част на централата условно се нарича част 600 мВт. Всеки от тези блокове се състои от два котела и една турбина свързани по така наречената схема “дубъл блок”. Новоизградената част на централата, условно наречена част 850 мВт се състои от два блока по 210 МВт (№5 и №6) и два блока по 215 мВт (№7 и №8). Тези блокове са свързани по схемата моноблок:  котел-турбина-генератор.

ВПИ: Обезсоляването на водата се извършва в две водоподготвителни инсталации - ВПИ-2 и ВПИ-3 – с брутна производителност по 160 т/ч. Обезсоляването се осъществява по конвенционална технология – варова декарбонизация с коагулация, механично филтруване и йонообменно обезсоляване. Очистването на кондензата на блоковете се извършва поотделно на всеки блок – част 850 MW.

Сяроочистваща инсталация – пречиствателно съоръжение за очистване на димните газове от SO2 , чрез “измиване” с варовикова суспензия. Полученият в контейнери варовик с едрина 0 до 10 мм, посредством роторен изгребвач и лентови транспортьори се подава за съхранение в силозите за варовик. След тях се подава за смилане в три броя барабанно-топкови мелници, с производителност 33 т/ч всяка. Смилането на варовика в мелниците става по мокър способ за получаване на варовикова суспензия, с едрина на твърдото вещество – 25 микрона. Така получената суспензия се подава посредством помпи  в долната част на абсорбера тип “пулверизираща колона” От там, рециркулационните помпи подават суспензията в пулверизаторни струйници, които я разпрашават на финна струя и по този начин се получава голяма контактна площ между суспензията и постъпващите, след отделяне на летливата пепел в електрофилтрите, димни газове.

Инсталацията за обезводняване на гипса - производителност 100 т/ч гипс, с 10% влага или 2400 т/ден, при работа на 2-те Сяроочистки, т.е. СОИ 7 и СОИ 8. Полученият гипс е с търговски вид и съдържа 96% CaSO42H2O, 3,5% CaCO3 и 0,5 % CaSO31/2H2O. Гипсовата суспензия от СОИ се подава на вакумни лентови филтри, чрез които се изсмуква водата и се връща обратно в абсорбера. От лентовият филтър, обезводнения гипс постъпва в закрит склад, с вместимост 15400 м3.

7.Политика по околната среда

Политиката по околна среда е насочена към ограничаване на вредното въздействие върху околната среда. Тя е част от общата политика за дейността на централата. Политиката отразява поетите ангажименти от ръководството относно:

- спазване на приложимите правни и други изисквания по околна среда, в т.ч. и на изискванията на Комплексното разрешително;

- намаляване, предотвратяване и контролиране на замърсяването на околната среда;

- определянето на общи и конкретни цели по околна среда ;

- осигуряване на мониторинг за състояние на параметрите на околна среда от дейностите, осъществени в дружеството;

- осигуряване прозрачност на резултатите от дейността на дружеството по отношение системата за управление на околна среда;

- непрекъснато подобряване на системата за управление по околна среда.

8.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда.

В централата има Инспектор по опазване на околната среда и от всеки цех има отговорници по управление на отпадъците.

9.РИОСВ, отговаряща за разрешителното:

РИОСВ гр.Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора

Ул.”Стара планина”2

10.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район

Адрес: гр.Пловдив, ул.”Булаир” №26, ет.5

1.2. Обобщена информация

1.Замърсители, изпускани във въздуха

Замърсяването на атмосферния въздух може да стане, както от организирани, така и от неорганизирани източници.

Основните замърсители на атмосферния въздух, получени при изгаряне, на лигнити от мини “Марица изток”, характеризиращи се с високо съдържание на влага, пепел и сяра, в парогенераторите на „ТЕЦ Марица изток 2” са: пепел, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден диоксид.

Улавяне на пепелта от димните газове се осъществява в ел. филтри-руско производство. На всеки блок са монтирани по два електрофилтъра като на “част 600 мвт” са на всеки котел по един, а на “част 850 мвт” са по две секции (практически два независими ЕФ) на котел. При нормална работа на филтрите, емисиите на пепел след тях са в нормите.

##### Тип на електростатичните филтри в централата

| Парогенератор ст. № | Блок № | ##### Тип | Брой полета | Активно сечение m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  6 | 1  3 | ЭГА2-58-12-6-4 | 4 | 188,2 |
| 7  8 | 4 | УГ3-4-177 |  | 177 |
| 9  10 | 5  6 | ЭГА2-76-12-6-4 |  | 246,6 |
| 11  12 | 7  8 | ЭГА2-76-12-6-4-У |  | 246,6 |

Азотните оксиди, емитирани от котлите са под нормата, поради внедрените редица мерки по организация на горенето.

При нормална работа на котлите и добра настройка на горивните уредби, емисиите на СО са малки и винаги в нормите.

За намаляване на емисиите от SO2 на блокове 7 и 8 са монтирани сероочистващи инсталации(СОИ), предстои монтиране на СОИ и на останалите 6 блока.

Димните газове от бл.1 до бл.6 се изхвърлят в атмосферата през  комин с височина 325 м. и светъл диаметър на изхода 12,4 м. Очистените от СОИ газове от последните два блока се изхвърлят през  комин с височина 325 м. и светъл диаметър на изхода 9,5 м. На двата комина са изградени системи за непрекъснат мониторинг (собствени непрекъснати измервания). Поради започване на рехабилитацията бл.3 с К5 и К6 са включени в съществуващия комин H=180 м.

Основен източник на неорганизирани емисии на прах от централа на твърдо гориво е сгуроотвала. В “ТЕЦ Марица изток 2” има съставена и действа “Програма за ограничаване на неорганизираните емисии прах от сгуроотвала и транспортирането на сгуропепелината до насипище Староселец”.

Замърсяването на приземния слой с пепелина от сгуроотвала е локално и се наблюдава само при сухо и ветровито време.

#### Въглеподаване

Не са забелязвани особени отвявания на въглищен прах от фигурите във въглеподаването. Евентуалното запрашаване с въглищен прах може да има локален характер и не влошава качеството на атмосферния въздух в населените места.

Варовиково стопанство

Поради факта, че варовикът (с едрина 0-10 мм )се транспортира в затворени контейнери, не се очаква отвяване на прах по време на транспорта, и разтоварването му. При смилането варовикът се смесва с вода и практически не замърсява въздуха с прах.

#### Гипсово стопанство

Стопанството за подсушаване на гипса не емитира прахообразни вещества. Складът за подсушен гипс е затворено помещение и не предполага отвяване.

2.Замърсители, изпускани във водите.

Съгласно действащата технологична схема в “ТЕЦ Марица изток 2“ се формират следните потоци отпадни води:

– отработени води от охлаждащите контури на блоковете от 1  8 - те са с непроменен основен химичен състав. Основната част от тях се връщат в                               яз. “Бял кладенец”;

- отпадъчни води се формират от приетата схема за хидроизвоз на сгуропепелния отпадък от котлите в централата (пепел от димните газове, уловена в електрофилтрите и шлака от дъното на котлите).

Хидротранспорта на сгуропепелта се осъществява с помощта на 3 багерни помпени станции. Сгуропепелта се транспортира до сгуроотвала, с три алтернативно работещи басейни, които играят ролята на утаители. От работещия басейн се формират два потока отпадъчни води, които се заустват в преминаващия през територията на централата открит канал  - Северен преливен канал .

- Избистрени води, формирани в резултат на протичащите утаителни процеси в басейна и се отвеждат през преливниците му.

- Дренажни води, формирани в резултат на прецеждане на утаената сгуропепелна маса и се отвеждат от дъното на басейна.

-  Отпадъчни води от мазутното стопанство се формират от дейностите свързани с товаро-разтоварване, съхранение и използване на течното гориво за нуждите на централата. Съдържанието на нефтопродукти варира в широки граници, като зададената норма е 10 мг/л. след сепарационната мазутна шахта. Заустват се в системата за хидротранспорт на сгуропепелта към сгуроотвала.

- Отпадъчни води от химичен цех се формират главно при регенериране и промивка на йонообменните филтри. Характеризират се с променящ се в широки граници от киселинен до алкален характер в резултат от влаганите за регенерацията кисели и алкални р-ри, съответно на сярна к-на и NaOH. Заустват се в системата за хидроизвоз на сгуропепелта.

- Води от миене на площадките и дъждовни води;

- Води от миене на въглестопанствата (след шламова помпена станция).

Двата потока се характеризират главно с високо съдържание на неразтворени вещества. Заустват се в системата за хидроизвоз на сгуропепелта.

- Отпадъчни води – продувка на оборотния охлаждащ цикъл на 7 и 8 блок, те са условно чисти води и заустват в Северен преливен канал.

- Преливни избистрени води от смивна помпена станция, които се заустват в Северен преливен канал. Характеризират се със състав, аналогичен на този на избистрените и дренажни води от сгуроотвала.

- Отпадъчни води от сяроочистващите инсталации (СОИ) на 7 и 8 блокове. При механично обезводняване на суспензията, филтрата се връща отново в скрубера и само 10 т/ч се отвеждат в системата на сгуропепелоизвоза. Съставът на тези води се определя от разтворимостта на СаSО4 2H2O.

- Битово-фекални отпадъчни води, формирани от хигиенно-санитарните възли на територията на централата. Постъпват в ПСБФВ за биологично пречистване и се заустват в Северен преливен канал.

Северен преливен канал води началото си от яз. “Овчарица”. Предназначен е за отвеждане на високите преливни води от язовира, преминава през територията на централата и стига до язовир “Ковачево”. Това е единствено възможен път за излизане на отпадните води извън централата. В него, както вече беше описано се заустват:

- избистрените преливни и дренажни води от сгуроотвала;

- избистрените води от смивна станция за избистрени води;

- продувачните води от охлаждащата кула на 7 и 8-ми блокове;

- водите след пречиствателната станция за битови нужди;

- дъждовната канализация.

Северен преливен канал зауства в междинен водоем, от който посредством помпена станция “преливни води” се подава към производствено-пожарен тръбопровод и се използва за:

- противопожарни нужди;

- миене на площадките;

- добавка към системата на хидросгуроизвоза.

На практика всички отпадъчни води, формирани от дейността на централата се включват в затворени цикли:

Отработените охлаждащи води се връщат в яз. “Овчарица”, откъдето отново се захранват охлаждащите контури на ТЕЦ.

Формираните замърсени отпадъчни води от ХВО, мазутно стопанство, миене на площадките и СОИ на 7 и 8 блок постъпват в системата на хидросгуроизвоза към сгуроотвала, от където избистрените води заедно с описаните вече останали води, формирани на територията на централата се заустват посредством Северен преливен канал в междинен басейн, играещ ролята на оборотен басейн, от където се използват повторно за описаните вече нужди на централата.

Осъществяването на затворен цикъл води до евентуално минимално замърсяване и изпускане в яз.”Ковачево”.

3.Замърсители, изпускани в почвата.

През м.Ноември 2005 г. се направи анализ за състоянието на почви на територията на производствената площадката ( базово състояние) по следните показатели:

pH, нефтопродукти, цинк, мед, хром, никел, кадмий, олово и съдържание на обменни йони.Тъй като по условие собствения мониторинг на почви се прави на 3 години, тогава ще се оцени влиянието на горе-споменатите показатели и ако има замърсяване, то ще се идентифицира и съответно ще се предприемат коригиращи действия.

5.Произведени, отработени или използвани замърсители.

Горивата и спомагателните материали, които се използват в производствения процес и се явяват като източници на  замърсители във въздуха, водите и почвите са следните:

Въглища, мазут, варовик, сярна киселина, натриева основа, хидразин.

За ограничаване на запрашаемостта от въглища се прилага инструкция за минимизиране на запрашаемостта на въглищата от насипището по време на зареждането и инструкция за минимизиране на запрашаемостта на въглища от насипището. Не се разрешава да се държи повече от две денонощия натрупано гориво на безформени купища. За целта се извършва  валиране на фигурите,за да се увеличи компактността им, след оформяне се трамбова (уплътнява )на слоеве не по дебели от 1,5 м, при което се осъществява и шихтовката на въглищата. При трамбоване се минава минимум 3 пъти в една и съща следа до образуване на цялата площ. Горивото се складира във вид на пресечена пирамида със плътност приблизително 0.85.

За мазут натриева основа, сярна киселина, хидразин – спомагателни материали, се съхраняват в резервоари. В случай на разливи или течове се прилагат съответно инструкциите за отстраняване на разливи от мазут и вещества/препарати/, които могат да замърсят  почвите и подземните води.

Варовикът се доставя в капселовани контейнери и за взети всички мерки за предотвратяване запрашаемостта на въздуха. При смилането варовикът се смесва с вода и практически не замърсява въздуха с прах.

Стопанството за подсушаване на гипса не емитира прахообразни вещества. Складът за подсушен гипс е затворено помещение и не предполага отвяване.

6. Доклад за генерираните отпадъци.

Вследствие производствената дейност на “ТЕЦ Марица изток 2” се генерират четири вида отпадъци:

- производствени - отпадъци от изгарянето на въглища и мазут в котлите (сгурия и различни по размер пепелни частици), остатъци от мазут при лошо изгаряне, финодисперсна пепел от електрофилтрите, отпадъци от химическата подготовка на водата, утайки от охлаждането и други;

- строителни - от реконструкция, строителство, изкопни работи, изграждане на пътна настилка, ремонт на производствени съоръжения, разрушени отломъци от фундаменти за машини и съоръжения;

- битови - от дейността на производствения и обслужващ персонал;

- опасни - отпадъци, които са отровни, токсични или силно токсични, лесно възпламеняеми, с отровно, дразнещо, вредно и разяждащо действие, с канцерогенен и/или тератогенен ефект и с други неблагоприятни влияния върху живите организми.

Общо взето на площадката на “ТЕЦ Марица изток 2” се генерират предимно значителни количества производствени отпадъци. Строителни отпадъци се получават предимно при ремонти и модернизации и значително по-малко през време на профилактика на съоръженията. Особено големи количества строителни отпадъци се очакват при рехабилитацията и модернизацията на блокове 1-6, подготовката на площадката за изграждане на СОИ и санирането на машинната зала.

Сгуропепелината, основния производствен отпадък, се събира посредством хидротранспорт в сгуроотвала, който се състои от три басейна. Намива се в първия басейн, във втория става изсушаването на намитата пепелина и от третия се извършва изгребването и транспортирането посредством тръбен гумено-лентов транспортьор до насипище “Староселец” за депониране, където се смесва с глина от разкривката на рудник “Трояново 1 “ и гипс, който е крайния продукт на СОИ на блокове 7 и 8 .

Събирането и извозването на отпадъците от ТЕЦ “Марица изток 2” са подчинени на принципа за разделно събиране и съхранение върху определени временни площадки до окончателното им третиране.

Отпадъците от желязо и цветни метали се извозват на определени временни площадки в централата и след това се предават на фирми.

Строителните отпадъци, се извозват с автотранспорт на сметището или това, което е годно за втора употреба се предава в склад „Втора употреба”.

Отработените масла се събират в метални резервоари в Маслено стопанство и се предават за рециклиране на фирма със съответното разрешително.

Шлама се утаява в басейни до цех ХВО и периодично се извозва и изхвърля на сметището.

Различните отпадъци се събират на временни площадки, предназначени за тази цел, намиращи се на територията на централата. Има обособен 4 площадки за временно съхранение на метални и строителни отпадъци, склад за луминисцентни и живачни лампи, склад за оловни акумулаторни батерии.

Събирането на отпадъците е непрекъснато, а извозването им се извършва съобразно действащия регламент в централата за събиране и извозване на отпадъците. По-ритмично се предават отпадъците от черни и цветни метали на лицензирани фирми за претопяване.

Съдовете, в които се събират отпадъците са различни по обем и форма. Разливите се събират в събирателни и сепарационни шахти и след източване се съхраняват в резервоари.

Битовите отпадъци се изхвърлят в кошове, откъдето се прехвърлят в метални контейнери, с които директно се извозват на определеното за целта депо. Няма лицензирани опаковки за отпадъците. Техниката, която се използва за събиране и транспортиране е също стандартна.

Централата е получила разрешение за извършване дейности по събиране и временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, кодовете и шифрите на които са описани в Комплексното разрешително.

Към настоящия момент “ТЕЦ Марица изток 2” експлоатира 2 депа – сгуроотвал  за временно събиране на сгуропепелина и гипсов отпадък и сметище за строителни и битови отпадъци при с.Полски градец.

Предстои въвеждане в експлоатация на Депо за твърди, битови строителни и опасни отпадъци, с три профилирани отделни клетки:

- клетка за битови отпадъци;

- клетка за строителни отпадъци;

- клетка за опасни отпадъци;

7.Емисии на шум в околната среда.

Измерване на еквивалентното ниво на шума по границата на площадката е направено през м.декември 2004 г.от РИОСВ-гр. Стара Загора, съгласно план за мониторинг за 2004. Измерванията са направени в 7 пункта и резултатите са отразени в протоколи  за промишлени зони. Всички стойности са в диапазон 36,3 – 50.7 dBA и са под допустимите 70 dBA за промишлени зони, определени в Комплексното разрешително. Тъй като съгласно комплексното разрешително замерванията на обща звукова мощност на площадката, ниво на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и ниво на звуково налягане в определени чувстителни на шум места се извършват веднъж на две години, то предстои подписване на договор с акредетирана лаборатория за извършване на необходимите замервания.

2.Докладване на замърсителите в колната среда

2.1 Прагови стойности на изброените замърсители във въздух, води, почви.

Таблица 1. Изпускания по PRTR

## ЗАМЪРСИТЕЛИ

| №. | СА8 номер | ## Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона 1Ь) кg/год. | в почва (колона 1с) кg/год. |  |  |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500000- 863920 | - | - | - | * |
| 2# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (С02) | 100000000-7894752000 | - | - | - | * |
| 3# |  | Азотни оксиди (NОх) | 100000-9310000 | - | - | - | * |
| 4# |  | Серни оксиди (SO2) | 150000-408486000 | - | - | - | * |
| 5# |  | Общ азот | - | 50000 - - | 50000 | 10000 | 10000 |
| 6# |  | Общ фосфор | - | 5000 - - | 5000 | 10000 | 10000 |
| 7# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | 50 – - | 50 | 200 | 10000 |
| 8# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) |  | 50 – - | 50 | 500 | 10000 |
| 9# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  | 20 – - | 20 | 50 | 50 |
| 10 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | 100 – - | 100 | 1000 | 10000 |
| 11 |  | Общ органичен въглерод(ТОС),като общ С или ХПК/3 |  | 50000 – - |  |  | ** |

Пояснение: Дебит на отпадъчни води: Qср.год =1277046 m3/y – след таблица 3

Дебит на води от ПСБФВ: Qср.год= 73365 m3/y

2.2.Емисии във въздуха

Таблица 2. Изпускания във въздуха

| Параметър | Ед. | Разреш. емисия | 2003 | 2004 | 2005 | Бр.проби през 2005 г. | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 Комин 1 СОИ 7 СОИ 8 | mg/Nm3 % % | 19000 90 90 |  | 15034 90.32 90.66 | 15080 90.64 90.40 | Собст.непрекъс-нати измервания | 100 100 100 |
| NOx Комин 1 СОИ 7 СОИ 8 | mg/Nm3 | 650 |  | 252 230 256 | 250.2 197 240 | СНИ | 100 100 100 |
| CO Комин 1 СОИ 7 СОИ 8 | mg/Nm3 | 250 |  | 79.50 18.09 37.15 | 30.09 58.21 43.65 | СНИ | 100 100 100 |
| Твърди частици /прах/ | mg/Nm3 | К1-90 СОИ7-50 СОИ8-50 |  | 28.81 | 70.99 - 22.86 | СНИ СНИ СНИ | 100 - |

Таблица 2.1 Изпускания във въздуха в т/г

| Параметър | Един. | 2003 г | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | т/г | 446966 | 521793.34 | 408486 |
| NOx | т/г | 9955 | 10530.34 | 9310 |
| CO2 | т/г | 8403169 | 8883559.33 | 7894752 |
| CO | т/г | 917 | 969.25 | 863.920 |
| прах | т/г | 2024 | 2021.65 | 2098 |

Заб.: СНИ на Комин 1 са въведени от .06.2004 г.

СНИ за СОИ 7 и СОИ 8 са въведени от .01.2003 г.

- Условие 9.1.11.3. Да се докладва информация за извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени.

- През 2005 г. са извършени 10 броя проверки от Главни експерти по въздуха на РИОСВ гр.Стара Загора. Не са установени несъответствия.

- Проведени са следните контролни измервания за емисии във въздуха, изпускани от котлите, от Регионалната лаборатория към ИАОС:

- на 01.08.2005 г. – К9, К5 и К6;

- на 02.08.2005 г. – К7, К8 и К10;

- на 03.08.2005 г. – К1 и К2

- на 14.11.2005 г.  - К5

- на 09.12.2005 г. – К6

Не са установени несъответствия на емисии във въздуха, отговарят на зададените норми по комплексно разрешително.

Условие 9.7.2. Докладване  информация по Условие 9.7.1.

Всеки месец се изпращат месечни доклади за резултатите от СНИ на Комин 1 и Комин 2, така също и Годишни Доклади в РИОСВ гр.Стара Загора:

СНИ Комин 2

СОИ 7 - Годишен Доклад:

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО:

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в комплексното разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2        -    90     % десулфуризация                 90.64  %

NOx     -    650   mg/Nm3                                    197     mg/Nm3

CO      -    250  mg/Nm3                                    58.21  mg/Nm3

Прах   -    50    mg/Nm3                                           -   mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии.

Няма данни за прах, поради неудачни прахомери – сменени се два вида:

- тип D-R-280-12  на фирма Durag-на оптичен принцип

- тип PFM97 ED на фирма Dr.Fodisch – високочувствителна с-ма, екстрактно, трибоелектрично измерване. След много повреди е извършена рехабилитация на прахомера и от м.януари 2006 г. е въведен в експлоатация.

СОИ 8 – Годишен Доклад:

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО:

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2        -    90 % десулфуризация                     90.40  %

NOx    -    650   mg/Nm3                                  240 mg/Nm3

CO      -     250  mg/Nm3                               43.65 mg/Nm3

Прах   -       50  mg/Nm3                                22.86 mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри –  няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии.

Неудачни прахомери – сменени се два вида:

- тип D-R-280-12  на фирма Durag-на оптичен принцип

- тип PFM97 ED на фирма Dr.Fodisch – високочувствителна с-ма, екстрактно, трибоелектрично измерване. След много повреди е извършена рехабилитация на прахомера и от м.Декември 2005 г. е въведен в експлоатация

СНИ Комин 1- Годишен Доклад:

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 19000 mg/Nm3                             15080   mg/Nm3

NOx     -    650  mg/Nm3                               250.20 mg/Nm3

CO      -     250  mg/Nm3                                 30.09 mg/Nm3

Прах   -       90  mg/Nm3                                  70.99 mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии.

СНИ

Качество на атмосферния въздух с.Полски Градец

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените  норми за допустими емисии.

Норми за допустими имисии                         Съответствие

SO2        - ПДК СД 	       - 125г/м3                           10.36г/м3

ПДК СЧК - 350  г/м3                              84.88 г/м3

NOx     -ПДКСЧК- 250  г/м3                                   5.6 г/м3

ФПЧ10 -  ПДК СД   -60  г/м3                                  20.48  г/м3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените  норми за допустими емисии с тези на измерените.

Условие 9.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

| Изчислени емисии изпуснати от " ТЕЦ Марица Изток 2" - ЕАД през 2005г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| точков източник |  | SO2 | Nox | Прах |
|  |  | т/г | т/г | т/г |
| Комин 1 |  | 371800 | 6788 | 1836 |
| Блок 7 | с включена СОИ | 4190 | 897.9 | 77.7 |
|  | с изключена СОИ | 4190 | 76.3 | 13.2 |
| Блок 8 | с включена СОИ | 5260 | 1124 | 97.3 |
|  | с изключена СОИ | 23120 | 424.3 | 73.5 |
| Общо за ТЕЦ " Марица Изток 2" |  | 408486 | 9310 | 2098 |
| Забележка: При определяне на количеството прах за блок 7 и 8 са взети данните от |  |  |  |  |
| прахомерите преди СОИ като е измерено и установено , че СОИ очиства 50% от праха. |  |  |  |  |

Условие 9.7.4. Да се докладва за получените оплаквания, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и предприетите мерки за тяхното преустановяване/ограничаване.

По Условие 9.7.4 – няма оплаквания за източници на миризми.

2.3.Емисии във водни обекти

Таблица 3. Изпускания на производствени води във водни обекти / канализация

| Параметър | ИЕО | Разрешена емисия kg/г | Сред.ст/т 2005 г mg/dm3 | К-во замърсит.2005 kg/г | Бр. проби | % Съотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | 1277046 м3/г |  |  |  |  |  |
| Активна реакция | 6-9 |  | 7.87 |  | 5 | 100 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 | 63852.3 | 56.2 | 71769.9 | 5 | 11.24% над нормата |
| Нефтопродукт | 10 mg/dm3 | 12770.1 | 0.306 | 390.77 | 5 | 100 |
| Хром(общ | 0.5 mg/dm3 | 638.5 | 0.027 | 34.5 | 5 | 100 |
| Мед | 0.5 mg/dm3 | 638.5 | 0.023 | 39.4 | 5 | 100 |
| Цинк | 1.0 mg/dm3 | 1277.1 | 0.040 | 51.1 | 5 | 100 |
| Желязо | 1.0 mg/dm3 | 1277.1 | 1.134 | 1448.1 | 5 | 11.3% над нормата |
| Остат.хлор | 0.2 mg/dm3 | 255.4 | 0.066 | 84.2 | 5 | 100 |
| Сулфати | 400 mg/dm3 | 510818.4 | 1371 | 1750830.1 | 5 | 34.2% над нормата |

Пояснение:

1.   Разрешена емисия – дебита *индивидуалното емисионно ограничение

2. % съответствие – количеството замърсител спрямо разрешената емисия за година

3. Обем за преливане в яз.Ковачево - от дренажни изводи, промивка от водна кула и филтрационни води по цялото протежение на преливен канал, които не могат да се усвоят в оборотния цикъл и се изпущат към яз.”Ковачево” – 1277046 м3/г:

Може да се получи от:	ПСИВ1,2 - 47304000

ПСДрВ   -  6307200

ПСПрВ   -  6307200

Дебит на отпадъчните води:     	Q  ср.год. = 1 277 046 м3/г

Ср.ст-ст, (mg/dm3)  х   Q  ср.год (м3/г)

К-во замърсител, (kg/год) = -----------------------------------------------

1000

Таблица 4. Изпускания на охлаждащи води във водни обекти /канализация

| Параметър | Единица | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РН | единици рН | 8.80 | 8.78 | 8.84 |

Пояснение: Няма изискващ се мониторинг, освен pH в охлаждащата система на бл.бл.7 и 8.

Таблица 5. Изпускания на битово-фекални води във водни обекти/ канализация

| Параметър | ИЕО | Разреш. емисия кg/г | Ср.ст/т 2005 г. mg/dm3 | Колич. Замърс. За 2005 kg/г | Брой проби | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | 73365 м3/г |  |  |  |  |  |
| Активна р-я | 6-9 |  | 7.36 |  | 5 | 100 |
| Неразтв.в-ва | 50mg/dm3 | 3668.2 | 14.4 | 1056.4 | 5 | 100 |
| Нефтопродукт | 10 mg/dm3 | 733.6 | 0.259 | 19.0 | 5 | 100 |
| Цинк | 1 mg/dm3 | 73.4 | 0.029 | 2.13 | 5 | 100 |
| Желязо | 1 mg/dm3 | 73.4 | 0.231 | 16.9 | 5 | 100 |
| ХПК(биохроматна) | 125 mg/dm3 | 9170.6 | 25.8 | 1892.8 | 5 | 100 |
| БПК5 | 25 mg/dm3 | 1834.1 | 4.286 | 314 | 5 | 100 |
| Общ азот | 15 mg/dm3 | 1100.5 | 2.76 | 202.5 | 5 | 100 |
| Общ фосфор | 2 mg/dm3 | 146.7 | 0.151 | 11.1 | 5 | 100 |
| Олово | 0.2 mg/dm3 | 14.7 | <0.010 | <0.73 | 5 | 100 |

Дебит на  води от ПСБДВ :     	Q  ср.год. = 73365 m3/г

Ср.ст-ст, (mg/dm3)  х   Q  ср.год. (m3/г)

К-во замърсител, (kg/год) = -----------------------------------------------

1000

Таблица 6. Изпускания на дъждовни води във водни обекти / канализация

| Параметър | Единица | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  |  |  |  |
| Проводимост | µSm |  |  |  |
| ХПК | Кg |  |  |  |
| Други* | Кg |  |  |  |

Пояснение: Включени в общия поток отпадъчни води – няма определен мониторинг

Условие 10.5.2.Да се документират и съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, по Условие 10.1.1.1.3 и Условие 10.3.1.1.3, с определените такива в Условие 10.1.1 и Условие 10.3.1, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Да се докладва за:

Условие 10.1.1.1.3 – сепарираща шахта

- Брой на извършени проверки – 5 бр

- Установени несъответствия – 2 бр

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия        – отпадъчните води от шести отсек се връщат за пречистване в първи отсек на сепариращата шахта. При необходимост се извършва цялостно почистване и ремонт на сепариращата шахта.

Условие 10.3.1.1.3 – ПСБФВ

- Брой на извършени проверки - 5 бр

- Установени несъответствия - няма

Условие 10.5.4. Да се документират и съхраняват резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.5.3 - собствени наблюдения на показателите на отпадъчни води с определените такива в настоящото разрешително, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Да се докладва за:

- Брой на извършени проверки – 5 броя

- Установени несъответствия :

Сулфати при норма 400 mg/dm3 – при всяко опробване има завишаване на сулфатите, поради естеството на изгореното гориво.

Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия:

Обследване на водите в централата.

Условие 10.5.5. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.1.3.5 течове на канализационната мрежа през съответната година и предприетите корективни действия, както и информация за колко време е отстранен течът и да се съхранява на площадката.

Съгласно Условие 10.5.5 прилага се инструкцията за проверка състоянието на канализационната мрежа за производствени отпадъчни води и в резултат на това  се направени следните проверки :

- Брой извършени проверки – 24 броя ( ежеседмично)

- Установени течове по канализационната мрежа – не са установени

Условие 10.1.1.3.6. План на площадката с обозначени пречиствателни съоръжения

за отпадъчни води :

Географски координати:

Сепарираща шахта – сев.шир. 42015’4.2586, изт.дълж. 26008’20.160

ПСБФВ                     - сев.шир.  42015’8.799, изт.дълж.  26007’42.606

2.4.Управление на отпадъците

Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката

| Тип | код | Опасен | Третиране на място | Транспорт отпадъка | Крайно назнач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отпадък |  | Да/не | Да/не |  |  |
| ПО | 10.01.01 | не | да | ГЛТ | насипище |
| ПО | 10.01.02 | не | да | ГТЛ | насипище |
| ПО | 10.01.05 | не | да | ГТЛ | насипище |
| ПО | 16.11.06 | не | не | авто | Депо с.ПГ |
| ПО | 06.02.99 | не | не | авто | Депо с.ПГ |
| ПО | 03.01.05 | не | не | авто | Депо с.ПГ |
| ПО | 15.01.02 | не | да | авто | Пред.ф-ми |
| ПО | 19.10.01 | не | да | авто | Пред.ф-ми |
| ОП | 13.02.05* | да | не | цистерни | Пред.ф-ми |
| ОП | 13.01.10* | да | не | цистерни | Пред.ф-ми |
| ОП | 13.03.07* | да | не | цистерни | Пред.ф-ми |
| ОП | 16.06.01* | да | не | авто | Пред.ф-ми |
| СО | 17.01.07 | не | не | авто | Депо с.ПГ |
| СО | 17.04.02 | не | да | авто | Пред.ф-ми |
| СО | 17.04.05 | не | да | авто | Пред.ф-ми |
| СО | 17.06.04 | не | не | авто | депо |
| ПО | 19.10.01 | не | да | авто | Пред.ф-ми |
| БО | 20.03.01 | не | не | авто | депо |

# Таблица 8. Оползотворени и депонирани отпадъци

|  | Количество 2005 г в t/г | Количество 2004 г.в t/г |
| --- | --- | --- |
| Общо отпадъци оползотворени извън площадка | 4527 | 804 |
| Общо отпадъци депонирани извън площадка | 3030130 | 3057426 |
| Общо оползотвор. отпадъци | 4527 | 804 |
| Общо депонирани отпадъци | 3030130 | 3057426 |
| Общо генерирани отпадъци | 3034657 | 3058230 |

Условие 11.9.2. Да се документират всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъци и да се докладва образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 4 312 MWth

| Вид отпадък | Код | Количество t/MWh | РазрешенКол-во t/y | 2005 г. Генериран t/y | 2005 г. годишно за t/ MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 0,46 | 600 000 | 215748 | 0.03 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | - | 3 400 000 | 1941736 |  |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калции, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10.01.05 | - | 2 400 000 | 872646 |  |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | - | 8 m3/y | - |  |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | - | 2 500 m3/y | 569 |  |
| Отпадъци, неупоменати другаде (алакален шлам – при получаване на калциев хидрооксид) | 06.02.99 | - | 200 | 76 |  |

Таблица 11.2. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Разрешено Количество t/y | 2005г генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03.01.04 | 03.01.05 | 30 | 15 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 5 | 2.4 |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 78 | 3.5 |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,5 |  |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 6 |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | Изрезки – 6 Стружки – 30 | 2.5 - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | Изрезки – 1,5 Стружки – 0,3 | 1 0.2 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 1 405 | 1141 |
| Отпадъци от решетки и сита | 19.08.01 | 8,5 |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места | 19.08.05 | 1 | - |

Таблица 11.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Разрешено Количество t/y | 2005 г-генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 70 | 4 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 140 | 45 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 13.03.07* | 15 | 6.9 |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1 000 | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 1 500 бр. | 3060 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 300 kg/y | 258 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от бои, разредители) | 15.01.10* | 30 | 8.1 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 0,7 | 0.52 |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13.05.03*; | 350 | 19.75 |

Таблица 11.4. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Разрешено количество t/y | 2005 г. генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 2 000 t/y. От рехабилитациятa ще се отделят 157 000 t | 562 |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 15 | 14.7 |
| Алуминий | 17.04.02 | 25 | 1.54 |
| Олово | 17.04.03 | 12 | - |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 000 | 1010 |
| Смеси от метали | 17.04.07 | 10 | - |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 100 m3/y | 89.65 |
| Стъкло | 17.02.02 | 300 m2/y | 195 |

Таблица 11.5. Битови отпадъци, образувани от цялата площадка, вкл. депо за твърди битови, строителни, производствени и опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Разрешено Количество t/y | 2005 г. генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 1 828 | 138 |

Условие 11.9.4. Да се докладва:

- Обект на проверките – временни площадки за съхранение – 4 бр,                 Сгуроотвал-1 бр, склад за луминисцентни лампи – 1 бр., склад за оловни акумулатори – 1 бр.

- Брой проверки – 5

- Установени несъответствия – 1 бр.-  площадка П1- няма трайна настилка

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети – в процедура на обществена поръчка за полагане на трайна настилка.

Условие 11.9.4.1. Резултатите от извършената оценка по условие 11.5.2 за съответната година  - 2005 г.

Все още не са открити фирми, които да оползотворяват отпадъци с кодове:

- 06.02.99

- 03.01.05

- 17.02.02

2.5.Шум

Таблица 9. Измервания нивата на шум

| Място на | Ниво на | Измерено* | Период на | % съответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| измерването | звуково | през | провеждане на | ствие |
|  | налягане в | деня/нощта | измерването |  |
|  | (1В(А)а |  |  |  |
| Юг-3-та с/я Сгуроотвал | 43.7 | ден | 11.50 ч | 100 |
| ###### Юг-1-ва с/я | 37.3 | ден | 12.20 ч. | 100 |
| Югоизт.-нач.яз.”Овчар. | 43.9 | ден | 13.20 ч. | 100 |
| ###### Юг-ДТБПОО | 36.3 | ден | 12.50 ч. | 100 |
| Югоизт.-тов.портал | 47.4 | ден | 13.50 | 100 |
| ###### СИ-до РСПАБ | 39.9 | ден | 14.20 | 100 |
| ###### С-до ОРУ | 46.7 | ден | 14.50 | 100 |
| С- до охладителна кула | 50.7 | ден | 15.50 | 100 |

* "Ден" обхваща периода 08.00 до 22.00 ч, а "нощ" - от 22.00 до 08.00 ч., ако не са дадени други дефиниции в разрешителното.

Измерването на еквивалентното ниво на шума по границата на площадката е направено през м.декември 2004 г.от РИОСВ-гр. Стара Загора, съгласно план за мониторинг за 2004. Измерванията са направени в 7 пункта и резултатите са отразени в протоколи  за промишлени зони. Всички стойности са в диапазон 36,3 – 50.7 dBA и са под допустимите 70 dBA за промишлени зони, определени в Комплексното разрешително. Тъй като съгласно комплексното разрешително замерванията на обща звукова мощност на площадката, ниво на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и ниво на звуково налягане в определени чувстителни на шум места се извършват веднъж на две години, то предстои подписване на договор с акредетирана лаборатория за извършване на необходимите замервания.

2.6.Контрол от страна на РИОСВ.

Извършвани са всички видове проверки:

-провеждат се периодични измервания и проверки за определяне изпусканите емисии от „ТЕЦ Марица изток 2”. Не са установени несъответствия от резултатите на мониторинга извършван от централата и този от РИОСВ.

- правят се месечни пробовземания и анализиране на емисии във водите.От влизане в сила действието на Комплексното разрешително това се извършва от Регионалната лаборатория към ИАОС гр.Стара Загора.

- посещение на място и проверка от инспектор на РИОСВ. Ако има предписания се изпълняват, различия няма.

- подробна проверка на място от екип инспектори от РИОСВ – правени са 2 бр. подробни проверки през м.октомври 2005 г. и м.февруари 2006 г.за изпълнението на Комплексното разрешително. При първата проверка имаше задължителни предписания, които централата изпълни в срок.

Обобщена информация по докладване на Условие 7.4.

Периодично се уведомяват контролните органи – РИОСВ и БД за резултатите от мониторинга, определен от КР N 50/2005 г., като се изпращат  съответните протоколи.

За всяка промяна – планирана и непланирана в работата на инсталацията се уведомява  компетентния орган РИОСВ гр.Стара Загора и ИАОС.

При получаване на несъответствие при извършване на мониторинга, определен в КР N 50/2005 г. се уведомяват Община Раднево, Областен Управител и Областна дирекция ” Гражданска защита ”.

3.Потребление на енергия и вода

Условие 8.1.12.1 - Докладване за количеството на използвана вода, изразена като годишна консумация на производствена и охлаждаща вода  за единица продукт:

| № | Наименование на инсталацията | Допустима стойност за консумация за единица продължителност |  | измервателно устройство | Годишна консумация на вода за единица продукт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произв. нужди | Охлаждаща вода |  | Произв. нужди | Охлаждаща вода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 1 | Горивна инстл.за произв.на ел.енергия | 4.15m3/MWh | 278.77m3/MWh | водомер | 0.169m3/MWh | 159.7m3/MWh |
| 2 | Инсталация за произв.на водород | 0.51 |  | водомер | 0.0299m3/tпр. |  |

Заб.: Това е отчетена(замерене) консумация на вода от влизане на

КР N 50/2005 г в действие. Водомерите са на вход ЦПС1 и ЦПС2.

Условие 8.1.12.2 – оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива, причини за документирани несъответствия и предприети коригиращи мерки: 100% съответствие, съгласно Инструкцията за оценка на съответствие на документираните изразходвани водни количества, установяване на причини за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки. Няма установени несъответствия.

Условие 8.1.12.3. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 8.1.10 течове на водопроводната мрежа през съответната година и предприетите корективни действия, както и информация за колко време е отстранен теча.

Условие 8.1.12.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.10 течове по водопроводната мрежа.

ТЦ-Е             ЦСИ                 ХЦ

Брой проверки –                                     5                   25                    2

Установени несъответствия –            няма              няма               няма

Коригиращи мерки                               -                      -                      -

Условие 8.2.4. Да се  представи схема на площадката с обозначени на нея точните местоположения на устройствата за измерване на консумацията на електроенергия от Депо за твърди битови, строителни, производствени и опасни отпадъци – след доклада.

Условие 8.2.6.1. Да се докладва ежегодно, за количествата използвани електроенергия  изразени като:

- Годишната консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталациите, съгласно Таблица 8.2.1.

| N | Наименование | Доп.ст/т за консум.за ед.продуктMWh/MWh | Годишна консум.на ел.енергия МВтч | Год.консум за единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Блок 1 | 0.210 | 58169 | 0.150 |
| 1.2 | Блок 2 | 0.185 | 89001 | 0.118 |
| 1.3 | Блок 3 | 0.203 | 74124 | 0.141 |
| 1.4 | Блок 4 | 0.197 | 88189 | 0.140 |
| 1.5 | Блок 5 | 0.161 | 122118 | 0.109 |
| 1.6 | Блок 6 | 0.159 | 120702 | 0.106 |
| 1.7 | Блок 7 | 0.148 | 98032 | 0.142 |
| 1.8 | Блок 8 | 0.151 | 148348 | 0.135 |
| 2.Инсталация за произв.на водород |  | 33.07 kWh/m3 |  | 4.67 |

Условие 8.2.6.2. Да се докладват резултатите от изпълнението на Условие 8.2.2, както и резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.5.2 и Условие 8.2.4 в това число причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Съставен е протокол N 214/30.11.2005 г., където като най-големи консуматори са определени електрофилтрите на котли N 1 – 12 и СОИ 7 и СОИ 8.

Съгласно инструкцията за периодична оценка на съответствията на документираните количества консумирана ел.eнергия, няма документирани несъответствия и централата се вписва в допустимите норми съгласно Условие 8.2.1.

Таблица 10. Потребление на енергия

| Източник на енергия |  | Мярка | Консумация 2003 година | Консумация 2004 година | Консумация 2005 година | Норма по КР№50/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | Блок №1 | t/y | 991 | 1082 | 738 | 1100 |
|  | Блок №2 | t/y | 917 | 997 | 736 | 1100 |
|  | Блок №3 | t/y | 541 | 1216 | 865 | 1100 |
|  | Блок №4 | t/y | 842 | 737 | 651 | 1100 |
|  | Блок №5 | t/y | 786 | 1110 | 1025 | 1100 |
|  | Блок №6 | t/y | 766 | 1186 | 1101 | 1100 |
|  | Блок №7 | t/y | 938 | 919 | 1315 | 1100 |
|  | Блок №8 | t/y | 794 | 529 | 1096 | 1100 |
| Лигнитни въглища | Блок №1 | t/y | 1066228 | 1191579 | 775756 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.95 | 1.92 | 2.01 | 1.95 |
|  | Блок №2 | t/y | 1286717 | 1497594 | 1270849 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.94 | 1.86 | 1.69 | 1.94 |
|  | Блок №3 | t/y | 814897 | 925472 | 998632 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.93 | 1.89 | 1.90 | 1.93 |
|  | Блок №4 | t/y | 1127243 | 1177978 | 1203104 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.94 |
|  | Блок №5 | t/y | 1983913 | 1705497 | 1855208 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.668 |
|  | Блок №6 | t/y | 1738297 | 1690142 | 1898890 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.682 |
|  | Блок №7 | t/y | 2100774 | 2048245 | 1152432 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.678 |
|  | Блок №8 | t/y | 1759719 | 2180994 | 1787474 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.68 | 1.67 | 1.62 | 1.675 |
| Разход на ел.енергия за собствени нужди | Блок №1 | MWh/MWh | 0.134 | 0.140 | 0.150 | 0.210 |
|  | Блок №2 | MWh/MWh | 0.124 | 0.122 | 0.118 | 0.185 |
|  | Блок №3 | MWh/MWh | 0.139 | 0.143 | 0.141 | 0.203 |
|  | Блок №4 | MWh/MWh | 0.136 | 0.139 | 0.140 | 0.197 |
|  | Блок №5 | MWh/MWh | 0.108 | 0.107 | 0.109 | 0.161 |
|  | Блок №6 | MWh/MWh | 0.127 | 0.103 | 0.106 | 0.159 |
|  | Блок №7 | MWh/MWh | 0.125 | 0.127 | 0.142 | 0.148 |
|  | Блок №8 | MWh/MWh | 0.116 | 0.130 | 0.135 | 0.151 |
| Инсталация за производство на водород - разход на ел.ен. за СН |  | kWh/m3 |  |  | 4.67 | 33.07 |

Таблица 11.Потребление на вода

| Източник на води |  | Мярка | Консумация 2003 година | Консумация 2004 година | Консумация 2005 година | Норма по КР№50/2005 m3/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повърхност- ни води | Охлаждащи води | m3/y | 879864000 | 699427000 | 682417000 | - |
|  |  | m3/MWh | 130.58 | 98.4 | 107.33 | 278.77 |
|  | Води за произв.нужди | m3/y | 8392656 | 8692772 | 6199549 | - |
|  |  | m3/MWh | 1.24 | 1.22 | 0.975 | 4.15 |

Заб.: Консумаци на вода за цели календарни години. Към води за производствени нужди

са включени водите за ЦОС.

Таблица 12. Потребление на суровини

| Суровина | САS№ | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Ниво на НДНТ за потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тона | тона | тона | на суровини /тон продукт ция |
| Сярна к-на | 7664-93-9 | 1274 | 1400 | 751 | 1200 |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 653 | 685 | 350 | 700 |
| Хидразин | 302-01-2 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 800 |
| Варовик |  |  | 201822 | 161636 | 1400000 |
| Лигн.в-ща |  | Ст.ч.-4295085 Н.ч.-7582704 | Ст.ч.-4792623 Н.ч.-7624878 | Ст.ч.-4248341 Н.ч.- 6694005 | Ст.ч.-900000 на блок Н.ч.-2000000 на блок |
| Мазут |  | 6575 | 7776 | 7527 | 1100 на блок |
| Калиева ос-ва |  | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.500 |

Условие 8.3.3.1. Да се докладва годишната употреба на единица продукт на контролираните по Условия 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2 спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.1.1

| N | Спом.м/л | Норма-Колич.t/MWh | Норма-T/y | Годиш.конс.t/MWh 2005 г. | T/y 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Сярна киселина | 0.00018 | 1200 | 0.00018 | 751.4 |
| 3. | Натриева основа | 0.0001 | 700 | 0.000088 | 350.3 |
| 4. | Хидразин | 0.00012 | 800 | 0.0000014 | 5.6 |
| 5. | Варовик | 0.000196 – 0.196 | 1400000 | 0.090081 | 161636.23 |

Заб.: Съгласно Условие 8.3.1.1 Таблица 8.3.1.1 за спомагателен материал Варовик е допусната техническа грешка в изписването на Комплексното разрешително за “количество t/MWh “

За нормирана консумация t/MWh – e записано 0.000196, което отговаря на t/kwh – сгрешени са мерните единици, трябва да е 0.196 t/MWh.

! Считаме, че вярното е 0.196, защото съгласно Таблица 4.3.2 от Заявлението за Комплексно разрешително текуща консумация за 2003 г. е посочено 0.115 t/MWh.

Таблица 8.3.1.1.(2) Инсталация за производство на водород

| Спомагателен материал | Норма КР Количество [kg/MWh] | Норма КР Количество [kg/y] | 2005г-отчет Количество [kg/MWh] | 2005 г-отчетено Количество [kg/y] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калиева основа | 0,000073 | 500 | 0,000031 | 200 |

Таблица 8.3.1.2

| Блок | Гориво | Количество [t/MWh] | Количество [t/y] | Количество [t/MWh]-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок № 1 | Лигнитни въглища | 1,95 | 900 000 | 2.01 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,008 | 1 100 | 0.0019 |
| Блок № 2 | Лигнитни въглища | 1,94 | 900 000 | 1,69 |
|  | Котелно гориво (мазут) | 0,0016 | 1 100 | 0,0010 |
| Блок № 3 | Лигнитни въглища | 1,93 | 900 000 | 1,90 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,0026 | 1 100 | 0,0016 |
| Блок № 4 | Лигнитни въглища | 1,94 | 900 000 | 1,91 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,0029 | 1 100 | 0,0010 |
| Блок № 5 | Лигнитни въглища | 1,668 | 2 000 000 | 1,649 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,0008 | 1 100 | 0,0009 |
| Блок № 6 | Лигнитни въглища | 1,682 | 2 000 000 | 1,662 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,0008 | 1 100 | 0,0010 |
| Блок № 7 | Лигнитни въглища | 1,678 | 2 000 000 | 1,663 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,0008 | 1 100 | 0,0019 |
| Блок № 8 | Лигнитни въглища | 1,675 | 2 000 000 | 1,623 |
|  | Котелно гориво (мазут) - разпалване | 0,0008 | 1 100 | 0,0010 |

Съгласно Условие 8.3.1.2 Таблица 8.3.1.2 е приложена инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества горива, установяване на несъответствието и предприемане на коригиращи мерки. Установиха се следните несъответствия:

1. Блок 1 – лигнитни въглища при зададена норма 1.95 t/MWh е отчетено 2.01 t/MWh. Съставен е Протокол за несъответствие N 1/20.01.06 г. Направен е анализ на несъответствието и са установени причините за него – влошено техническо състояние на горивните уредби на К1 и К2 и неефективна работа на ТГ 1.

Коригиращи мерки – да се извърши реконструкция на горивните уредби и подмяна на ТГ 1 по време на рехабилитацията.

2. При зададена разходна норма  за мазут – 0.0008 t/MWh е отчетено:

- Блок 5  - 0.0009 t/MWh

- Блок 6 – 0.0010 t/MWh

- Блок 7 – 0.0019 t/MWh

- Блок 8 – 0.0010 t/MWh

Съставен е Протокол за несъответствие N 2/20.01.06 г. Направен е анализ на несъответствието и са установени причините за него – увеличена аварийност на котлите през II-полугодие с непрекъснато участие в диапазона за регулиране на мощността. Допълнително спиране на блоковете по ограничение на ЦДУ.

Коригиращи мерки – анализ на аварийността и предложения за намаляването й. Изготвена и одобрена от Изп.Директор Програма за намаляване на аварийността и спазване норматива за разход на мазут при пуск от студено състояние.

Условие 8.3.6.1.  Да се докладват  обобщените данни от извършените проверки съгласно условия 8.3.4.3., 8.3.4.4, 8.3.4.7., 8.3.4.8, 8.3.4.9 включващи:

- брой на извършените проверки;

- брой установени несъответствия;

- причини за несъответствие;

- предприетите корективни действия.

Съгласно Условие 8.3.4.3.и Условие 8.3.4.4 е извършена  по 1 проверка за целостта на обваловките на резервоари за химически реагенти и турбинни масла и състоянието на мазутните резервоари. Направени са следните констатация :

- Състоянието на обваловките е добро, нямат връзка с външна канализация. Обваловките на резервоарите за масла са бетонови, а тези за киселина и основа са облицовани с киселинноустойчиви тухли на епоксидна основа - също в добро състояние.

- Състоянието на мазутните резервоари е добро и могат да изпълняват предназначението си.

Съгласно Условие 8.3.4.6 са извършени 2 броя проверки на дренажите на фигури Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1 и Д2. Същите функционират нормално. Водите се събират в събирателни шахти и постъпват чрез отводнителни канавки в ШПС и оттам към Сгуроотвала. Основите на фигури А1 и А2 са бетонирани.

Съгласно Условие 8.3.4.7 са извършени 4 броя проверки и констатацията е, че няма нарушение на съответствията на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали (химически реагенти) и горива.

Съгласно Условие 8.3.4.8. за установяване и отстраняване течове и за поддръжка на фланци , уплътнения, и помпите по тръбопреносната мрежа за течни и спомагателни материали и горива

ХЦ               КЦ-Е

- брой на извършените проверки                       1                   2

- брой установени несъответствия;                     -                    -

- причини за несъответствие;                               -                    -

- предприетите корективни действия.                 -                    -

Съгласно Условие 8.3.4.9 се прилага инструкцията за установяване и

отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни

спомагателни материали и горива.

Правят се периодични проверки за установяване на течове от резервоари

или обваловки,които се документират в създадените за целта дневници

към ХВО и КЦ-Е.

За сега не са установени течове от резервоарите или обваловките.

Условие 13.12.5. Да се докладват резултатите от собствения мониторинг на подземните води .

| № | Точки на пробовземане | Показ. за замърсяване | Доп. Концент. на вр-ни в-ва |  |  | Метод за анализ (инструк-ция №) | Период. провер. (измерва-нето) | Дата на пред.измер. | Дата на тек. измер. | Резултат | Протокол за несъответствие № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Озн. | Екол. праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  |
| 1. | Сондаж при с.П.Градец | Температура |  |  |  | БДС 17.1.4.01-77 | 2 пъти/г. | - | 03.11.2005 | 16.9 |  |  |
|  |  | Водороден показател |  |  |  | ISO 10523 | 2 пъти/г. |  |  | 8.06 |  |  |
|  |  | Електропроводимост |  |  |  | БДС EN 27888 | 2 пъти/г. |  |  | 543 |  |  |
|  |  | Разтворени вещества |  |  |  | БДС 17.1.4.04-80 | 2 пъти/г. |  |  | 390 |  |  |
|  |  | Окисляемост |  |  |  | БДС 17.1.4.16.-79 | 2 пъти/г. |  |  | <0.50 |  |  |
|  |  | Амониев азот | mg/l | 0.12 | 1.2 | ISО 7150/1 | 2 пъти/г. |  |  | 0.047 |  |  |
|  |  | Нитритен азот | mg/l | 0.025 | 0.125 | БДС EN 26777 | 2 пъти/г. |  |  | 0.020 |  |  |
|  |  | Нитратен азот | mg/l | 10 | 30 | БДС ISO 7890-3 | 2 пъти/г. |  |  | 1.42 |  |  |
|  |  | ### Фосфати | mg/l | 0.1 | 1 | БДС EN 1189 | 2 пъти/г. |  |  | 0.990 |  |  |
|  |  | Сулфати | mg/l | 50 | 150 | ВЛМ 10-2Б/2003 | 2 пъти/г. |  |  | 20.0 |  |  |
|  |  | Хлориди | mg/l | 30 | 100 | БДС 17.1.4.24-80 | 2 пъти/г. |  |  | 17.2 |  |  |
|  |  | Обща твърдост |  |  |  | БДС ISO 6059 | 2 пъти/г. |  |  | 1.28 |  |  |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 500 | ВЛМ 20-2ВД/2003 | 2 пъти/г. |  |  | <0.14 |  |  |
|  |  | ### Желязо | µg/l | 50 | 200 | БДС 17.1.4.06-77/2/ | 2 пъти/г. |  |  | 0.011 |  |  |
|  |  | ### Манган | µg/l | 20 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.050 |  |  |
|  |  | Олово | µg/l | 30 | 200 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.010 |  |  |
|  |  | Цинк | µg/l | 200 | 1000 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.046 |  |  |
|  |  | Мед | µg/l | 30 | 100 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.006 |  |  |
|  |  | Хром (общ ) | µg/l | 5 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.005 |  |  |
| № | Точки на пробовземане | Показ. за замърсяване | Допум. Концентр. на вр-ни в-ва |  |  | Метод за анализ (инструк-ция №) | Период. провер. (измерва-нето) | Дата на пред. Измер. | Дата на тек. измер. | Резултат | Протокол за несъответствие № |  |
|  |  |  | Озн. | Екол. праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  |
| 2. | Сондаж при Яз.Овчарица | Температура |  |  |  | БДС 17.1.4.01-77 | 2 пъти/г. | - | 03.11.2005 | 19.7 |  |  |
|  |  | Водороден показател |  |  |  | ISO 10523 | 2 пъти/г. |  |  | 8.00 |  |  |
|  |  | Електропроводимост |  |  |  | БДС EN 27888 | 2 пъти/г. |  |  | 897 |  |  |
|  |  | Разтворени вещества |  |  |  | БДС 17.1.4.04-80 | 2 пъти/г. |  |  | 640 |  |  |
|  |  | Окисляемост |  |  |  | БДС 17.1.4.16.-79 | 2 пъти/г. |  |  | 2.60 |  |  |
|  |  | Амониев азот | mg/l | 0.12 | 1.2 | ISО 7150/1 | 2 пъти/г. |  |  | 0.762 |  |  |
|  |  | Нитритен азот | mg/l | 0.025 | 0.125 | БДС EN 26777 | 2 пъти/г. |  |  | 0.173 |  |  |
|  |  | Нитратен азот | mg/l | 10 | 30 | БДС ISO 7890-3 | 2 пъти/г. |  |  | 0.21 |  |  |
|  |  | ### Фосфати | mg/l | 0.1 | 1 | БДС EN 1189 | 2 пъти/г. |  |  | 0.046 |  |  |
|  |  | Сулфати | mg/l | 50 | 150 | ВЛМ 10-2Б/2003 | 2 пъти/г. |  |  | 168 | N 3/27.12.05 |  |
|  |  | Хлориди | mg/l | 30 | 100 | БДС 17.1.4.24-80 | 2 пъти/г. |  |  | 31.3 |  |  |
|  |  | Обща твърдост |  |  |  | БДС ISO 6059 | 2 пъти/г. |  |  | 4.23 |  |  |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 500 | ВЛМ 20-2ВД/2003 | 2 пъти/г. |  |  | 0.180 |  |  |
|  |  | ### Желязо | µg/l | 50 | 200 | БДС 17.1.4.06-77/2/ | 2 пъти/г. |  |  | 0.498 |  |  |
|  |  | Манган | µg/l | 20 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.279 |  |  |
|  |  | Олово | µg/l | 30 | 200 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.010 |  |  |
|  |  | Цинк | µg/l | 200 | 1000 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.029 |  |  |
|  |  | Мед | µg/l | 30 | 100 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.006 |  |  |
|  |  | Хром (общ ) | µg/l | 5 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.005 |  |  |
| № | Точки на пробовземане | Показ. за замърсяване | Доп. Концентр. на вр-ни в-ва |  |  | Метод за анализ (инструк-ция №) | Период. Провер. (измерва-нето) | Дата на пред. измер. | Дата на тек. измер. | Резултат | Протокол за несъответствие № |  |
|  |  |  | Озн. | Екол. праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  |
| 3. | Пиезом. №36 | Температура |  |  |  | БДС 17.1.4.01-77 | 2 пъти/г. | - | 03.11.2005 | 17.7 |  |  |
|  |  | Водороден показател |  |  |  | ISO 10523 | 2 пъти/г. |  |  | 7.18 |  |  |
|  |  | Електропроводимост |  |  |  | БДС EN 27888 | 2 пъти/г. |  |  | 2800 |  |  |
|  |  | Разтворени вещества |  |  |  | БДС 17.1.4.04-80 | 2 пъти/г. |  |  | 2794 |  |  |
|  |  | Окисляемост |  |  |  | БДС 17.1.4.16.-79 | 2 пъти/г. |  |  | 7.8 |  |  |
|  |  | Амониев азот | mg/l | 0.12 | 1.2 | ISО 7150/1 | 2 пъти/г. |  |  | 0.068 |  |  |
|  |  | Нитритен азот | mg/l | 0.025 | 0.125 | БДС EN 26777 | 2 пъти/г. |  |  | 0.019 |  |  |
|  |  | Нитратен азот | mg/l | 10 | 30 | БДС ISO 7890-3 | 2 пъти/г. |  |  | 3.96 |  |  |
|  |  | ### Фосфати | mg/l | 0.1 | 1 | БДС EN 1189 | 2 пъти/г. |  |  | 0.015 |  |  |
|  |  | Сулфати | mg/l | 50 | 150 | ВЛМ 10-2Б/2003 | 2 пъти/г. |  |  | 2047 | N 3/27.12.05 |  |
|  |  | Хлориди | mg/l | 30 | 100 | БДС 17.1.4.24-80 | 2 пъти/г. |  |  | 79.2 |  |  |
|  |  | Обща твърдост |  |  |  | БДС ISO 6059 | 2 пъти/г. |  |  | 36.1 |  |  |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 500 | ВЛМ 20-2ВД/2003 | 2 пъти/г. |  |  | 0.334 |  |  |
|  |  | ### Желязо | µg/l | 50 | 200 | БДС 17.1.4.06-77/2/ | 2 пъти/г. |  |  | 0.261 |  |  |
|  |  | Манган | µg/l | 20 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.068 |  |  |
|  |  | ### Олово | µg/l | 30 | 200 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.010 |  |  |
|  |  | Цинк | µg/l | 200 | 1000 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.023 |  |  |
|  |  | Мед | µg/l | 30 | 100 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.006 |  |  |
|  |  | Хром (общ ) | µg/l | 5 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.044 |  |  |
| № | Точки на пробовземане | Показ. за замърсяване | Доп. Концентр. на вр-ни в-ва |  |  | Метод за анализ (инструк-ция №) | Период.провер. (измерва-нето) | Дата на пред. измер. | Дата на тек. измер. | Резултат | Протокол за несъответствие N |  |
|  |  |  | Озн. | Екол. праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  |
| 4. | Сондаж при Ж.п. Гара | Температура |  |  |  | БДС 17.1.4.01-77 | 2 пъти/г. | - | 03.11.2005 | 18.6 |  |  |
|  |  | Водороден показател |  |  |  | ISO 10523 | 2 пъти/г. |  |  | 8.42 |  |  |
|  |  | Електропроводимост |  |  |  | БДС EN 27888 | 2 пъти/г. |  |  | 552 |  |  |
|  |  | Разтворени вещества |  |  |  | БДС 17.1.4.04-80 | 2 пъти/г. |  |  | 462 |  |  |
|  |  | Окисляемост |  |  |  | БДС 17.1.4.16.-79 | 2 пъти/г. |  |  | 10.2 |  |  |
|  |  | Амониев азот | mg/l | 0.12 | 1.2 | ISО 7150/1 | 2 пъти/г. |  |  | 0.047 |  |  |
|  |  | Нитритен азот | mg/l | 0.025 | 0.125 | БДС EN 26777 | 2 пъти/г. |  |  | 0.009 |  |  |
|  |  | Нитратен азот | mg/l | 10 | 30 | БДС ISO 7890-3 | 2 пъти/г. |  |  | 8.28 |  |  |
|  |  | Фосфати | mg/l | 0.1 | 1 | БДС EN 1189 | 2 пъти/г. |  |  | 0.070 |  |  |
|  |  | Сулфати | mg/l | 50 | 150 | ВЛМ 10-2Б/2003 | 2 пъти/г. |  |  | 153 | № 3/27.12.0 |  |
|  |  | Хлориди | mg/l | 30 | 100 | БДС 17.1.4.24-80 | 2 пъти/г. |  |  | 12.4 |  |  |
|  |  | Обща твърдост |  |  |  | БДС ISO 6059 | 2 пъти/г. |  |  | 5.54 |  |  |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 500 | ВЛМ 20-2ВД/2003 | 2 пъти/г. |  |  | <0.14 |  |  |
|  |  | ### Желязо | µg/l | 50 | 200 | БДС 17.1.4.06-77/2/ | 2 пъти/г. |  |  | 0.311 |  |  |
|  |  | Манган | µg/l | 20 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.003 |  |  |
|  |  | Олово | µg/l | 30 | 200 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.010 |  |  |
|  |  | Цинк | µg/l | 200 | 1000 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.045 |  |  |
|  |  | Мед | µg/l | 30 | 100 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | 0.016 |  |  |
|  |  | Хром (общ ) | µg/l | 5 | 50 | ISO 8288 | 2 пъти/г. |  |  | <0.005 |  |  |

Пояснение:

При норма за сулфати в подземни води:

Екологичен праг – 50 mg/l

Праг на замърсяване- 150 mg/l

Резултати: сондаж “Овчарица” - 168 mg/l

Пиезометър 36         - 2047 mg/l

Сондаж Ж.п.гара     -   153 mg/l

Съставен е Протокол за несъответствие N 3/27.12.05 г.

Определени са причините за несъответствие – високо сярно съдържание на основно гориво, просмукванията на шлак от сгуроотвала.

Коригиращи мерки – да се възложи проучване за механизма за просмукване на общото количество подземни води и в почвата.

Координати на точките за пробовземане от сондажите за подземни води:

1.Сондаж при Ж.П.гара  - сев.шир. 42015’15.3 . изт.дълж – 26006’47.2

2.Сондаж при яз.”Овчарица”            42015’37.9                     26009’53.2

3.Сондаж с.П.Градец                         42011’25.9                     26007’00.9

4.Сондаж П36                                     42014’53.9                     26007’42.606

Условие 13.12.6. Да се докладват резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.11 показатели.

| № | Точка на пробовз. | Пок. на замър. | Метод за анализ (инструкция №) | Пер. на измер. | Дата на пред. измер. | Дата на тек. измер. | Извър. измер. | Резултат | Протокол за несъответствие № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Площадка П 36 | Активна реакция | И-КР-Т-08 | 1 път на 3 г. |  | 25.10.-15.11.05 г | ИАОС | 7.41 + 0.02 |  |
|  |  | Хром |  |  |  |  |  | 29.85 + 1.72 |  |
|  |  | Мед |  |  |  |  |  | 107.93 + 1.94 |  |
|  |  | Цинк |  |  |  |  |  | 39.55 + 0.71 |  |
|  |  | Никел |  |  |  |  |  | 73.32 + 1.88 |  |
|  |  | Олово |  |  |  |  |  | 5.97 + 0.26 |  |
|  |  | Нефтопродукти |  |  |  |  |  | 100 + 11.0 |  |
|  |  | Общ азот |  |  |  |  |  | 1.20 + 0.05 |  |
|  |  | Обм.йони-Алуминий |  |  |  |  |  | 0.033 |  |
|  |  | Обм.йоно-калций |  |  |  |  |  | 17.5 |  |
|  |  | Обм.йони-Магнезий |  |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 2. | Тревна площ-ОРУ | Активна реакция | И-КР-Т-08 | 1 път на 3 г. |  | 25.10.-15.11.05г | ИАОС | 7.64 + 0.02 |  |
|  |  | Хром |  |  |  |  |  | 22.64 + 1.30 |  |
|  |  | Мед |  |  |  |  |  | 41.24 + 0.74 |  |
|  |  | Цинк |  |  |  |  |  | 77.85 + 1.40 |  |
|  |  | Никел |  |  |  |  |  | 26.38 + 0.68 |  |
|  |  | Олово |  |  |  |  |  | 15.35 + 0.67 |  |
|  |  | Нефтопродукти |  |  |  |  |  | 90 + 9.9 |  |
|  |  | Общ азот |  |  |  |  |  | 2.90 + 0.12 |  |
|  |  | Обм.йони-Алуминий |  |  |  |  |  | 0.008 |  |
|  |  | Обм.йоно-калций |  |  |  |  |  | 25.0 |  |
|  |  | Обм.йони-Магнезий |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 3. | Тревна площ-БЗК1 | Активна реакция | И-КР-Т-08 | 1 път на 3 г. |  | 25.10.-15.11.05г | ИАОС | 8.26 + 0.02 |  |
|  |  | Хром |  |  |  |  |  | 25.81 + 1.48 |  |
|  |  | Мед |  |  |  |  |  | 43.45 + 0.78 |  |
|  |  | Цинк |  |  |  |  |  | 149.70 + 2.68 |  |
|  |  | Никел |  |  |  |  |  | 26.61 + 0.68 |  |
|  |  | Олово |  |  |  |  |  | 41.33 + 1.81 |  |
|  |  | Нефтопродукти |  |  |  |  |  | 155.0 + 17.05 |  |
|  |  | Общ азот |  |  |  |  |  | 2.50 + 0.10 |  |
|  |  | Обм.йони-Алуминий |  |  |  |  |  | 0.009 |  |
|  |  | Обм.йоно-калций |  |  |  |  |  | 29.5 |  |
|  |  | Обм.йони-Магнезий |  |  |  |  |  | 4.5 |  |

Докладване съгласно Условие 13.12.9. – обобщени резултати от прилагане на инструкциите от Условие 13” Опазване на почвата и подземните води от замърсяване”.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито в КЦ-Е, ТЦ-Е и ХВО. Съгласно инструкцията експлоатационния персонал извършва периодичен обход за оглед състоянието на съоръженията, което се документира в създадените за това дневници.

Разработена е и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества (препарати), които могат да замърсят почвата и подземните води в КЦ-Е, ХВО и ТЦ-Е. Приложението на инструкцията е да ограничи до възможния минимум замърсяването на почвата и подземните води и да  регламентира реда и начина за оттраняване на разливите и реда и начина за третиране на образуваните отпадъци. При установяване на разливи се документират предприетите действията на персонала  в създадените за целта дневници. Осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места.

Разработена е и се прилага инструкция  за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води. Установено е несъответствие на показател сулфати в следните точки на опробване – Пиезометър 36, сондаж на ж.п.гара и сондаж”Овчарица”. Съставен е протокол за несъответствие, в който се посочват причините за несъответствие и са набелязани коригиращите действия. Води се дневник на проведения мониторинг.

Разработена е и се прилага инструкция, съдържащи конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на понататъшни замърсявания. След доклад от съответния цех, Изп.Директор назначава комисия с председател, посочва се обекта и аварията, определя се плана и начина на действие, съставя се констативен протокол за нанесени щети и се предлагат конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшно замърсяване.

Разработена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите за почви и базовото състояние на почвите. В случай на превишаване на концентрациите се установяват причините и се предприемат коригиращи действия. Инструкцията регламентира реда за установяване на причините за несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите и регламентира реда и начина за предприемане на коригиращи действия. Мониторинга се документира в създадения за тази цел дневник. В случай на установяване на несъответствие до неговото отстраняване се документира цялата извършена дейност с протоколи от заседанията и предприетите мерки  на назначената комисия.

Докладване съгласно Условие 15.3 за обобщени резултати от прилагане плана за собствен мониторинг при анормални режими на работа.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа за сепарираща шахта в КЦ-Е. Това е режимът, когато се забелязва нарушение на режима на работа на сепариращата шахта – поява на петна от нефтопродукти и установяване несъответствие на контролирания параметър. Регламентиран е начина на спиране на работа на пречиствателното съоръжение и реда и начина за предприемане на коригиращи действия. Всички действие се документират в дневник и ако има несъответствие се прави протокол с набелязани коригиращи действия.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа на ПСБФВ. Анормален режим се получава при аврия в помпено стопанство, наводнение на двигатели и помпи, отпадане ел.захранване на съоръженията. Резултатът е преливане на нечиста вода от приемната камера. В плана е регламентиран реда и начина за нормален пуск на съоръженията и провеждане контрол на качеството на пречистената вода. Всички резултати се документират в дневник.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа на електрофилтри и полетата към тях. Регламентиран е реда и начина за аварийно спиране и пускане на електрофилтрите. При включване в работа на мазутни горелки за повече от пет минути, електрофилтрите се изключват автоматично. При разпалване на котлите, агрегатите са изключени, работят само стръскващите механизми. Включването на агрегатите може да се извърши шест часа след погасяване на мазута, поради опасност от запалване. Води се мониторинг за стойносттите на тока и напрежението, което се документира в дневник. Също се отчитат работните часове на агрегатите и се документират в дневник. Всяко отклонение от нормална работа или извършени оперативни превключвания се документират в оперативен дневник. Всички неизправностти по механична и електрична част на електрофилтрите се документира в дневник за дефекти.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа на СОИ. Под анормален режим на работа се разбира: авария на основно експлоатационно съоръжение, авария на основно средство за контрол и мониторинг, изчистване  съдържанието на абсорбера от калциев сулфит, което може да доведе до нарушаване на нормалния експлоатационен цикъл на работа и невъзможност да се постигне 90% ефективност на очистване от SO2 . В плана е регламентиран реда и начина за действие на персонала при анормален режим на работа на съоръженията. Провежда се постоянен мониторинг на емисиите. Всички данни (за вид, количество и продължителност във времето на измерваните емисии) се съхраняват в класификатор DURAG, защитен от външна намеса. Целият провеждан мониторинг се съхранява и документира.

4.Управление на дейносттите.

Всеки технологичен процес се оценява от гледна точка на НДНТ за повишаване на ефективност, минимизиране на вредни емисии и усъвършенстване на контрола и управлението. НДНТ може да се отнася до показател, процес, съоръжение или дейност.

При избора на НДТН се изхожда от следните условия:

- съвместимост с наличната технологична схема

- степен на повишаване на ефективността

- мерки за намаляване на емисии  и икономия на материали и енергия

НДНТ в процеса на горене:

- При изгаряне на лигнити, най добра технология е праховото изгаряне;

- Ниски топлинни натоварвания на пещта за избягване на шлакуването на пещната камера и намаляване на образуването на азотните оксиди;

- Използване мелници, разположени тангенциално по периметъра на пещта, което намалява топлинното натоварване в зоната на горене;

- Горивото се подсушава с димни газове;

- Наличие на бридови горелки – изгарянето става в две степени по височина. Това допълнително намалява натоварването на пещта и оттам образуването на азотните оксиди;

- Компютърно управление на горивния процес;

НДНТ за енергийна ефективност:

- Подмяна на турбина на блок № 2 с по високо к.п.д. (мощността се увеличава с 15 MW при същата консумация на пара);

- Въвеждане на честотно регулиране на скребковите дозатори и питатели на котлите – намаляване разхода на ел.енергия;

НДНТ за контрол и управление на замърсяването:

- Непрекъснат мониторинг на емисиите във въздуха;

- Непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух;

- Мониторинг на повърхностните, подземни води и отпадъчни води

- Собствен мониторинг за експлоатацията на Сгуроотвал №1 и извоз на пепелта в насипище “Староселец “;

НДНТ за предотвратяване на замърсяването от неорганизирани емисии

Сгуроотвал

- Транспортирането на сгуропепелината се извършва посредством тръбен лентов транспортьор, което ефективно намалява запрашаването и подобрява условията при насипването, поради съхраняване до голяма степен влажността на пепелината;

- Ежегодно покриването на отделните осушени секции с геосинтетични материали (нетъкан текстил);

- Залесяване с бързорастящи дървесни видове и храсти, по дължина на лентовите транспортьори. По този начин се ограничава вредното влияние на шума и се опазват съседните селско стопански земи от запрашаване.

- Използване на гумени завеси срещу запрашаване в местата на пресипките;

- Изградена дренажна система на сгуроотвала;

НДНТ за контрол и управление на замърсяването:

- Работят сероочистващи инсталации на блокове 7 и 8  със степен на очистване 90 % - намаляване на емисиите на SO2;

- Непрекъснат мониторинг на емисиите във въздуха – собствени непрекъснати измервания и на двата комина;

- Непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух – СНИ в с.Полски Градец;

Води:

-    прилагане на оборотна схема на охлаждане;

- въведен е затворен цикъл на водоснабдяване, с минимално изпускане на отпадни води

НДНТ при съхраняване на течни горива и материали:

- наземно разполагане на резервоарите;

- изградена обваловка;

- резервоарите се използват само за един вид гориво/материали;

НДНТ за транспортиране и третиране на лигнитни въглища и адитиви:

- доставяне на въглища с различни характеристики, като преди употреба съставът им се хомогенизира;

- капсуловани транспортьори;

- очистващи устройства по транспортните ленти;

- варовика се транспортира в капсуловани контейнери;

- съхраняване на варовика в силози;

4.1.Доклад по Програмата за привеждане в съответствие.

Предвидени мероприятия  и необходими мерки за привеждане на инсталацията в съответствие с прилагането на Инвеститационната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително, на които производството като цяло отговаря на НДНТ.

- Подмяна на старите турбини на блокове 1, 3 и 4 с единична мощност 177 MW; (мощността е увеличена вследствие повишаване на к.п.д. на турбините)

- Подмяна на старите генератори за блокове 1 - 4 с нови;

- Изграждане на сяроочистващи инсталации (СОИ) за блокове 1 до 4;

- Изграждане на сяроочистващи инсталации (СОИ) за блокове 5 и 6

- Доставка и монтаж на допълнително оборудване (помпи, контролно-измервателни прибори и др.) за блокове 1, 3 и 4;

- Изграждане на варовиково стопанство и разтоварище за нуждите на СОИ;

- Доставка и монтаж на измервателни прибори, отчитащи входно-изходните параметри на СОИ;

- Доставка и супервизия при монтажа на нов генератор за блок 2;

- Реконструкция на турбините на блокове 5 и 6 с цел увеличаване на мощността им на 225 MW за сметка на увеличаване на к.п.д.

- Саниране на машинна зала на блокове 1 до 4.

С понижаването на специфичния разход на топлина на турбините, в резултат на рехабилитацията ще се постигне по-висока енергийна ефективност на процеса, което отговаря на изискването за прилагане на най-добри техники без промяна на горивото.

Като най-добра технология за очистване на SO2 е избран:

ПРОЦЕС НА “ИЗМИBAHE” С ВАРОВИКОВА СУСПЕНЗИЯ

- Най- широко използан за електроцентрали на лигнитни въглища;

- Възможно е достигане на ефективност на отделяне на S02 над 95%;

- В България има много кариери на варовик, освен това има много неразработени находища;

-   Технологичните стъпки на процеса са няколко, но той е достигнал висока степен на техническо усъвършенстване;

- Крайният продукт е гипс, който може да бъде депониран, но може да бъде предложен и на пазара за гипсови продукти;

4.1.1.Проект за рехабилитация на блокове 1 до 4 и изграждане на СОИ към тях е финансиран от Японското правителство.

- Изграден е предшестващ етап от изпълнението на проекта - временни байпасни газоходи на Блок 3 – К5 и К6 и включването им към съществуващия комин H=180 м;

- на база идеен проект е издадено разрешение за строеж за целия обхват на проекта;

- спрян е Блок 1 за рехабилитация на 03.10.2005 г.съгласно ремонтната програма. Завършени са демонтажните работи по ТА-1 и опашна част на К-1 и К-2;

- спрян е Блок 2 за рехабилитация на 28.11.2005 г. съгласно ремонтната програма. Завършени са демонтажни работи по опашна част на К-3 и К-4. Демонтажни работи по Генератор на Блок 2  са започнати;

- ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД е разрешил на изпълнителя започването на изкопни работа на база издадени наряди по следните обекти: сграда за управление на СОИ, варовиково стопанство, зона на абсорбера;

- предадени са първите два етапа от разделението на работния проект за СОИ. Етапите  са в процес на разглеждане от ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД и Parsons.  Предаден е План за безопасност и здраве за извършване на разрушителни работи по фундамента на ТА-1 и в момента върху него се изготвя доклад за оценка на съответствието;

- Изпълнителят е започнал производство на оборудването съгласно изработен от него график. Трябва да се отбележи, че производството на оборудването е започнато без наличието на одобрени работни проекти, което съгласно условията на договора е възможно, но риска е за сметка на изпълнителя. Също така това може да доведе до закъснение при изпълнението на проекта, при условие, че ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД не одобри в последствие предадените му проекти;

Започнати са доставки на част от оборудването на територията на ‘ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Ефекти от проекта  – чиста енергия, чиста околна среда – намаляване емисиите на SO2 с 94% и намаляване емисиите на прах под пределно допустимите норми.

4.1.2.Проект за  изграждане на СОИ на бл.5 и бл.6 финансиран от финансовия инструмент ISPA, ЕБВР и собствени средства.

- Проектът е на етап приключване на избор на Консултант на Собственика (КС) – инженер по смисъла на FIDIC – жълта книга, Консултант по смисъла на ЗУТ, техническа помощ. Това се извършва по правилата и процедурите на ЕК(PRAG):

- тръжното Досие е одобрено от Делегацията на ЕК в София;

- предварителен подбор на кандидатите завърши на 13.09.2005 г.с одобрение на Доклада за Краткия списък от кандидати;

- тръжните предложения на поканените за участие в тръжната процедура кандидати от Краткия списък бяха отворени и оценени в периода 07.12. до 21.12.2005 г.Оценителният доклад е представен на делегацията на ЕК в София за одобрение;

- предстои подписване на договор за Консултантски Услуги, след получаване на одобрение от Делегацията на ЕК;

- Документите за предварителен подбор на Изпълнител по Договора за СМР в „ТЕЦ  Марица изток 2”ЕАД  е разгледан и предварителният вариант е одобрен от Възложителя, ЕБВР и ЕК. Предстои предварителен подбор след подписване на Договора за Консултантски услуги.

Ефекти от проекта  – чиста енергия, чиста околна среда – намаляване емисиите на SO2 с 94% и намаляване емисиите на прах под пределно допустимите норми.

4.1.3.Изграждане на депо за гипс (Гипсоотвал) за насипване на обезводнен гипс с влажност 20-40%.

- Разгледан е  идейния проект и се направи избор площадка за гипсоотвал;

- Пристъпва се към изготвяне на ОВОС и работен проект.

4.1.4.Изграждане на система за ранно предупреждение на замърсяване приземния слой с SO2, NOx и прах вследствие на неблагоприятни метеорологични условия.

- разгледан и е приет идейния проект за система за ранно предупреждение в комплекса “Марица изток”;

- подписан договор на 09.12.2005 г. за изработване и въвеждане на системата в експлоатация ;

- по хардуерната част – изградено точно копие на пункта за управление на СРП, разположено в НИМХ(Институт по метеорология  хидрология) към БАН. Машините са доставени и ще започват реални настройки и тестове на хардуера за работа на СРП;

- доставен сървъра за РИОСВ;

- завършва производството на двете нови АМС(автоматични метеорологични станции), готови са механичните елементи, които трябва да се бетонират на определените метеоплощадки;

- по софтуерната част – доставен и инсталиран стандартен софтуер за машините в пункта за управление ( WIN XP SP2 и  MS Office);

- тества се специализирания софтуер за АСММ;

- до края на м.април ще е готов за изпитване дифузния модел за първия етап;

За двете инвеститационни предложения – Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на СОИ на бл.1 и бл.2, СОИ на бл.3 и бл.4 и модернизация на бл.5 и 6 и изграждане на СОИ на бл.бл. 5 и 6 има направен и приет от експертен съвет на МОСВ Доклад за оценка въздействието на околната среда. В него са предвидени:

- оценка на дейностите по включване и изключване;

- направена е допълнителна оценка на емисиите във въздуха и тяхното въздействие върху околната среда;

- допълнителна оценка на емисиите във водите и тяхното третиране;

- допълнителна оценка на отпадъците и тяхното третиране – създаден е регламент за движението на отпадъците в централата, разделното им събиране, въведени са транспортни карти за движението на отпадъците между цехове и фирми;

- направена е и оценка на шумовите емисии;

- направен е базов мониторинг за почви;

- направен е мониторинг за подземни води с цел опазването им;

- ресурсите, които ще се използват след завършване на проектите са същите, защото дружеството не променя предмета на дейността си.

Всичко това е предвидено и залегнало в условията на комплексното разрешително.

Набелязаните срокове по изпълнение на инвестиционната програма за привеждане в съответствие  с условията на комплексното разрешително са следните:

- 30.06.2007 г. - рехабилитация и въвеждане в експлоатация на СОИ (1-2) с 94% ефективност на очистване на димни газове на бл.бл.1 и 2;

- 30.08.2008 г. - рехабилитация и въвеждане в експлоатация на СОИ (3-4) с 94% ефективност на очистване на димни газове на бл.бл.3 и 4;

- 30.04.2009 г. – въвеждане в експлоатация на СОИ 5 и 6 с 94% ефективност на очистване на димния газ;

- 30.08.2008 г. – изграждане и въвеждане в експлоатация на депо за неопасни отпадъци със съответната инфраструктура към него за приемане на отпадък с наименование и код – Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на отпадъчни газове (гипс от СОИ) – 10.01.05;

- 31.12.2006 г. – въвеждане в експлоатация на СРП;

4.2.Система за управление на околната среда.

Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

| Име на Замър- сител | САS номер | Входящ замърсит. Кg/год. | Очистен замърсител бруто Кg/год. | Загуба във в/х кg/г | Загуба във води kg/г | Загуба като отпадък (прод.зам.в гипса кg/г | Съдърж. в продукт | Загуба, неорг. емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | 7501 | 202.5 |  | 7298.5 |  |  | Няма мерене |
| P |  | 6199 | 11.1 |  | 6187.9 |  |  |  |
| ХПК |  | 92993.2 | 1936.9 |  | 91056.1 |  |  |  |
| Олово | 7439-92-1 | 74.4 | 0.73 |  | 73.67 |  |  |  |
| Мед | 7440-50-8 | 123.9 | 39.4 |  | 84.5 |  |  |  |
| Хром | 7440-47-3 | 92.9 | 34.5 |  | 58.4 |  |  |  |
| Цинк | 7440-66-6 | 123.9 | 51.1 |  | 72.8 |  |  |  |
| Серни оксиди |  | 509135*103 | 100649*103 | 408486*103 | 82085* 103 | 18564* 103 | 2.33% S | Няма мерене |
| Азотни оксиди |  | 9310*103 | - | 9310* 103 |  |  |  |  |
| Прах |  | 1873321* 103 | 1871223*103 | 2098* 103 | 1871191*103 | 32.3*103 |  | Няма мерене |

Пояснение: Входящи кг/г = кол.вода от яз.*ср.ст/т вх(mg/l)

Очистени замърсители= кол-во замърсители за 2005 г.

Загуби-изхвърляни навън от атмосферата и водите

Загуби като отпадък – продаден замърсител в гипса, който е за търговска цел.

Директно измерване имаме при определяне емисиите във въздуха.

Материален баланс се прави при измерване на емисии във водите.

Таблица 13(6). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители

| Метод | Код |
| --- | --- |
| Директно измерване | М – въздух, анализи води |
| Инженерна оценка | Е |
| Материален баланс | С- води и въздух |
| Други | 0 |

В централата е въведена е и се прилага система за управление на околната среда (СУОС).

В нея са включени отговорносттите по изпълнението на всяка задача.  Изготвени са инструкции по всяко условие от комплексното разрешително, съдържащи  начина за изпълнението на всяка задача, оценката на съответствие, установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Води се регистър на емисии определени в Комплексното разрешително. Въведени са дневници за водене на мониторинг на емисии по въздух и води, за измерване/изчисляване на горива, енергия и суровини, необходими за производствения процес.

Въведени са и се водят дневници, отчетни книги и транспортни карти за събиране, временно съхранение и транспортиране на всички видове отпадъци, генерирани в централата.

Водят се дневници за проверки на резервоари, за проверки на площадки, за проверка на водопроводна, канализационна мрежа, за течове по тръбопроводи, за аварийни ситуации, който биха могли да станат в централата.

Води се дневник за управление на количествата опасни вещества и реагенти на площадката.

Изготвени са и са в действие планове за анормални режими на работа на пречиствателните съоръжения.

Редовно се информира РИОСВ и Басейнова дирекция за резултатите от мониторинга, определен в условията на разрешителното.

Редовно се уведовява РИОСВ и ИАОС за всяка планирана съществена промяна в работата на инсталацията.

Редовно се уведомява РИОСВ за преустановяване работата на пречиствателно съоръжение, като се описват причините за спиране, посочва се и времето за престой на съоръжението.

Направена е програма за обучение на персонала по въпросите на околната среда, европейското законодателство и хармонизирането му с българското такова, пълно запознаване на персонала с условията на комплексното разрешително на централата. Проведени са вече  първите  занимания с част от експлоатационния персонал. През обучението ще премине целият персонал както от експлоатацията, така и от ремонта.

Направени са списъци с конкретни отговорностти на всяко лице, отговорни за комплексното разрешително, както и за конкретни условия от комплексното разрешително.

Осигурен е обмен на информацията между цеховете, с цел по точното и стриктно попълване на документацията.

4.3. Извеждане от експлоатация на съоръжение.

Издадена е заповед от Изпълнителния директор за закриване на ацетиленова станция. Изготвен е план за закриването й, в който са посочени всички необходими действия, които трябва да се извършат по закриването и възстановяване на площите. За всяко действие е посочен срок за изпълнение.

5.Свързани  с околната среда инциденти и оплаквания.

5.1.Инциденти

При извършване мониторинг на подземни води, емисиите на сулфати и разтворени вещества са над емисионните норми, заложени в комплексното разрешително. Това не е епизодичен инцидент. Той съществува отдавна. Завишеното съдържание на горепосочените емисии се дължи на високото сярно съдържание на основното гориво и просмукванията на шлака съхраняван в сгуроотвала.

Таблица 14. Обобщение на инцидентите

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Предприети действия | Предп.дейст. с цел бъдещо предотвратяв. | Органи, с които е устан. контакт | Уведомени органи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.ноември – м.декември 2005 г. | Емисия над емисионната норма заложена в КР за сулфати и разтворени вещества в подземни води. | Направен протокол за несъответствиеN3 и установяван причините за несъответствие | Възлагане обследване/проучване за механизма на просмукване на общото количество подземн води. | Уведомен РИОСВ.В момента се проучват специалисти в тази област за възлагане. | Областен Управител; Обл.дирекция ”Гражданска Защита” Общ.Раднево |

5.2.Оплаквания.

В ТЕЦ”Марица изток 2” ЕАД не са постъпвали оплаквания, свързани с околната среда

относно работата на инсталацията.

Таблица 15. Обобщение на оплакванията

| Дата на оплакването | Категория на оплакването | Корективно действие |
| --- | --- | --- |
| няма | - | - |

6.Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейносттите, за което е предоставено Комплексно разрешително N 50/2005 г. на ТЕЦ “ Марица изток 2 “ ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 27.04.2006 г.                                       Подпис:

Име на подписващия: инж.Велизар Пачеджиев

Длъжност: Зам.Изп.Директор.