TOПЛОФИКАЦИЯ

СОФИЯ - АД

ТР “София”

1220 София ул."202" № 6

директор:       832 50 26

информация: 931 49 49

факс:               832 30 08

Годишен Доклад

за

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 43/2005 г. на “Топлофикация София” АД, обект ТЕЦ “София”

за 2006 г.

София

Март 2007 г.

- СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод                                                                                                                                                         3 стр.

1.1. Уводна част на годишния доклад.................................................................................. 3 стр.

1. 2. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията..............3 стр.

1.3. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда. ........................................................................................................................ 3 стр.

2. Система за управление на околната среда............................................................. 4 стр.

2. 1. Структура и отговорности...................................................................................... 4 стр.

2.2 Обучение........................................................................................................................ 4 стр.

2.3 Обмен на информация ……………………..………………….......................…         ...4 стр.

2.4 Документиране ………………………………………...                                                  .4 стр.

2.5 Управление на документи …………………………………………                              5 стр.

2.6 Оперативно управление ……………………….…                                                         5 стр .

2. 7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия.......                       5 стр .

2. 8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации..........                                    5 стр.

2. 9. Записи..............................................                                                                       ...... 5 стр.

2. 10. Докладване................................................                                                            .... 6 стр.

2. 11. Актуализация на СУОС...................................................                                       . 6 стр.

3. Използване на ресурси

3. 1. Използване на вода                                …………………………………………….. ..6 стр.

3. 2. Използване на енергия……………………………                                                    .. 6 стр.

3. 3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.................          7 стр.

3. 4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.....   8 стр.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.....  8 стр.

4. 1. Доклад по Европейския регистър на емисиййте на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR................                                                                                                               .8 стр.

4. 2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух..... ..............                  . . 8 стр.

4. 3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ................           .9 стр.

4. 4. Управление на отпадъците...............                                                               .. 11 стр.

4. 5 Шум...............                                                                                                      . .15 стр.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване................                16 стр.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) .................                                                                                     16 стр.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях...........            .. 17 стр.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения..            .17 стр.

7.1	Аварии............                                                                                                  .17 стр.

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР............                                                                                                    .17 стр.

8. Подписване на годишния доклад.............                                                             17 стр.

Приложения:

1. Таблици……………………………………………………………                        .18 – 46 стр.

2. Протоколи

3. Ген план на ТЕЦ “София” – Пунктове за мониторинг на подземни води

4. Ген план на ТЕЦ “София” – Точки за измерения шум на терена

1.	Увод

1.1	Уводна част на годишния доклад

•Име и местонахождението на инсталацията

ТЕЦ “София”;

гр. София, ул. “202” № 6

•Име на оператора

“Топлофикация София” АД

1680 София, ул.Ястребец 23б , тел.02-9586808, факс 02-8597015

Изпълнителен директор: инж. Валентин Димитров

•Регистрационния номер на разрешителното - № 43/2005 г.

•Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията

1680 София, ул.Ястребец 23б , тел.02-958 22 15, факс 02-958 25 14

e-mai nmichov@toplo.bg

Изпълнителен директор: инж. Наско Михов

•Името на лицето за контакти

инж.Георги Нацков - Директор на топлофикационен район “София”

Адрес: гр.София, п.к.1220, ул.”202” № 6 тел. (02) 832–50–26

Елена Тодорова – Инспектор по Екология в ТЕЦ”София”

Адрес: гр.София, , ул.”202” № 6 тел. (02) 81–31–355

1. 2. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

Производство на топлинна енергия, пренос и преразпределение на топлинна енергия, производство на електрическа енергия и други дейности, обслужващи основните дейности.

ТЕЦ “София” е изградена като топлофикационна електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия (пара и гореща вода) за технологични нужди на промишлена зона “Стара планина” на гр.София, отопление и битови нужди на промишлената зона, централната част на гр.София и граничещите жилищни комплекси.

Главните суровини, необходими за осъществяване на основната дейност на централата, изразяваща се в производството на топло- и електроенергия са природен газ (основно гориво, внос от Русия) и котелно гориво (резервно гориво – от НХК “Бургас” по БДС) и суровата вода, необходими за провеждането на хидравличен режим “централа – абонат – централа. Природният газ се подава към енергийните и водогрейните котли, като едновременно с това се подава и условно чиста вода, след обработка в химичен цех. Парата се образува в енергийните котли, от където преминава през турбогенераторите и бойлерните уредби и като готов продукт се включва към потребителите на пара по съответните топломагистрали. Битовото топлоснабдяване се осъществява чрез подаване на топла вода по пет магистрами. Едновременно с произвеждането на пара и топла вода се произвежда електроенергия от турбогенераторите, част от която се изразходва за покриване на собствените нужди, а другата се подава в подстанцията, разположена на територията на обекта. Отпадъчната вода, получена в резултат на отделните процеси в инсталацията се пречиства в пречиствателната станция за отпадъчни води към ТЕЦ “София”, от където пречистена до степен отговаряща на необходимите изисквания за заустване в градска канализация се включва в нея. За компенсиране на водните загуби по топлофикационната мрежа се подава и добавъчна вода (подпитка), представляваща омекотена вода за поддържане на технологично необходимото налягане в топлофикационната мрежа..

1.3. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда.

Директор на ТР “София”

Зам. Директор по производство на ТЕЦ

Р-л отдел ТЕ, ТБ, ТН, ППО и ООС

Инспектор по екология

•РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618, гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

•Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

гр. Плевен 5800, Ул. ”Васил Левски “ № 1, ет. 16 стая 1608

Бюро гр.София, бул.Г. М. Димитров 14, тел. 970 20 29, факс 973 34 08

2. Система за управление на околната среда

2. 1. Структура и отговорности:

- определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/ лицата или отговорностите.

- 2. Обучение

- разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/ лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/ лицата.

- 3 Обмен на информация

- поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

-    поддържа се актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- 4. Документиране

- осигурен е на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

- 5. Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.

2. 6. Оперативно управление

- изготвени са всички, изисквани с разрешителното, инструкции.

2. 7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- 8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

- изготвена е  инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

-  прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф–помпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се  инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- 9. Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се информацията/ документите, изисквани по настоящото условие

2. 10. Докладване

- докладвани са резултатите от собствения мониторинг

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

2. 11. Актуализация на СУОС

- СУОС на ТЕЦ “София” до сега не е имала нужда от актуализация

Произведена топло и електро енергия през 2006 г.:

  - Произведена електро енергия – 130 584,960 MW/h

  - Произведена топло енергия – 1 444 029,730 MW/h

3. Използване на ресурси

3. 1. Използване на вода

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/ MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустриална вода | - | 1,12 | 1 169 605 | 0,74279 | Да |

Има превишение на вода през м. май (1,44 при 1,2 норма по КР)– поради пробиви по топлопреносната мрежа; м. юли (1,47 при 1,2 норма по КР), м. август (1,37 при 1,2 норма по КР) и м. септември (1,89 при 1,2 норма по КР). Превишенията са в следствие на годишна профилактика и пълнене на топлопреносната мрежа.

Поддръжка на най – големите консуматори на вода – Извършват се ежедневни обходи и се записва в оперативният журнал. Констатираните неизправности се завеждат в дневник за дефекти.

През 2006 г. не са установени течове по водопроводната мрежа.

3. 2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,05 | 0,044 | Да |
| Топлоенергия | 0,06 | 0,021 | Да |

Има превишение на електро енергия през м. юли (0,057 при 0,05 норма по КР) и м. август (0,06 при 0,05 норма по КР) поради спиране на ТГ № 8 и закопуване на електро енергия за собствени нужди.

3. 3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт , съгласно КР t/MWt | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 250 | 0,00015 | 137,445 | 0,00009 | Да |
| Натриева основа | 257 | 0,000134 | 67,3151 | 0,000043 | Да |
| Коагулант | 258 | 0,000135 | 89,382 | 0,000057 | Да |
| Флокулант | 0,9 | 0,000000469 | 0,419 | 0,000000266 | Да |
| Разсол | 800 | 0,00042 | 203,3 | 0,00013 | Да |
| Йонообменна смола | 5 | 0,000002 | 0,000 | 0,000000 | Да |

През м. октомври има превишение на разсол поради пускането на отоплителният сезон. Превишенията са получени възоснова на количества предадени за Временните отоплителни централи (ВОЦ) към Топлофикационния район и увеличена подпитка в ТЕЦ –а поради пробиви в мрежата.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР Nm3/y | Количество за единица продукт , съгласно КР t/MWt | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 432 000 000 | 0,11643 | 191 214 000 | 0,0826 | Да |
| Мазут | 15 500 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | Да |

През 2006 г. няма превишение на разрешените количества за горива по КР № 43

3. 4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

- съгласно Условие 8.3.4.2. – резервоари №№ 3 и 4 са изведени от експлоатаци през 2002 г. Те са почистени и запечатани. Практически не съществуват условия за замърсяване на почвите и подземните води.

До м. юли 2007 г. ще бъдат изведени от технологичната схема на ТЕЦ “София” мазутни резервоари №№ 1 и 2. Предстои почистване и запечатване на посочените резервоари до края на 2007 г. Тези мероприятия ще елиминират възможността за каквото и да е замърсяване на почвите и водите от тези съоражения.

РИОСВ е уведомена с официално писмо Вх. № 26-00-8418 от 23.11.2006 г. за предстоящите мероприятия във връзка с изпълнението на Условие 8.3.4.2.

Относно масла за транспорт – на площадката на ТЕЦ “София”, такива се съхраняват в Авто транспорта на определените за тази цел места. Маслата, които се съхраняват на временната площадка са отработени и се водят като отпадък.

- съгласно Условие 8.3.4.4. – всички обваловки на резервоарите по Условие 8.3.4.1. са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най – големия резервоар, намиращ се в обваловката.

- съгласно Условие 8.3.4.12.3.

- няма установено попадането на разливи в почвите и/ или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- предвиждани технически мерки –

До м. юли 2007 г. ще бъдат изведени от технологичната схема на ТЕЦ “София” мазутни резервоари №№ 1 и 2. Предстои почистване и запечатване на посочените резервоари до края на 2007 г. Тези мероприятия ще елиминират възможността за каквото и да е замърсяване на почвите и водите от тези съоражения.

РИОСВ е уведомена с официално писмо Вх. № 26-00-8418 от 23.11.2006 г. за предстоящите мероприятия

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- няма установени течове;

- няма предприети корективни действия.

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове от тръбопроводи на площадката.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4. 1. Доклад по Европейския регистър на емисиййте на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са представени в табл. 1 от приложенията. Изчисленията са направени възоснова на: Въздух средната концентрация (mg/Nm3) данни от СНИ и собствени периодични измервания умножени по газовият поток (Nm3/ч). Полученото число се умножава по работните часове на съораженията и се дели на 106.

Води средната концентрация (mg/dm3) се умножава по количеството вода за година и се дели на 106.

4. 2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 15.08.2005г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащи устройства №№ 2 и 3;

- съгласно Таблица 9.6.1. – мониторинг на изпускащо устройство № 1 е извършено измерване на ВК № 5.

- съгласно Таблица 9.6.1. от КР е направено едно периодично измервание през 2006г., на изпускащо устройство № 1, с измерване на водогреен котел № 5. Измерванието е направено от фирма “Пехливанов инженеринг”ООД.

- съгласно Таблица 9.6.1. 1. от КР са направени две периодични измервания през 2006г., на изпускащи устройства № № 2 и 3, с измерване на котлите, които в момента са били в работа. Измерванието е направено от фирма “Пехливанов инженеринг”ООД.

•Няма констатирани несъответствия за непрекъснатите и периодични измервания.

- В ТЕЦ “София” се извършват денонощни измервания на изходящите димни газове. През 2006 година са направени две периодични измервания на изходящите димни газове от фирма “Пихливанов Инженеринг” ООД.

Няма установени несъответствия.

- Няма наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката.

Анормални режими на работа – През 2006 г. има еднократно превишение на СО (189,40 mg/Nm3 при норма 100 mg/Nm3). Превишението е било на 16.10.2006 г.

4. 3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В Пречиствателна станция на ТЕЦ “София” постъпват следните потоци замърсени отпадъчни води:

- Химически замърсените води (ХЗВ);

- Омаслени води (ОВ);

- Дъждовни (Повърхностни) отпадъчни води;

- Битови отпадъчни води.

Тези потоци води (след преминаване през пречиствателни съоръжения) се обединяват в изходна канализационна шахта и от там се заустват в градската канализационна мрежа към ГПСОВ “Кубратово”. От юни 2003 година ТЕЦ “София” има разрешително № 1010/2003 год. от “Софийска вода” АД гр. София за включване към уличната канализация на изграденото канализационно отклонение.

- Химически замърсените води (ХЗВ) - се генерират от водоподготвителната инсталация (ВПИ) в цеха за химическа водоочистка. Поради факта, че повечето води имат кисел характер, алкалните потоци не се третират допълнително с реагенти, а се изчаква съответния кисел отпадъчен поток и така се постига взаимна неутрализация. При този подход не се използва изобщо сярна киселина, което води и до намаляване на натовареността с неутрални соли на отпадъчните води.

- Омаслени води (ОВ) - генерират се от: охлаждане на турбини; миене на гаражи; охлаждане на помпи от цеховете в мазутно стопанство - от подгряване на маслото с пара и сепариране, охлаждане на помпи от цеховете; от промивки на котлите; обваловка на трансформатори против маслени течове. Те са замърсени с нефтопродукти, които на вход на пречиствателната станция варират нормално от 1.0 – 10.5 мг/дм3.

- Дъждовни (Повърхностни) отпадъчни води - На територията на ТЕЦ “София” няма изградена самостоятелна канализация за дъждовните води. Те посредством смесената канализация се отвеждат към пречиствателната станция в комбинираното съоръжение за пречистване на омаслени води, което се състои от черпателен резервоар, задържателен резервоар и събирателен резервоар за нефтопродукти. Поради релефа на терена тези води се събират не само от площадката на ТЕЦ, но и от съседните улици и надлез "Надежда".

Дъждовните води от разтоварището за мазут първоначално минават през сепарираща шахта, а омаслените води от трансформаторите и масленото стопанство през маслоуловителни ями след, което се изпращат към ПСОВ на ТЕЦ “София”.

- Битовите отпадъчни води се генерират от санитарните помещения за работниците, административната сграда и жилищата. Канализационната система е в добро състояние и осигурява отвеждането на водите към пречиствателната станция. Съществуват отделни канали за битови води, за омаслени и химически замърсени води. Битовите отпадъчни води постъпват в ПСОВ като самостоятелен поток в приемен резервоар, от където без да бъдат обработени се припомпват и смесват с останалите отпадъчни води и се заустват в Градски колектор.

Съгласно Условие 10.1.1.1. Притежателят на разрешителното извършва мониторинг на съораженията в Пречиствателната станция в ТЕЦ “София”, съгласно посочените условия в КР № 43.

Съгласно Условие 10.1.1.2. Притежателят прилага инструкции по условия 10.1.1.2.1.,10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3.

Съгласно Условие 10.1.3.1. На територията на ТЕЦ “София”, мястото за взимане на проби от отпадъчните води е на изход на Пречиствателната станция, преди водите да постъпят в Градския колектор.

През 2006 год. са извършени 4 броя анализи от акредитирана лаборатория –Евротест контрол АД и от акредитираната лаборатория към ИАОС.

Анализът от 07.07.2006 год. допълва анализа от 13.11.2006 год.

Анализът от 08.01.2007 год.  със заявка № 2133/ 28.12.2006 г.допълва анализа от 21.12.2006 год.

### Г    Р    А    Ф    И    К

за собствен (вътрешен) мониторинг на компонент “Води”

на Пречиствателна станция – 2006 год.

| Контролиран поток | Показатели | Периодичност |
| --- | --- | --- |
| #### І. Технологичен поток Омаслени води |  |  |
| 1. Вход Омаслени води или НУ | рН, t °C | на два часа |
|  | НП, мг/дм3 | на 6 часа |
| 2. Изход Омаслени води или НУ | рН, t °C | на два часа |
|  | НП, мг/дм3 | на 6 часа |
| 3. МС(мазутно стопанство) | НП, мг/дм3 | при необходимост |
| ІІ. Технологичен поток Химически замърсени води |  |  |
| 1. Изравнител- Усреднител | рН – отчет на изход | при отворени дренажи - на 1/2 час |
|  | Киселинност, мгЕ/дм3 | при неутрализация |
| ІІІ. Заустване | рН, t °C | контролен анализ дневна лаборатория |
|  | НП, мг/дм3 |  |
|  | Неразтворени в-ва, мг/дм3 | при необходимост |

Брой проби /2006 год.

| брой проби технол.поток | брой проби рН, t °C | брой проби НП mg/dm3 | брой проби НВ,ПО mg/dm3 | брой проби Al3+ mg/dm3 | брой проби Cl- mg/dm3 | брой проби SO42- mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход „Омаслени води” | 4380 | 1328 | - | - | - | - |
| Изход „Омаслени води” | 4380 | 1328 | - | - | - | - |
| Изход „Изравнител-Усреднител” | 201 /К- mgE/dm3- 90/ | - | - | - | - | - |
| Заустени води ПСОВ-Гр.колектор | 188 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 |

НП-нефтопродукти

НВ-неразтворени вещества

ПО-перманганатна окисляемост mgO2/dm3

К-киселинност

По Условие 10.6.3. Няма превишение на стойностите.

По Условие 10.6.4. Няма регистрирани течове.

По Условие 10.6.5. Вещества и техните изчислени годишни количества свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

| Замърсители | Кg/ год. |
| --- | --- |
| Мед | 5,334 |
| Хром | 0,969 |
| Цинк | 1,702 |

4. 4. Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “София”, се извършва съгласно условие 11. от КР № 43/2005 г. издадено от МОСВ. На територията на ТЕЦ “София”са изградени площадки за временно съхранение на отпадъците.

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ТЕЦ “София” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

- На площадката на ТЕЦ “София“ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

По Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :

Производствени отпадъци – таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y | Количество t/MWh | Количество, t/y норма КР | Количество t/MWh норма КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни развори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,000 | 1,5 | 1,05х10-6 | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,000 | 0,000 | 3 m3 | 2,1х10-6 m3/MWh | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,000 | 0,000 | 2 | 1,4х10-6 | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 9,420 | 5,98 х 10-5 | 90 | 6,3х10-5 | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 0,000 | 11 m3 | 7,7х10-6 m3/MWh | Да |

###### Таблица 11.1.2. Общи производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y | Количество t/y норма КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,825 | 2,5 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,001 | 0,2 | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,828 | 0,8 | Не |

###### *Забележка: Отпадък с име: Излезли от употреба гуми и код: 16 01 03 основно (98%)се генерира от Автостопанството, структурно звено на Топлофикационния район.

Таблица 11.2. Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Количество t/y норма КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 3 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 23,000 | 50 | Да |

###### Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци от инсталацията попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y | Количество t/MWh | Количество, t/y норма КР | Количество t/MWh Норма КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво (пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 0,000 | 1 | 7х10-7 | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,120 | 0,76 х 10-7 | 0,25 | 1,75х10-7 | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 0,000 | 5 | 0,000002 | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 01 20* | 0,000 | 0,000 | 150 m3 | 2,1х10-6 m3/ MWh | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 34,965 | 0,022 х 10-7 | 1 | 7х10-7 | Да/Не |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 0,000 | 5 | # | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,000 | 5 m3 | 3,5х10-6 m3/ MWh | Да |

###### *Забележка: Отпадък с име: Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) и код: 13 05 03*надвишава разрешеното количество по КР. Полученият отпадък е в следствие постъпилите по канализация “Омаслени води” от територията на ТЕЦ “София”, значителни количества пясък и механични примеси в следствие поройни дъждове, дрениране и почистване на съораженията, както и увеличен дебит на поток омаслени води в канализацията.Наличието на този отпадък не може да се предотврати, поради липсата на дъждовна и шламова канализация на територията на централата, както и различен режим на работа на технологичната схема на ТЕЦ “София”.Почистването на приемните резервоари не се извършва ежегодно а при необходимост. Като месечно количество на единица продукт има превишение с разрешеното количество по КР, но за годината превишение няма.

Таблица 11.3.2. Общи опасни отпадъци

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y | Количество t/y нормо КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 01 20* | 0,000 | 150 m3/y | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,479 | 0,6 | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 0,5 | Да |
| Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран | 17 03 01* | 0,000 | 0,5 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,042 | 0,2 | Да |

Таблица 11.4. Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Количество t/y норма по КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,000 | 1,5 | Да |
| Мед, бронз и месинг | 17 04 01 | 0,000 | 1 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0,000 | 10 | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 7,600 | 20 | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | 17 09 04 | 2 465 | 3000 | Да |

- За изтеклата 2006 г. резултатите от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци определените в КР количества - има 2 броя установени несъответствия:

###### Отпадък с име: Излезли от употреба гуми и код: 16 01 03 основно (98%)се генерира от Автостопанството, структурно звено на Топлофикационния район. Коригиращи действия за последните 5 години – взето е решение отпадакът да се оставя в сервизите, в които се извършва подмяната на гумите.;

###### Отпадък с име: Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) и код: 13 05 03*надвишава разрешеното количество по КР. Полученият отпадък е в следствие постъпилите по канализация “Омаслени води” от територията на ТЕЦ “София”, значителни количества пясък и механични примеси в следствие поройни дъждове, дрениране и почистване на съораженията, както и увеличен дебит на поток омаслени води в канализацията.Наличието на този отпадък не може да се предотврати, поради липсата на дъждовна и шламова канализация на територията на централата, както и различен режим на работа на технологичната схема на ТЕЦ “София”.Почистването на приемните резервоари не се извършва ежегодно а при необходимост.

###### Коригиращи действия за последните 5 години – взето е решение почистването на приемните резервоари да се извършва поне веднъж в годината.

###### През 2006 г. не са установени несъответствия на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното. Извършени са 4 броя проверки. Не са предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

- През 2006 г. не са установени несъответствия за временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително - извършени са 4 броя проверки.

###### Не са предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

- Всички отпадъци, които са предадени през 2006 год. са дадени по Договор на лицензирани фирми. Нама установени несъответствия. Не са предприети/планирани коригиращи действия за последните 5.

4. 5 Шум

- През 2006 год. няма жалби от живущи около площадката.

- През 2006 г. е направено 1 измерване на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие от Столична Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

- Извършена е една проверка. Не са установени несъответствия. Не са предприети/планирани коригиращи действия.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2006 год. не са правени анализи на почвите. Анализи ще се направят през 2008 год., като базисна година ще бъде 2005 год.

В края на 2006 год. на територията на ТЕЦ “София” се изградиха 4 броя мониторингови пункта. Взети са проби и са извършени анализи на подземните води от акредитирана лаборатория – “Евротест контрол” АД.

Няма установени замърсявания на подземните води.

Приложена е схема с обозначените местоположения и географски координати на пунктовете за мониторинг на подземните води.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

По т. 1. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ВК – 100 ст. № 3, срокът за изпълнение е 31.12.2007 г.

По т. 2 от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Изграждане на система за мониторинг на изходящите димни газове на ТЕЦ “София” – Системата е изградена и е пусната в работа от 15.08.2005 г. Срокът по КР №43 е спазен.

По т. 3. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ЕК – 220 t/h ст. № 9, срокът за изпълнение е 31.12.2006 г. – Поради финансови проблеми на “Топлофикация София” АД задачата е прехвърлена в новата инвестиционна програма на Дружеството за 2007 г., със срок 31.12.2007 г.

По т. 4. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване – срокът е 31.12.2006 г.

Резервоари №№ 3 и 4 са изведени от експлоатаци през 2002 г. Те са почистени и запечатани. Практически не съществуват условия за замърсяване на почвите и подземните води.

До м. юли 2007 г. ще бъдат изведени от технологичната схема на ТЕЦ “София” мазутни резервоари №№ 1 и 2. Предстои почистване и запечатване на посочените резервоари до края на 2007 г. Тези мероприятия ще елиминират възможността за каквото и да е замърсяване на почвите и водите от тези съоражения.

РИОСВ е уведомена с официално писмо Вх. № 26-00-8418 от 23.11.2006 г. за предстоящите мероприятия

По т. 5. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на енергийни котли ЕК – 220 t/h ст. №№ 7 и 8 – срокът е 31.12.2007 г.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

До този момент не е планирано прекратяване на дейността на инсталациите или части от нея и не е изготвян План съгласно Условие 16.2. от КР.

През 2006 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно условие 16.3. от КР.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1	Аварии

През 2006 г. не са констатирани аварий и не са постъпвали оплаквания и възражения от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2006 г. не са постъпвали оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно

разрешително №	/	г. на	(посочва се името на обекта

и неговия оператор).

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 30. 03. 2007 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Георги Нацков

Длъжност в организацията: Директор на ТР “София”

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  |
|  | № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | _ | _ | _ | * |  |
|  | 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | (-) 162 623 | - | - | - | * |  |
|  | 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | (-) 121 084 | _ | _ | _ | * |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |  |
|  | 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10000 | - | - | - | * |  |
|  | 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 | _ | _ | _ | 10000 |  |
|  | 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |  |
|  | 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 1 889 065 | - | - | - | * |  |
|  | 9# |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) | 100 | - | - | - | * |  |
|  | 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |  |
|  | Ш |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | 0,000 | - | - | - | * |  |
|  | Ш |  | Общ азот | _ | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |  |
|  | ш |  | Общ фосфор | _ | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |  |
|  | 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |  |
|  | 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |  |
|  | 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10000 |  |
|  | Ш | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |  |
|  | Ш | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | Ш | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | (-) 0,969 | 50 | 200 | 10000 |  |
|  | 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | (-) 5,334 | 50 | 500 | 10000 |  |
|  | 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10000 |  |
|  | 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |  |
|  | 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | (-) 1,702 | 100 | 1000 | 10000 |  |
|  | 25 | 15972-60-8 | Алахлор | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 27 | 1912-24-9 | Атразин | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10000 |  |
|  | 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |  |
|  | 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 37 | 330-54-1 | Diuron | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |  |
|  | 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 42# | 118-74-1 | Хе кс ахлор бензол (НСВ) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |
|  | 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хе кс ахлор цикл о хе кс ан (НСН) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |
|  | 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
|  | 48 | 608-93-5 | Пентахлор бензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |  |
|  | 49# | 87-86-5 | Пентахлор фенол (РСР) | 10 | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |  |
|  | 51 | 122-34-9 | Simazine | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 52# | 127-18-4 | Тетр ахлор етиле н (PER) | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 53# | 56-23-5 | Тетр ахлор метан (ТСМ) | 100 | - | - | 1000 | 10000 |  |
|  | 54# | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 | - | - | 1000 | 10000 |  |
|  | 55# | 71-55-6 | 1, 1, 1-трихлоретан | 100 | _ | _ | 1000 | 10000 |  |
|  | 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1000 | 10000 |  |
|  | 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2000 | _ | _ | 1000 | 10000 |  |
|  | 58# | 67-66-3 | Трихлоро метан | 500 | _ | _ | 1000 | 10000 |  |
|  | 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |  |
|  | 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 62# | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2000 (като ВТЕХ) а/ | 10000 |  |
|  | 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2000 (като ВТЕХ)а/ | 10000 |  |
|  | 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |  |
|  | 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10000 |  |
|  | 69# |  | Съединения на Organotin (като общ | - | 50 | 50 | 50 | 10000 |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  |  |  | Sn) |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10000 |  |
|  | 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | 20 | 20 | 200 | 10000 |  |
|  | 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |  |
|  | 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2000 (като ВТЕХ)а/ | 10000 |  |
|  | 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50000 | - | - | ** |  |
|  | 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |  |
|  | 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2000 (като ВТЕХ)а/ | 10000 |  |
|  | 79# |  | Хлориди (като общ С1) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 ОООс/ |  |
|  | 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | 10000 | - | - | - | 10000 |  |
|  | 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10000 |  |
|  | 82# |  | Цианиди (като общ | - | 50 | 50 | 500 | 10000 |  |

|  |  |  | Емисионни прагове |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (колона!) Праг за Ппаг ™ |  |  |  |  |
| № CAS номер Замърсител |  |  |  |  | пренос на производство, |  |  |
|  |  |  | във въздух | във води | в почва замърсители обработка или |  |  |
|  |  |  | (колона 1а) | (колона 1Ь) | (колона 1с) | извън площ. | употреба |
|  |  |  |  |  |  | (колона 2) | (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | CN) |  |  |  |  |  |
| 8Ч# |  | Флуориди (като общ |  | 2000 | 2000 | 10000 | 10 ОООс/ |
|  |  | F) |  |  |  |  |  |
|  |  | Флуор и |  |  |  |  |  |
| 84# |  | неорганични | 5000 |  |  |  | 10000 |
|  |  | съединения (като |  |  |  |  |  |
|  |  | HF) |  |  |  |  |  |
| 8S# | 74-90-8 | Циановодород | 200 |  |  |  | 10000 |
|  |  | (HCN) |  |  |  |  |  |
|  |  | Фини прахови час- |  |  |  |  |  |
| 86# |  | тици <10um | 50000 | - | - | - | * |
|  |  | (РМ10) |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Протокол № 10 – Т.Р.С. – Водогреен котел № 6

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Два пъти в годината. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 118 |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Протокол № 8 – Т.Р.С. – Водогреен котел № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Два пъти в годината. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 132,33 |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - | - |  | - |

Протокол № 2 – Т.Р.С. – Енергиен котел № 9 – ляв газоход

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Два пъти в годината. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 312 |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - |  |  |  |

Протокол № 6 – Т.Р.С. – Енергиен котел № 9 – десен газоход

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Два пъти в годината. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 273,66 |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - |  |  |  |

Протокол № 6 – Т.Р.С. – Водогреен котел № 6

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 56,66 | Два пъти в годината. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 89,33 |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - |  |  |  |

Протокол № 8 – Т.Р.С. – Водогреен котел № 5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Веднъж в годината | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 63 |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - |  |  |  |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 4,25 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 285,67 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 2,12 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 293,85 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 4,02 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 294,95 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 6,14 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 266,04 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 4,71 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 267,78 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 13,06 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 251,416 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 1,929 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 128,940 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0,983 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 164,487 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 1,739 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 236,658 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - | - |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 23,42 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 256,066 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - |  |  | - |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 10,586 | - | Веднъж в годината | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 272,021 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - |  |  |  |

Собствен непрекъснат мониторинг – м. декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 8,09 | - | Непрекъснат | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | - |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | 239,200 | - |  | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 |  | - | - |  | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

1. Протокол от изпитване № 945/07.07.2006 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | т3/ден т3/час т3/год | 2 328 м3/ден 850 000 | 1 771,6 м3/ден 73,82 м3/час 646 634 м3/год | Два пъти годишно | Да |
| Хром (VI-) | mg /dm3 | 0,5 | 0,0020 ± 0,0003 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (III) | mg /dm3 | 2,5 |  |  |  |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 | 0,034 ± 0,003 | Два пъти годишно | Да |

2. Протокол от изпитване № 9057/ 13.11.2006 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | т3/ден т3/час т3/год | 2 328 м3/ден 850 000 | 1 771,6 м3/ден 73,82 м3/ час 646 634 м3/ год | Два пъти годишно | Да Да |
| рН | рН единица | 6,5 – 9,0 | 7,5 | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg /dm3 | 400 | < 6 | Два пъти годишно | Да |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | 15 | 0,08 ± 0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (VI-) |  |  |  |  |  |
| Хром (III) |  |  |  |  |  |
| Мед (Cu-) | mg /dm3 | 2,0 | 0,0105 ± 0,0011 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 |  |  |  |
| Общо желязо (Fe-) | mg /dm3 | 10,0 | 0,964 ± 0,096 | Два пъти годишно | Да |
| Сулфати (SO42-) | mg /dm3 | 400 | 15,6 ± 1,6 | Два пъти годишно | Да |

3. Протокол от изпитване № 1980/ 21.12.2006 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | т3/ден т3/час т3/год | 2 328 м3/ден 850 000 | 1 771,6 м3/ден 73,82 м3/ час 646 634 м3/ год | Два пъти годишно | Да Да |
| рН | рН единица | 6,5 – 9,0 | 7,61 ± 0,61 | Два пъти годишно | Да |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | 15 | 0,08 ± 0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (VI-) | mg /dm3 | 0,5 | 0,0010 ± 0,0002 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (III) | mg /dm3 | 2,5 |  |  |  |
| Мед (Cu-) | mg /dm3 | 2,0 | 0,006 ± 0,001 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 | 0,039 ± 0,003 | Два пъти годишно |  |
| Общо желязо (Fe-) | mg /dm3 | 10,0 | 0,19 ± 0,04 | Два пъти годишно | Да |
| Сулфати (SO42-) | mg /dm3 | 400 | 18,7 ± 4,1 | Два пъти годишно | Да |

4. Протокол от изпитване № 2133/ 08.01.2007 г.

(Заявка № 2133/28.12.2006 г. ) допълнение към Протокол № 1980/ 21.12.2006 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg /dm3 | 400 | 3,6 ± 0,2 | Два пъти годишно | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР t/y | Реално измерено | Количества определени сКР | Реално измерено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2,5 | 0,825 | - | - | № 17 | Не | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,2 | 0,001 | - | - | № 16 | Не | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,25 | 0,120 | 1,75 х 10-7 | 0,76 х 10-7 | № 20 | Не | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 1 | 34,965 | 7 х 10-7 | 0,022 х 10-7 | № 8 | Транспорт външна фирма “ЕУРО ЗАК”ООД | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,8 | 0,828 | - | - | № 19 | Не | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,6 | 0,479 | - | - | № 21 | Не | Да |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 20 | 7,600 | - | - | № 12 | Собствен транспорт | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | 17 09 04 | 3000 | 2465 | - | - | № 14 | Собствен транспорт | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200 | 9,420 | 6,3 х 10-5 | 5,98 х 10-5 | № 27 | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,2 | 0,042 | - | - | № 1 | Транспорт външна фирма “БалБок Инженеринг” АД | Да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | - | - | “Нова Плама” АД оползотворяване/ обезвреждане | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | “БалБок Инженеринг” АД оползотворяване/ обезвреждане | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| До главен вход | 48,4 | ден | Да |
| До административна сграда | 50,4 | ден | Да |
| Авариен изход – пред бл. № 4 | 47,8 | ден | Да |
| Срещу пенобетона | 48,8 | ден | Да |
| До помпена станция | 50,6 | ден | Да |
| Срещу мазутен резервоар № 7 | 46,7 | ден | Да |
| Срещу мазутени резервоари №№ 1-2 | 39,2 | ден | Да |
| Пред жп портал | 51,4 | ден | Да |
| Срещу водогрейни котли | 57,0 | ден | Да |
| Срещу пречиствателна станция | 55,1 | ден | Да |
| До подстанция (20 КВ) | 57,8 | ден | Да |
| До ОРУ (35 КВ) | 51,6 | ден | Да |
| До скривалище | 49,6 | ден | Да |
| До здравна служба | 47,0 | ден | Да |
| До охладителни кули | 49,0 | ден | Да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

1. Протокол № 6.2 – 376/ 20.12.2006 г. – Евротест – контрол АД

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП - 1 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 1 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП - 1 | - | 7,6 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП - 1 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП - 1 | - |  | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП - 1 | - | 3,66 мг екв/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП - 1 | - | 89,7 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП - 1 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП - 1 | - | 93,0 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП - 1 | - | 0,0295 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП - 1 | - | 13,7 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП - 1 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

2. Протокол № 6.2 – 377/ 20.12.2006 г. – Евротест – контрол АД

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП - 2 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 2 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП - 2 | - | 7,1 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП - 2 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП - 2 | - |  | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП - 2 | - | 12,09мг екв/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 2 | - | 236,2 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 2 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 2 | - | 57,3 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП – 2 | - | 0,0425 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 2 | - | 13,7 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 2 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

3. Протокол № 6.2 – 378/ 20.12.2006 г. – Евротест – контрол АД

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП - 3 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 3 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП – 3 | - | 7,4 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП – 3 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП – 3 | - |  | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП – 3 | - | 7,32мг екв/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 3 | - | 83,1 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 3 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 3 | - | 61,5 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП – 3 | - | 0,0130 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 3 | - | 16,0 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 3 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

4. Протокол № 6.2 – 379/ 20.12.2006 г. – Евротест – контрол АД

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП – 4 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 4 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП – 4 | - | 7,5 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП – 4 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП – 4 | - |  | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП – 4 | - | 8,23 мг екв/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 4 | - | 109,9 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 4 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 4 | - | 57,6 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП – 4 | - | 0,0076 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 4 | - | 23,6 мг/л | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 4 | - | - | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележка: През 2006 год. не е извършван мониторинг на почвите в ТЕЦ “София”. През 2005 год. е направен мониторинг на почвите и получените резултати ще се използват за базисни.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележка: През 2006 год. не е имало аварийни ситуации в ТЕЦ “София”

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележка: През 2006 год. не е имало оплаквания или възражения, свързани с дейността на ТЕЦ “София”

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR