Годишен доклад

за

изпълнение на дейностите през 2005 год. , за които е предоставено комплексно разрешително №37/2005 г. за “Топлофикация София” АД обект ОЦ”Земляне”

София, март 2006 год.

Съдържание

1. Формат на доклада								4

1.1 Уводна част на годишния доклад						4

1.2 Обобщена информация, изисквана в годишния доклад			5

2. Докладване за изпускания на замърсители в околната среда 		13

2.1 Доклад по PRTR									13

2.2 Емисии във въздуха								14

2.3 Емисии във водни обекти/канализация					17

2.4 Изпускане на отпадъци								18

2.5 Доклад за шумови емисии							22

2.6 Замърсители в подземни води и почви                                                            22

2.7 Контрол от страна на Регионалната Инспекция				23

Раздел 3. Докладване за потребление на ресурси				23

3.1 Потребление на енергия								23

3.2 Потребление на вода								24

3.3 Потребление на суровини							25

Раздел 4. Управление на околната среда в инсталацията			27

4.1 Програма за привеждане в съответствие					27

4.2 Система за управление на околната среда					28

4.3 Извеждане от експлоатация на инсталацията					34

Раздел 5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания 		36

5.1 Инциденти									36

5.2 Оплаквания									36

Раздел 6. Подписване на годишния доклад					37

Приложение 	 I									38

## Таблица 1. Изпускания по PRTR

## Таблица 2. Изпускания във въздуха

Таблица 3. Изпускания на производствени води – смесен поток отпадъчни води

( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) в канализация

Таблица 4. Изпускания на охлаждащи води във водни обекти /канализация

Таблица 5. Изпускания на битово-фекални води във водни обекти/канализация

Таблица 6. Изпускания на дъждовни води във водни обекти / канализация

##### Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката

##### Таблица 8. Оползотворяване и депониране на отпадъци

##### Таблица 9. Измервания нивата на шум

##### Таблица 10. Потребление на енергия

Таблица 11. Потребление на вода

##### Таблица 12. Потребление на суровини

##### Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

##### Таблица 13(6). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители

##### Таблица 14. Обобщение на инцидентите

Таблица 15. Обобщение на оплакванията

Приложение 	 II									55 стр.

- Документи за извършени измервания на емисии във въздуха

  - Собствени периодични измервания

- Констативен протокол №27-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Протокол №28-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Констативен протокол №29-О.Ц.З. за водогреен котел №2

- Протокол №30-О.Ц.З. за водогреен котел №2

- Констативен протокол №33-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Протокол №34-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Уведомително писмо до РИОСВ за годишен доклад на собствени периодични измервания димните газове вх.№ 26-00-319/17.01.2006 г.

  - Измервания от контролни органи

- Протоколи №17 от РИОСВ

- Протокол   №18 от РИОСВ

- Протокол   №18 от РИОСВ

- Протокол   №10 от ИАОС за водогреен котел №1

- Протокол   №11 от ИАОС за водогреен котел №2

- Протокол   №12 от ИАОС за водогреен котел №4

- Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води

  - Собствени периодични измервания

- Протокол от изпитване №8092/07.12.2005 г.

  - Измервания от контролни органи

- Протокол №343 от „Софийска вода”

- Протокол №700 от „Софийска вода”

3.	Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води

- Сертификат за контрол №С-2-1-11/17.02.2005 г.

- Протокол № Д-2-1-50 за сондажен кладенец №1.

- Сертификат за контрол №С-2-1-12/17.02.2005 г.

- Протокол № Д-2-1-51 за сондажен кладенец №2.

- Сертификат за контрол №С-2-1-13/17.02.2005 г.

- Протокол № Д-2-1-52 за сондажен кладенец №3.

- Сертификат за контрол №С-2-1-14/17.02.2005 г.

- Протокол № Д-2-1-53 за сондажен кладенец №4.

- Сертификат за контрол №С-2-1-15/17.02.2005 г.

- Протокол № Д-2-1-54 за сондажен кладенец №5.

- Сертификат за контрол №С-2-1-16/17.02.2005 г.

- Протокол № Д-2-1-55 за сондажен кладенец №6.

- Уведомително писмо до РИОСВ , Басейнова Дирекция-София и МОСВ   за собствени периодични измервания на подземни води с вх.№ 26-00-1680/11.03.2005 г. до РИОСВ и МОСВ ; с вх.№ 0-7-11 / 10.03.2005 г. до Басейнова Дирекция-София

- Заключение от “ Доклада за резултатите от проучването на състава и качествата на подземните води ” на фирма “ БулГеоинвест”.

- Становище на “БАН- Геодезически институт “ върху Доклада на ф-ма “ Булгеоинвест”

- Уведомително писмо до Басейнова Дирекция с вх.№ 0-4-63 / 03.02.2006 г.

4.	Документи за извършени собствени периодични измервания на емисии в почви

- Протокол № 8105/09.12.2005 г. на фирма „Евротест-Контрол” АД от проби на почвата.

- Уведомително писмо до РИОСВ и МОСВ   за собствени периодични измервания на емисии в почва с вх.№ 26-00-320/17.01.2006 г. до РИОСВ и МОСВ ;

5.	Документи за извършени собствени периодични измервания на шум

-	Сертификат за контрол № 511019 / 13.12.2005 г.

-	Протокол № 511 019 – 3 – 10704 oт 12.12.2005 г., за измерване на шум

1.	Формат на доклада

1.1	Уводна част на годишния доклад

• Име и местонахождението на инсталацията

ОЦ “Земляне”,

гр.София, ул.Костенец №5

• Име на оператора

# “Топлофикация София” АД

1680 София, ул.Ястребец 23б , тел.02-9586808, факс 02-8597015

### Изпълнителен директор: инж. Валентин Димитров

• Регистрационния номер на разрешителното - №37/2005 г. валидно от 30.04.2005 г.

• Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията

1680 София, ул.Ястребец 23б , тел.02-9586808, факс 02-8597015

## Изпълнителен директор: инж. Валентин Димитров

• Името на лицето за контакти

## Инж.Димитър Гунев - Директор на топлофикационен район “Земляне”

Адрес: гр.София, п.к.1680, ул.”Природа” № 2 тел. (02) 859 – 40-61

Инж. Анна Боянова    - орг. по ООС в ОЦ”Земляне”

Адрес: гр.София, ул.Костенец №5  тел.(02)-852-63-92

dhzemliane@intech.bg

• Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията-eксплоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул (116 MW).

- Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон”, “Балкантон” и завод “6ти септември”.

- Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на югозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комлекси:

- По Западна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др.

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София.

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”.

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На водогрейни котли със ст. № 14 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – потребител –  централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

• Политиката по околна среда на предприятието

Основни цели са:

- ограничаване на емисиите от замърсители на атмосферния въздух – чрез въвеждане на нискоемисионни горелки, изцяло използване на гориво природен газ и  въвеждане в експлоатация на когенериращи мощностти;

- намаляване консумацията на вода – чрез рехабилитация на топлопреносната мрежа, която е основен консуматор;

- усъвършенствуване на собствения мониторинг и изграждане на система за управление на околната среда;

- намаляване консумацията на ел.енергия, чрез въвеждане на качествено-количествено регулиране на хидравличните режими.

• Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Директор на ТР

Зам.Директор по производство на ТЕ

Р-л сектор ТЕ,ТБ,ППО и ООС

Организатор ООС

• РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618,  гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

• Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

гр.Плевен 5800, Бул.”Васил Левски “ № 1, ет.16 стая 1608

Бюро гр.София,бул.Г.М.Димитров 14, тел.9702029, факс 9733408

1.2. Обобщена информация

1. Замърсители, изпускани във въздуха-

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във въздуха:

- Въглероден оксид(СО)

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Прах

От извършените контролни измервания от ИАОС  и от собствени периодични измервания не са констатирани превишение на нормите , съгласно КР.

2. Замърсители, изпускани във водите

От производствения процес на съораженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията му(Cr)

- Мед и съединенията му(Cu)

- Цинк и съединенията му (Zn)

През 2005 г. няма  превишаване на стойностите по зададените прагове.

3. Замърсители, изпускани в почвата

През 2005 г. са взети проби от 5 бр. мониторингови пункта за емисии в  почвата на площадката. Почвите съдържат следните вещества, които се докладват в табл.№1 за PRTR информация :

- Хлориди (СL)

- Фосфор (P)

- Мед и съединенията му(Cu)

- Цинк и съединенията му (Zn)

- Kaдмии и съединенията му (Сd)

- Олово и съединенията му (Рb)

Няма  превишаване на стойностите по зададените прагове

4. Транспорт на замърсители извън площадката

От площадката на ОЦ ”Земляне” не са  транспортирани замърсители с цел депониране.

5. Произведени, обработени или използвани замърсители – от производствената дейност не  са произведени, обработени и използвани замърсители.

6.Емисии на промишлени води

От производствените процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители:

- Хром и съединенията му(Cr)

- Мед и съединенията му(Cu)

- Цинк и съединенията му (Zn)

- Неразтворени вещества

- Нефтопродукти

- Желязо общо(Fe)

- рН

От извършените контролни измервания от фирма „Софийска вода “ ; от ИАОС  и от собствени периодични измервания не са констатирани превишение на нормите , съгласно КР.

7.Емисии на охлаждащи води

Съораженията се охлаждат с оборотна вода, която циркулира  в отделен затворен контур без да се изхвърлят емисии в канализацията.

8.Емисии на битово-фекални води- няма изградена отделна канализационна система и няма техническа възможност да се извършва измерване.

9.Емисии на дъждовни води- няма изградена отделна канализационна система и няма техническа възможност да се извършва измерване.

10.Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция*.

От производствената дейност на ОЦ”Земляне” през 2005 г. са генерираните следните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh и са представени в приложените таблици :

Производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Количество 2005 г. т/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,000 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,150 | 4,3x10-7 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 0,000 |

Общи производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год |
| --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,080 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,047 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 2,110 |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,035 |

### Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год |
| --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,6 |

### Опасни отпадъци

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Количество 2005 г. т/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 0,000 |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,000 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 0,000 |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,000 | 0,000 |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 0,000 | 0,000 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 0,000 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,000 |

### Общи опасни отпадъци

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год |
| --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 |
| Изолационни материали,съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,021 |

### Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005г. т/год |
| --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,070 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,000 |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 0,000 |

Не е констатирано несъответствие на количествата генерирани отпадъци с изискванията на КР.

11.Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция.

През 2005 г. за производството на топлинна енергия е консумирана питейна и сондажна вода отразени в таблицата:

| Консумирана питейна вода | Специфичен разход на питейна вода | Консумирана сондажна вода | Специфичен разход на сондажна вода |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3/ MWht | m3 | m3/ MWht |
| 34 562 | 3.2 х 10-2 | 477 040 | 4.45 х 10-1 |

Консумацията на питейна и сондажна вода е намалена с 50% , което е резултат от извършените реконструкции по ТПМ и въведеният автоматичен режим на работа на съораженията консумиращи вода.

През 2005 г. за производството на топлинна енергия са консумирани ел. и топлинна енергия отразени в таблицата:

| Консумирана електрическа енергия | Специфичен разход на ел.енергия | Консумирана топплинна енергия | Специфичен разход на топлинна енергия |
| --- | --- | --- | --- |
| MWhе | MWhе/ MWht | MWht | MWht/ MWht |
| 24614.57 | 2.4 х 10-2 | 10 321 | 2.4 х 10-2 |

Консумацията на ел.енергия за собствени нужди е намалена с 30% , което е резултат от въведеното в експлоатация честотно регулиране на ел.двигателите на мрежови помпи.

През 2005 г. за производството на топлинна енергия са консумирани следните количества горива отразени в таблицата:

| Гориво | Количество | Специфичен разход на гориво |
| --- | --- | --- |
| Природен газ | 121959000Nm3 | 113.4 Nm3/ MWht |
| Мазут | 0 t | 0 t/MWht |
| Пропан | 0.268 t | 4х10 -7 t/MWht |

Въвеждането на автоматизирани горивни уредби доведе до намаляване на специфичния разход на гориво през последните години. Намаляването на специфичния разход води до повишаване ефективността на производствения процес.

През 2005 г. за производството на топлинна енергия са консумирани следните количества суровини и спомагателни материали  отразени в таблицата:

| Спомагателни материали | Количество | Специфичен разход спомагателни материали за 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Разсол | 1270 t | 1.19 х 10-3 t/ MWht |
| Йонообменна смола “Wolfatit-KSB” | 0 t | 0 t/MWht |
| Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na” | 0 t | 0 t/MWht |
| Йонообменна смола “Amberleit-410” | 0 t | 0 t/MWht |
| Кварцов пясък фракция 1,6÷2 мм | 0 m3 | 0 m3/MWht |
| Кварцов пясък фракция 0,63÷1,6 мм | 0 m3 | 0 m3/MWht |
| Масла за зъбни предавки | 0.053 m3 | 5x10-8 m3/MWht |
| Кислород | 510 m3 | 4.7x10-4 m3/MWht |

Не са констатирани несъответствия по консумацията на спомагателни материали с изискванията на КР.

12.План на целите и задачите в управлението на околната среда

-Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове-

Срок: 4 месеца след излизане на съдебното решение

-Монтаж и въвеждане в експлоатация на нова горивна уредба с нискоемисионни горелки на ВК-5

Срок: 31.12.2007 г.

-Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води

Срок: 31.12.2006 г.

-Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe

Срок: 31.12.2008 г.

-Въвеждане на стандарт  ISO 14001

Срок: 31.12.2010 г.

13.Доклад по програмата за управление на околната среда

Изготвени са и се поддържат списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното;

Съхраняват се списъците и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

Актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Протокол за всяка аварийна ситуация, за избраният начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Списък на всички инструкции изисквани от комплексното разрешително.

Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Документи изисквани от КР.

Програма за управлеие на отпадъците.

План за корективни действия

Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучението

Годишен доклад по околната среда.

14.Доклад по регистъра на емисиите на замърсители (където това се изисква в разрешителното)

От производствената дейност на ОЦ”Земляне” се отделят следните вещества, съгласно европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ :

14.1.	В атмосферата

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Прах

14.2.	В отпадни води

- Хром и съединенията му(Cr)

- Мед и съединенията му(Cu)

- Цинк и съединенията му (Zn)

През 2005 г. не са констатирани несъответствия в концентрацията на вредни вещества, съгласно условията на КР.

15. Емисии на шум в околната среда

През 2005 г. е извършено измерване шум:

- При работа на съоръженията в ОЦ “Земляне” по границата на площадката.

- В най – близките жилищни зони.

Няма установени несъответствия с изискванията в КР.

16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им

През 2005 г. по план график е извършено обследване състоянието на метала на мазутни резервоари и резервоар сурова вода. Състоянието на резервоарите е добро и отговаря на изискванията на технологичните и експлоатационни инструкции.

През 2005 г. няма констатирани течове и разливи.

17. План за прекратяване дейноста на инсталация

В ОЦ”Земляне” е разработен план за опазване на околната среда при голяма реконструкция свързана с голям по обем дейност. Тези ремонти се извършват от лицензирани фирми , които носят отговорност за спазване правилата по опазване на околната среда и техниката на безопасност.

Плана включва:

I.Демонтажни работи

- Да се направи инструктаж на работниците.

- Да се постави заглушка на главен газов шибър и линията за разпалваща газ.

- Да се продуха газопровода със сгъстен въздух и се измери концентрацията.

- Да се продухат мазутните линии с пара към мазутно-помпена станция.

- Почистване от горими материали под котела.

- Да се покрият  кабелните канали с ламарина за предпазване кабелите при работа с флексове, оксижени и електрожени.

- Да се осигурят заграждения и табели с цел ограничаване достъпа до обекта.

- Преди демонтаж на изолацията да се направят паравани с цел ограничаване на запрашеността.

- При демонтаж на изолацията задължително да се използват маски за лице.

- Изолацията да се събира в найлонови чували завързани със сезал и да се складират на определената площадка.

- Демонтираните тръбопроводи и детайли да се складират на определените места.

II. Мерки за противопожарна безопасност.

- Да се издаде разрешително за огневи работи, като при промяна на ситуацията да се издаде ново разрешително.

- При извършване на огневи работи да се осигури постоянен наблюдател.

- Да се определят местата за пушене.

- Заваръчните работи да се изпълняват само от правоспособни заварчици.

- Да се осигурят пожарогасителни средства -  пожарогасители ЯТРУС-12

- Да се работи само с изправни заварочни съоръжения.

- След работа деж.персонал на смяна да осигури 3 часа наблюдение след завършване на огневите работи.

- Изпълнителят ежедневно да уведомява деж.инженери за приключване на огневите работи.

- Горимите и негоримите отпадъци да се съхраняват на отделни места.

- На заварочните агрегати да се изключва напрежението след приключване на работния ден и изключилият го да се разписва в режимната тетрадка на командна зала.

- След работа основно да се проверяват местата, където са извършвани огневи работи.

- Да се почистят местата където ще се извършват огневи работи от горими материали

- Опасните от запалване места да бъдат защитени с паравани или се поливат с вода.

- Ежедневно при започване на работа да се прави газов анализ за наличие на природен газ и при съмнение за загазяване.

- При възникване запалване или пожар незабавно да се преустанови работа. Да се изключат заварочните съоръжения. Да се уведоми ППО на телефони: 160 или 222 222 и да се започнат гасителни работи с наличната противопожарна техника.

- Нарушителите на противопожарните правила носят отговорност съгласно закона на ППО.

18. Обобщение на оплакванията

През 2005 г. няма постъпили оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешителното

През 2005 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване условията на КР.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

2.1. Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсители

2.1.1. Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Фини прахови частици<10

През 2005 г. от произвотствената дейност  на съоръженията в OЦ “Земляне” е превишена праговата стойност на :

-	Въглероден диоксид (СО2) – 220 000 000 кг./год

-  	Азотни оксиди (NOx/N02) – 265 000 кг/год

2.1.2. Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

През 2005 г. няма  превишаване на стойносттите по зададените прагове.

2.1.3. Прагови стойности на замърсители в почвите.

През 2005 г. са взети проби от 5 бр. мониторингови пункта за емисии в  почвата на площадката. Почвите съдържат следните вещества, които се докладват в табл.№1 за PRTR информация :

- Хлориди (СL)

- Фосфор (P)

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

- Kaдмий и съединенията му (Сd) CAS номер-7440-43-9

- Олово и съединенията му (Рb) CAS номер-7439-92-1

Няма  превишаване на стойностите по зададените прагове

2.1.4. Транспорт на замърсители извън площадката

От площадката на ОЦ ”Земляне” не са  транспортирани замърсители с цел депониране.

2.2. Емисии във въздуха

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли.

В ОЦ”Земляне”  не е въведена система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата. В момента се води административно дело №3962/04 по жалба и се изчаква съдебно решение.

В Таблица № 2 сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

Условие 9.2.1.- таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. -  Дебит на газове

| #### Източник | Дебит | Работни часове | Дебит | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| ВК-1 | 343340155 | 4389 | 78227 | 159700 |
| ВК-2 | 360175528 | 4679 | 76977 | 159700 |
| ВК-3 | 20358030 | 293 | 69481 | 159700 |
| Комин №1 | 723873713 | 5001 | 144745 | 479100 |
| ВК-4 | 398976337 | 5824 | 68506 | 159700 |
| ВК-5 | 134938430 | 1726 | 78180 | 159700 |
| Комин №2 | 533914767 | 6897 | 77413 | 319400 |

Спазено е Условие 9.2.1. Дебита на газовете от точковите източници през 2005 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното.

По Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair”

| #### Източник | Азотни оксиди Nox | Норма на Nox по компл, разреш. | Въглеродни диоксиди СО | Норма на СО по компл. разреш. | Серни оксиди SО2 | Норма на SО2 по компл, разреш. | Прах | Норма на прах по компл, разреш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год |
| ВК-1 | 70 910 | 245 784 | 21 818 | 70 092 | 0 | 24 535 | 0 | 7 022 |
| ВК-2 | 74 387 | 262 024 | 22 888 | 74 723 | 0 | 26 156 | 0 | 7 486 |
| ВК-3 | 4 205 | 16 408 | 1 294 | 4 679 | 0 | 1 638 | 0 | 469 |
| Комин №1 | 149 502 | 524 216 | 46 000 | 149 494 | 0 | 52 329 | 0 | 14 977 |
| ВК-4 | 82 401 | 326 144 | 25 354 | 93 009 | 0 | 32 556 | 0 | 9 318 |
| ВК-5 | 27 869 | 96 656 | 8 575 | 27 564 | 0 | 9 648 | 0 | 2 762 |
| Комин №2 | 110 269 | 422 800 | 33 929 | 120 573 | 0 | 42 204 | 0 | 12 080 |
| Комин №3 | 4 | 25 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Комин №4 | 117 | 738 | 47 | 231 | 0 | 82 | 0 | 23 |
| Комин №5 | 4 800 | 30179 | 1 920 | 9 430 | 0 | 3 338 | 0 | 943 |
| Общо ОЦ | 264 692 | 977 958 | 81 898 | 279 736 | 0 | 97 956 | 0 | 28 024 |

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с изискванията на разрешителното.

По Условие 9.6.2.

През 2005 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите във димните газове съгласно изискванията на наредба №6 oт фирма “Пехливанов инженеринг” ООД  “Липгей” . Фирмата е акредитирана съгласно БДС EN ISO /ISE 17025/2001

БСА рег.№5 ЛИК (17) от 12.11.2004 г.

Измервания са извършени на 23.02.2005 г. и резултатите са отразени, както следва:

1. Протокол №28-О.Ц.З. за водогреен котел №4

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 140.66 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 5 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

2. Протокол №30-О.Ц.З. за водогреен котел №2

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 149.33 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 5 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

3. Измервания са извършени на 04.07.2005 г. на ВК-4 , като резултатите са отразени в протокол №34-О.Ц.З.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 148 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 5 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

По Условие  9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с изискванията на КР.

По Условие 9.2.2. – Таблица 9.2.2. през 2005 г. не са извършени собствени измервания .

По Условие 9.6.5.1. резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(“ПТ”).

По Условие 9.6.5.2. в отдел “ПТ” се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

По Условие 9.6.5.3. през 2005 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.

По Условие 9.6.5.4. през 2005 г. не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По Условие 9.6.5.5. резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – гр.София  се съхраняват в отдел “ПТ”.

2.3. Емисии в канализация

Няма отклонения от нормите.

2.3.1 Емисии на смесен поток отпадни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни  / в канализация

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води:

- Отпадъчна технологична вода

    - Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата.

    - Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на горивните  резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен.

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

    - Главен корпус – отпадъчните води от  регенерацията на филтри за омекотена вода към парокотелно   постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода.

    - Парокотелно – водата за  продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията.

- Битово-фекални води - постъпват  от санитарните възли в канализацията от следните сгради:

    - Административна сграда

    - Цех ВПИ

    - Парокотелно

    - Мазутно-помпена станция

    - Електро цех

    - Водомерна лаборатория

- Дъждовни води

    - От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището  водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен. От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

    - Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.

По Условие 10.3.2. През 2005 г. са извършени 410 броя проверки, за които няма установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1.

През 2005 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1. и договор  с лицето експлоатиращо канализационната мрежа.Няма установени несъответствия съгласно Таблица 10.1.2.1.

По Условие 10.3.4. През 2005 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1. и договор  с лицето експлоатиращо канализационната мрежа.Няма установени несъответствия съгласно Таблица 10.1.2.1.

По Условие 10.3.5. През 2005 г. са  извършвани периодични проверки на канализационната система, съгласно инструкцията по Условие 10.2.Запушвания, течове и повреди не са констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани.

По Условие 10.3.6.  са постъпили в отпадните води следните замърсители на водите по ЕРЕВВ.

| Замърсители | Кг |
| --- | --- |
| Мед | 0,2 |
| Хром | 0,06 |
| Цинк | 0,9 |

2.4. 	Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ  издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.  На площадката са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.Няма установени несъответствия.

- На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

По Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :

Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2005 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,1 | 0,000 | 2,17х10-7 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,150 | 2 | 4,3x10-7 | 2,5х10-6 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 5 м3 | 0,000 | 6,25х10-6 |

Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,080 | 0,5 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,047 | 1 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,5 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 2,110 | 200 |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,035 | 2 |

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 0,21 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,6 | 14 |

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2005 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 1 | 0,000 | 1,11х10-6 |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,6 | 0,000 | 6х10-7 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 11 | 0,000 | 1,2х10-5 |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,000 | 0,3 | 0,000 | 3,3х10-7 |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 0,000 | 1,6 | 0,000 | 1,7х10-6 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 5 | 0,000 | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 2,2х10-7 |

Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 | 1,3 |
| Изолационни материали,съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 1,6 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,021 | 0,063 |

Строителни отпадъци – Таблица 11.4.

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2005 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,070 | 0,25 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,000 | 160 |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 0,000 | 100 |

По Условие  11.9.2. няма установени несъответствия.

По Условие 11.9.3.2. Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи задължително:

- Брой и обект на проверките- 3 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки за временно съхранение;

- Установени несъответствия – няма;

- Коригиращи действия не са прилагани.

През 2005 г. са изпратени от площадката на ОЦ”Земляне” от лицензирани фирми за рециклиране следните  отпадъци:

1.	Утайки от маслоуловителни шахти(колектори)- код:13 05 03* - 1,100 т.  на фирма „Еурозак” -ООД;

2.	Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- код:20 01 21* -

0,035 т.  на фирма „Балбок Инженеринг” -ООД;

3.	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали- код:12 01 01  - 0,045 т.  на фирма „Еурозак” -ООД;

4.	Oтпадъци от стомана и желязо - код:19 10 01  - 3.460 т.  на фирма „Еурозак”-ООД.

2.5. Шум

По Условие 12.3.3.

- Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”;

- На 07.12.2005 г. е извършено измерване от „Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве” – гр. София :

- 	Измерен шум при работа на съоръженията в ОЦ “Земляне” по границата на площадката.

- 	Измерен шум в най – близките жилищни зони.

Резултатите от измерванията са отразени в протокол № 511 019 – 3 – 10704 oт 12.12.2005 г., които са в нормите от КР.

Метод за измерване – БДС- 15471/82г.

Апаратура – шумомер тип RFT 00024  инд .№910057

- Няма установени несъответствия с изискванията в КР.

2.6. Замърсители в подземните води и почвата

По Условие 13.8.1.2. за собствен мониторинг на подземни води– на 17.02.2005 г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с №№1÷6 .

Резултатите от измерванията са отразени в :

Протокол № Д-2-1-50 за сондажен кладенец №1.

Протокол № Д-2-1-51 за сондажен кладенец №2.

Протокол № Д-2-1-52 за сондажен кладенец №3.

Протокол № Д-2-1-53 за сондажен кладенец №4.

Протокол № Д-2-1-54 за сондажен кладенец №5.

Протокол № Д-2-1-55 за сондажен кладенец №6.

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” АД – сертификат №28 ОКС.

Копия от протоколите са предоставени с писма в :

Басейнова Дирекция -   вх.№ 0711/10.03.2005 г.

РИОС – София - вх.№ 26.00.16.80/11.03.2005 г.

По Условие 13.8.1.3. В изпълнение на Условие 13.7.1.5., ОЦ ”Земляне” е в процедура на идентифициране на причините и източника на замърсяване на подпочвените води, качествата на които са по-високи от посочените в Таблица 13.2.

В Приложение №: 2 е приложено:

- Заключение от “ Доклада за резултатите от проучването на състава и качествата на подземните води ” на фирма “ БулГеоинвест”.

- Становище на “БАН- Геодезически институт “ върху Доклада на фирма

“ Булгеоинвест ”.

- Писмо до Басейнова Дирекция.

Пo Условие 13.8.2.1. Информация за изпълнение на Условие 13.2.

През  2005 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от обслужващия персонал.Няма записи за течове в дневника за обходи.

По Условие 13.8.3. През 2005 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, както и в обвалованите зони.

По Условие 13.8.4.1. През 2005 г. бяха определени 5 бр. мониторингови точки на площадката на ОЦ”Земляне , съгласувани с РИОСВ – София.

На     16.11.2005г. бяха взети 5 проби от почвата, за които резутатите са отразени в протокол № 8105/09.12.2005 г. на фирма „Евротест-Контрол” АД.

Метод на изпитване : БДС  ISO 14869-1; БДС  11301-73; БДС  ISO 10 390; БДС 3588-77; БДС  3414-80; ISO 11046-94;

Съответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.4. ще се извърши след повторен анализ от проби.

2.7. Контрол от страна на Регионалната Инспекция

През 2005 г. от контролни органи на РИОСВ са извършени следните контролни измервания:

- Емисии във въздуха –

Извършени проверки от РИОСВ:

- на 25.01.2005 г. отразени в протоколи с No 17 и 18

- на 26.01.2005 г. отразена в протокол с No 20

Извършени проверки от ИАОС:

- на 25.01.2005 г. констативен протокол с No 10 за извършени контролни измервания  на водогреен котел No1.

- на 25.01.2005 г. констативен протокол с No 11 за извършени контролни измервания  на водогреен котел No2.

- на 26.01.2005 г. констативен протокол с No 12 за извършени контролни измервания  на водогреен котел No4.

Няма отклонение от изискванията на КР за емисии на вредни вещества във въздуха и не са налагани санкции.

Раздел 3. Потребление на енергия и вода

3.1 Потребление на енергия

През 2005 г. за собствени нужди на централата са консумирани :

Ел.енергия- 24 614.57 MWhе.

Топлинна енергия – 10 321 MWht

По Условие 8.2.5.1.

Годишна консумация на ел.енергия и топлинна енергия

| Произведена топлинна енергия | Консумирана електрическа енергия | Специфичен разход на ел.енергия | Специфичен разход на ел. eнергия по КР табл. 8.2.1. | Консумирана топплинна енергия | Специфичен разход на топлинна енергия | Специфичен разход на топлинна енергия по КР табл. 8.2.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWht | MWhе | MWhе/ MWht | MWhе/MWht | MWht | MWht/ MWht | MWht/MWht |
| 1070488.69 | 24614.57 | 2.4 х 10-2 | 3.8 х 10-2 | 10 321 | 2.4 х 10-2 | 3.55 x10-2 |

Условие 8.2.5.1.- спазени са изискванията в Табл. 8.2.1. и няма несъответствие.

Условие 8.2.5.2.-изпълнено.През 2005 г. не са предприемани коригиращи действия.

Ефективността на производството на топлоенергия е основен показател и фактор за действителното състояние на съоръженията и протичащите в тях процеси.

В ОЦ ”Земляне” ежедневно се изготвят справки с основните показатели, които се предоставят в управлението на “Топлофикация-София”-АД.

Основен показател е ниво на ефективност, който обобщава производствения цикъл на централата. Неговата мерна единица е в % и представлява отношението от произведената топлинна енергия към вложената енергия (сума от енергията на гориво и консумираната ел.енергия). Нивото на ефективност след извършените реконструкции с нови горивни инсталации е около 90%. Показателя се влошава при некачествен горивен процес и при повишаване потреблението на ел.енергия.

Нивото на ефективност за последните три години е :

За 2003 г. – 91,77 %

За 2004 г.  –92,13 %

За 2005 г.  –91,98 %

Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия.

- Въведено честотно регулиране на оборотите на ел.двигателите на въздушните вентилатори към водогрейни котли със ст. №№.1 и 2.

- Въведено честотно регулиране на оборотите на мрежови помпи със ст.№№4, 5, 6 и 7, с което е намалена консумацията на ел. енергия за собствени нужди.

3.  Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ.  консумацията на топлинна енергия.

  - Потребление на вода

По Условие 8.1.8.1.

Годишна консумация на питейна и сондажна вода

| Произведена топлинна енергия | Консумирана питейна вода | Специфичен разход на питейна вода | Специфичен разход на питейна вода по КР табл. 8.1.2. | Консумирана сондажна вода | Специфичен разход на сондажна вода | Специфичен разход на сондажна вода по КР табл. 8.1.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWht | m3 | m3/ MWht | m3/MWht | m3 | m3/ MWht | m3/MWht |
| 1070488.69 | 34 562 | 3.2 х 10-2 | 2.5 х 10-1 | 477 040 | 4.45 х 10-1 | 7 x10-1 |

Условие 8.1.8.1.- спазени са изискванията в Табл. 8.1.1. Има съответствие по консумацията на питейна и сондажна вода.

По Условие 8.1.8.2.- има съответствие с Табл.8.1.2.

През 2005 г. не са предприемани коригиращи действия.

По Условие 8.1.8.4. През 2005 г. не са констатирани течове по водопроводната мрежа. Обходите са отразени в дневник, съгласно Условие 8.1.6.

  - Потребление на суровини

По Условие 8.3.1.1.

Годишна консумация на спомагателни материали

| № | Спомагателни материали | Произведена топлинна енергия MWht | Количество | Количество по КР табл.8.3.1.1. | Специфичен разход спомагателни материали за 2005 г. | Специфичен разход на спомагателни материали по КР табл. 8.3.1.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разсол | 1070488,69 MWht | 1270 t | 2640 t | 1.19 х 10-3 t/ MWht | 1.65 х 10-3 t/ MWht |
| 2 | Йонообменна смола “Wolfatit-KSB” |  | 0 t | 3 t | 0 t/MWht | 1.8 х 10-6 t/ MWht |
| 3 | Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na” |  | 0 t | 35 t | 0 t/MWht | 2.2 х 10-5 t/ MWht |
| 4 | Йонообменна смола “Amberleit-410” |  | 0 t | 10 t | 0 t/MWht | 6.2 х 10-6 t/ MWht |
| 5 | Кварцов пясък фракция 1,6÷2 мм |  | 0 m3 | 6 t | 0 m3/MWht | 3.75x10-6 m3/MWht |
| 6 | Кварцов пясък фракция 0,63÷1,6 мм |  | 0 m3 | 25 t | 0 m3/MWht | 1.6x10-5 m3/MWht |
| 7 | Масла за зъбни предавки |  | 0.053 m3 | 0.5 t | 5x10-8 m3/MWht | 2.17x10-7 m3/MWht |
| 8 | Кислород |  | 510 m3 | 1.8 t | 4.7x10-4 m3/MWht | 8.7x10-4 m3/MWht |

Условие 8.3.1.1.- спазени са изискванията  в Табл. 8.3.1.1.

Има съответствие по консумацията на спомагателни материали.

По Условие 8.3.1.2.

## Годишна консумация на гориво

| № | Гориво | Произведена топлинна енергия MWht | Количество | Количество по КР табл.8.3.1.2. | Специфичен разход на гориво | Специфичен разход на гориво по КР табл. 8.3.1.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природен газ | 1070488,69 MWht | 121959000Nm3 | 320000000Nm3 | 113.4 Nm3/ MWht | 136.05 Nm3/ MWht |
| 2 | Мазут |  | 0 t | 12 600 t | 0 t/MWht | 0.16 t/ MWht |
| 3 | Пропан |  | 0.268 t | 2 t | 4х10 -7 t/MWht | 2 х 10-6 t/ MWht |

Условие 8.3.1.2.- спазени са изискванията в Табл. 8.3.1.1.

Има съответствие по консумацията на горива.

По Условие 8.3.3.1.- условието е изпълнено.

По Условие 8.3.3.2.- консумацията на спомагателни материали и горива има съответствие с изискванията в КР. Не са прилагани коригиращи действия.

По Условие  8.3.4.12.3. Обобщена информация за изпълнението на Условие 8.3.4.3.

- Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води.

През 2005 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води.Няма разливи от мазут, газьол и разсол.Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в обходната книга наличието на разливи.

- Годност за бъдеща експлоатация.

На 18.08.2005 г. комисия от ОЦ “Земляне” провери за годност на средствата за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите за мазут, газьол и разсол.Комисията констатира, че няма разливи и средствата за защита на  почвата са в добро състояние.

- Необходимост от ремонт или подмяна.

В момента не се налага извършването на ремонт или подмяна.

4.   Предвиждани технически мерки.

4.1.През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.

4.2.Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане на технически мерки за съответствие с изискванията на КР.

5.Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана прилагане на НДНТ.

Изискванията на НДНТ за съхранение на суровини и спомагателни материали са описани в BREF “Emissions from storage” и в BREF “Large Combustion Plants”/03.2003. Предприетите мерки отговарят напълно на BREF и изискванията на българските контролиращи институции и на изискванията на НДНТ.

По Условие 8.3.4.13.1.  Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.8.

1.Площадки на които се извършват проверките :

-	Мазутни резервоари

-	Газопровод

-	Склад за масло

-	Склад за съхранение на кислород

-	Склад за съхранение на пропан-бутан

2.Проверка на съответствието.

Водят се дневници за разход на спомагателни материали.Всеки месец се сумират седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. През 2005 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. отговарят на изискванията от КР.

3.Причини за несъответствие – не са констатирани

4.Предприети корективни действия – не се е налагало да се прилагат

По Условие 8.3.4.13.2.  Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.

Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2005 г. са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация.Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала.

Раздел 4. Управление на дейността

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие

В инвестиционната програма за привеждане в съответствие са включени следните дейностти:

1.Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове в изпълнение на Условие 9.6.1.

В момента се  води административно дело №3962/04 по жалба след провеждане търг за нейното въвеждане и се изчаква съдебно решение.Срока за въвеждане на системата е 4 месеца след излизане на решението.

Системата няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха, почвата , подземните и отпадни води.Няма да доведе до несъответствие относно изискванията за шума.

2.Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на водогреен котел със ст.№5. в изпълнение на Условие 9.2.4.

Срока за въвеждане в експлоатация на горивна уредба с нискоемисионни горелки е 31.12.2007 г. В момента е започната подготовка за изготвяне на техническо задание със съответните технологични изисквания към горивната уредба.

Горивната уредба няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха,почвата , подземните и отпадни води.Чрез нея при експлоатацията на ВК-5 ще се намалят емисиите на азотни оксиди в атмосферата.Няма да доведе до несъответствие относно изискванията за шума.

Едно от изискванията към уредбата е тя да бъде напълно автоматизирана, при което ще бъде намален риска от включване и изключване по субективни причини, тъй като те се отразяват на нормалната работа на инсталацията.

3.Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води в изпълнение на условие 8.3.4.2.,8.3.4.3. и 8.3.4.4. Срок за изпълнение 31.12.2006 г..

За изграждането на обваловъчни зони в момента е изготвено задание за тяхното проектиране. Планирано е тяхното изграждане да приключи до 30.12.2006 г.

Новите обваловъчни зони няма да окажат влияние върху околната среда.

4.Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe в изпълнение на условие 3.5. със срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2008 г. Целта е да се подобри енергийната ефективност и да се намали себестойността на произведената топлинна енергия.

Със въвеждане на инсталацията в експлоатация ще се увеличи използването на ресурси /топлинна и ел.енергия,питейна и подземна вода,природен газ и др./ , които са  отразени в Kомплексното Разрешително.

Всяко включване и изключване няма да доведе до нарушение на емисионните норми във въздуха, отпадните води и почвите.

Излъчването на азотни оксиди във въздуха ще намалеят, тъй като е изискано в заданието норма 100 mg/Nm3 .

В момента се извършва проектиране на инсталацията и трудно може да се даде оценка за шумовите емисии, за емисии в подпочвени и отпадни води, в почвите, както и за генерираните отпадъци.

4.2 Система за управление на околната среда

От всеки собственик на разрешително се изисква да внедри система за управление на околната среда (СУОС). СУОС трябва да включва оценка на всички дейности, като се дава обзор на възможностите за използване на почисти производствени технологии и за намаляване количеството генерирани отпадъци. Тя трябва също да съдържа и следните елементи:

1. График на целите и задачите по отношение на околната среда за следващите пет години

-Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове-

Срок: 4 месеца след излизане на съдебното решение

-Монтаж и въвеждане в експлоатация на нова горивна уредба с нискоемисионни горелки на ВК-5

Срок: 31.12.2009 г.

-Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води

Срок: 31.12.2006 г.

-Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe

Срок: 31.12.2008 г.

-Въвеждане на стандарт  ISO 14001

Срок: 31.12.2010 г.

2. Програма за управление на околната среда

2.1.Използване на ресурси- със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнението изискванията на КР.

Отговорното лице следи за:

    - ежедневно въвеждане на данни за използвани ресурси в електронни таблици за изготвяне на ежедневна справка.

    - ежемесечно използваните ресурси да се въвеждат във електронна таблица за съответствие с изискванията в КР.

    - ежемесечно да се изготвя протокол за съответствие с изискванията в КР.

Отговорното лице е длъжно:

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - да докладва за несъответствия с изикванията на КР

    - да участва в комисия за коригиращи действия

    - да документира коригиращите действия

    - да контролира лицата изпълняващи дейности по използване на ресурси

Отговорното лице носи отговорност за:

    - несъответствия с изискванията на КР за използване на ресурси

    - занижен контрол на лицата изпълняващи дейностите

2.2.Емисии в атмосферата - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнение на изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно:

    - да присъства при измервания при собствен мониторинг и контролни измервания от ИАОС.

    - да съхранява протоколите от измервания и да ги предоставя на контролни органи.

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - да докладва за несъответствия с изикванията на КР

    - да участва в комисия за коригиращи действия

    - да документира коригиращите действия

    - да контролира лицата изпълняващи дейности по емисии във въздуха

Отговорното лице носи отговорност за:

    - несъответствия с изискванията на КР за емисии във въздуха

    - занижен контрол на лицата изпълняващи дейностите

2.3.Емисии в отпадните води - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнението изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно:

    - да контролира показателите от ежедневните анализи на отпадните води

    - ежемесечно да въвежда количествата отпадни води и пресметнатите емисии в електронни таблици за съответствие с КР.

    - ежемесечно да се изготвя протокол за съответствие с изискванията в КР.

    - да следи за техническото състояние на инсталацията за механическо и  химическо очистване на  отпадните води.

    - да присъства при измервания при собствен мониторинг и контролни измервания от „Софийска вода” и РИОСВ.

    - да съхранява протоколите от измервания и да ги предоставя на контролните органи.

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - да докладва за несъответствия с изикванията на КР

    - да участва в комисия за коригиращи действия

    - да документира коригиращите действия

    - да контролира лицата изпълняващи дейности по емисии във отпадните води

Отговорното лице носи отговорност за:

    - несъответствия с изискванията на КР за използване на ресурси

    - занижен контрол на лицата изпълняващи дейностите

2.3.Управление на отпадъците - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнение на изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно:

    - да контролира документирането на генерираните отпадъци  в дневници

    - ежемесечно да въвежда количествата отпадъци в електронни таблици за съответствие с КР.

    - да контролира и документира  предадените отпадъци на лицензирани фирми.

    - да контролира и документира  наличните количества отпадъци на площадките за временно съхранение.

    - да контролира състоянието на площадките за временно съхранение и да изготвя протокол за съответствие.

    - да контролира лицата изпълняващи дейности по управление на отпадъци

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - да докладва за несъответствия с изикванията на КР

    - да участва в комисия за коригиращи действия

    - да документира коригиращите действия

Отговорното лице носи отговорност за:

    - несъответствия с изискванията на КР за използване на ресурси

    - занижен контрол на лицата изпълняващи дейностите

2.4.Шум - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнение на изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно:

    - да присъства на измервания при собствен мониторинг и контролни органи.

    - да съхранява протоколите от измервания и да ги предоставя на контролни органи.

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - да докладва за несъответствия с изикванията на КР

    - да участва в комисия за коригиращи действия

    - да документира коригиращите действия

Отговорното лице носи отговорност за:

    - несъответствия с изискванията на КР за шумови емисии

    - занижен контрол на лицата изпълняващи дейностите

2.5.Опазване на почвата и подземните води - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнение на изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно:

    - да контролира показателите от ежедневните анализи на подземните води

    - ежедневно да въвежда в електронни таблици количествата подземни води

    - ежемесечно да въвежда количествата подземни води в електронни таблици за съответствие с КР.

    - ежемесечно да се изготвя протокол за съответствие с изискванията в КР.

    - да присъства на измервания при собствен мониторинг и контролни измервания от „Басейнова дирекция” и РИОСВ.

    - да съхранява протоколите от измервания и да ги предоставя на контролните органи.

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - да докладва за несъответствия с изикванията на КР

    - да участва в комисия за коригиращи действия

    - да документира коригиращите действия

    - да контролира лицата изпълняващи дейностите по опазване на подземните води и почвите от замърсяване.

Отговорното лице носи отговорност за:

    - несъответствия с изискванията на КР за опазване на подземните води и почвата

    - занижен контрол на лицата изпълняващи дейностите

2.6.Предотвратяване и действия при аварии - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнение на изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно и носи отговорност:

    - да актуализира План за действие при аварии съгласно изискванията на КР

    - да води и съхранява документация съгласно изискванията на КР

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - да актуализира инструкции

    - за несъответствия с изискванията на КР

2.7.Преходни и анормални режими - със заповед на Директора е определено лице от управленския персонал, което е отговорно за изпълнение на изискванията на КР.

Отговорното лице е длъжно и носи отговорност:

    - да води и съхранява документация съгласно изискванията на КР

    - да актуализира инструкции

    - да участва в изготвянето на ГДОС

    - за несъответствия с изискванията на КР

3. Регистър на емисиите на замърсители

- Документация на СУОС в ОЦ ”Земляне”

  - Изготвени са и се поддържат списъци на:

    - Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

    - Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното;

  - Съхраняват се списъците и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

  - Актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

  - Актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

  - Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

  - Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

  - Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

  - Протокол за всяка аварийна ситуация, за избраният начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

  - Списък на всички инструкции изисквани от комплексното разрешително.

  - Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

  - Документи изисквани от КР.

  - Годишен доклад по околната среда.

5. План за корективни действия

  - При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със заповед на Директора на ТР”Земляне” се създава комисия.

  - Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и  документиране на несъответствие.

  - Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

  - Комисията документира причините за възникнало несътветствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията  на ескплоатационните , ремонтните и инструкциите по безопасност .

  - Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, който се вписва в протокол.

  - Комисията има право в протокола да предложи административно или финансово наказание за лицето отговорно за дейността в случаите когато:

    - Не са спазени изискванията на ескплоатационните , ремонтните и инструкциите  по безопасност, довели до неорганизирани емисии.

    - Не е извършен качествен ремонт на тръбопровод или съоръжение довели до появата на несъответствие или събитие.

    - Не се попълват редовно документи изисквани от КР

  - Комисията трябва да предложи мероприятия или дейности  пред ръководството на ТР”Земляне”, които да не допуснат повтаряне на несъответсвието или събитието.

6. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучението

Съгласно Условие 5.2. през 2005 г. беше проведено обучение на лицата отговорни по дейностите за изпълнение на КР.

През м. октомври 2005 г. се проведе обучение на тема „Управление на отпадъците”.

През м. ноември  2005 г. се проведе обучение на тема „Шум”.

Резултатите от обучението са отразени в протоколи , които са утвърдени от Директора на ТР и се съхраняват в  архива.

7. Списък на всяко лице, отговорно за прилагането на СУОС, с уточнение за неговите отговорности- съгласно Усл.5.1.1 и 5.1.2.

7.1.За изпълнение условията на КР

- инж. Николай Цветков Николов - Зам. Директор

7.2.Система за управление на околната среда /усл.5/

- инж. Николай Цветков Николов - Зам. Директор

- инж. Анна Благоева Боянова    - организатор по ООС

7.3.Водни ресурси /усл.8.1./

- инж. Борислав Дончев Костов    - Н-к отдел “ПТ”

7.4.Енергийни ресурси/усл.8.2./

- инж. Борислав Дончев Костов    - Н-к отдел “ПТ”

- инж. Цветан Стефанов – Н-к цех „Електро”

7.5.Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./

- инж. Борислав Дончев Костов    - Н-к отдел “ПТ”

- Иван Стоименов Зайков – Н-к цех “ Котелен”

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химичен"

- инж.Бойко  Тодоров Боянов  - “Механик”

7.6.	Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

-  инж. Анна Благоева Боянова    - орг.ООС

7.7.	Емисии в отпадните води /усл.10/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химичен"

7.8.	Управление на отпадъците  /усл.11/

- инж. Анна Благоева Боянова   - Организатор по ООС

- инж. 	Венцислав Георгиев Мицов - Р-л сектор “ТЕ,ТБ, ППО и ООС”

7.9.Шум /усл.12/

- инж. Венцислав Георгиев Мицов - Р-л сектор “ТЕ,ТБ,ППО и ООС”

7.10.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химичен"

- Иван Стоименов Зайков    - Н-к цех "Котелен"

7.11.	Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/

- инж. Николай Цветков Николов - Зам. Директор

- инж. Борислав Дончев Костов   - Н-к отдел ПТ

- инж. Димчо Георгиев Стоев    - П-л сектор"ОМбПТр.З"

8. 	Програма за обмен и разпространение на информация

8.1.	В ОЦ”Земляне се поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

  - Информацията е достъпна  на всички работни места.

4.3 Извеждане от експлоатация на инсталацията

Условие 16.2.  В ОЦ „Земляне” е разработен „План за извеждане и прекратяване на дейността на ОЦ”Земляне”

Плана включва:

I.Демонтажни работи

      - Да се направи инструктаж на работниците.

      - Да се постави заглушка на главен газов шибър и линията за разпалваща газ.

      - Да се продуха газопровода със сгъстен въздух и се измери концентрацията.

      - Да се продухат мазутните линии с пара към мазутно-помпена станция.

      - Почистване от горими материали под котела.

      - Да се покрият  кабелните канали с ламарина за предпазване кабелите при работа с флексове, оксижени и електрожени.

      - Да се осигурят заграждения и табели с цел ограничаване достъпа до обекта.

      - Преди демонтаж на стъклената вата да се направят паравани с цел ограничаване на запрашеността.

      - При демонтаж на стъклената вата задължително да се използват маски за лице.

      - Стъклената вата да се събира в найлонови чували завързани със сезал и да се складират на определената площадка.

      - Демонтираните тръбопроводи и детайли да се складират на определените места.

II. Мерки за противопожарна безопасност.

            - Да се издаде разрешително за огневи работи, като при промяна на ситуацията да се издаде ново разрешително.

            - При извършване на огневи работи да се осигури постоянен наблюдател.

            - Да се определят местата за пушене.

            - Заваръчните работи да се изпълняват само от правоспособни заварчици.

            - Да се осигурят пожарогасителни средства -  пожарогасители ЯТРУС-12

            - Да се работи само с изправни заварочни съоръжения.

            - След работа деж.персонал на смяна да осигури 3 часа наблюдение след завършване на огневите работи.

            - Изпълнителят ежедневно да уведомява деж.инженери за приключване на огневите работи.

            - Горимите и негоримите отпадъци да се съхраняват на отделни места.

            - На заварочните агрегати да се изключва напрежението след приключване на работния ден и изключилият го да се разписва в режимната тетрадка на командна зала.

            - След работа основно да се проверяват местата, където са извършвани огневи работи.

            - Да се почистят местата където ще се извършват огневи работи от горими материали

            - Опасните от запалване места да бъдат защитени с паравани или се поливат с вода.

            - Ежедневно при започване на работа да се прави газов анализ за наличие на природен газ и при съмнение за загазяване.

            - При възникване запалване или пожар незабавно да се преустанови работа. Да се изключат заварочните съоръжения. Да се уведоми ППО на телефони: 160 или 222 222 и да се започнат гасителни работи с наличната противопожарна техника.

            - Нарушителите на противопожарните правила носят отговорност съгласно закона на ППО.

Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.

През 2005 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 16.3. от КР.

Раздел 5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1 Инциденти

През 2005 г. при прозводствения процес  няма инциденти свързани със замърсяване на околната среда.

По Условие 15.5. В ОЦ “Земляне” е изготвен план за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията.Котлите работят с гориво природен газ и при анормални режими /включване или изключване/ не се получава превишаване на концентрацията на вредни  емисии в димните газове.

При работа на системата за химическо очистване на отпадни води тип “Чистко” през 2005 г. не са отчетени повишения в концентрацията на нефтопродукти и pH.

Контролната апаратура и  измервателното оборудване са работили нормално.

5.2 Оплаквания

През 2005 г. не са постъпвали оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

Раздел 6. Подписване на годишния доклад

Декларация

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на „Toплофикация-София”-АД обект ОЦ”Земляне”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Директор ТР 							Дата:29.03.2006 г.

Инж.Д.Гунев

ПРИЛОЖЕНИЕ   I

Приложение №1

Таблица 1. Изпускания по PRTR

###### ЗАМЪРСИТЕЛИ

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона lb) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | - |  |  |  |  |
| 3# | 630-08-0 | Въглероден диоксид (С02) | 220 000 000 |  |  |  |  |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97- 2 | Циазотен оксид (N20) |  |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/N02) | 265 000 |  |  |  |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) |  |  |  |  |  |
| 10 # | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/802) | - |  |  |  |  |
| 12 # |  | Общ азот |  |  |  |  |  |
| 13 # |  | Общ фосфор |  |  | - |  |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона lb) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |
| 17 # | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |  |  |
| 18 # | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  |  | - |  |  |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | - |  |  |  |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) |  | - | - |  |  |
| 21 # | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |  |  |
| 22 # | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |  |  |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  |  | - |  |  |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | - | - |  |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона lb) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10- С13 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |
| 34 # | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |
| 35 # | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |
| 40 # |  | Халогенирани орган. съедин. (като АОХ) |  |  |  |  |  |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |
| 42 # | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) |  |  |  |  |  |
| 43 # | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3.4,5,6-хексахлорциклохексан (НСН) |  |  |  |  |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |
| 47 # |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол |  |  |  |  |  |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни праагове(колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона lb) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 49 # |  | (РСР) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |
| 52 # | 127-18-4 | Гетрахлоретилен (PER) |  |  |  |  |  |
| 53 # | 56-23-5 | Гетрахлорметан (TCM) |  |  |  |  |  |
| 54 # | 2002 Г.-48-1 | Грихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |
| 55 # | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан |  |  |  |  |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |
| 57 # | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |
| 58 # | 67-66-3 | Грихлорометан |  |  |  |  |  |
| 59 | 3001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |
| 62 # | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |
| 63 # |  | Бромирани цифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона 1Ь) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |
| 69 # |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) |  |  |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |
| 71 # | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  |  |  |  |  |
| 72 # |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 |  |  |  |  |  |
| 73 | 108-88-3 | Голуол |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |
| 76 # |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  |  |  |  |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | въздух (колона1а) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |
| 79 # |  | Хлориди (като общ С1) |  |  | - |  |  |
| 80 # |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) |  |  |  |  |  |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |  |  |
| 82 # |  | Цианиди (като общ CN) |  |  |  |  |  |
| 83 # |  | Флуориди (като общ F) |  |  |  |  |  |
| 84 # |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) |  |  |  |  |  |
| 85 # | 74-90-8 | Циановодород (HCN) |  |  |  |  |  |
| 86 # |  | Фини прахови час-тици<10 µm (РМ10) | - |  |  |  |  |

Забележка: Замърсителите, за които няма обозначение в таблицата, не се генерират от дейността на инсталацията.

##### Таблица 2. Изпускания във въздуха

| Параметър | Ед. |  | Разреш. емисия |  | 2003 |  | 2004 | 2005 |  | Бр. проби през 2005 г. |  | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглероден диоксид (СО2) Азотни оксиди (NOx/NО2) |  | Kg |  | 599 533 100 977 958 |  | 224 000 000 268 300 | 209 000 000 254 000 | 220 000 000 265 000 | - 4 |  | 100 100 |  |
| Твърди частици |  | Kg |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 &R61 |  | Kg |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| Рискова фраза ЛОС R40 |  | Kg |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| ЛОС без горните рискови фрази |  | Kg |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| Хексахлор-циклохексан (НСН)# |  | Kg |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| Въглероден оксид(СО) |  | Kg |  | 279736 |  | 83 254 | 79 135 | 81 898 | 4 |  | 100 |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) |  | Kg |  | 97 956 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 100 |  |
| Прах |  | Кg |  | 28 024 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 100 |  |

Забележка: С (-) се отбелязват веществата, които не се разглеждат в КР.

Таблица 3. Изпускания на производствени води – смесен поток отпадъчни води  ( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) в канализация

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия или договорена с оператора на общинската ПСОВ | 2003 | 2004 | 2005* | Бр. проби през 2005 ** | % Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия на води, докладвана в параграф 2.1 | Kg |  |  |  |  |  |  |
| Мед | Kg | 170,2 | * | * | 0,2 | 2 пъти годишно | 100 |
| Хром (III) | Kg | 213 | * | * | 0,03 | 2 пъти годишно | 100 |
| Хром (VI) | Kg | 42,5 | * | * | 0,03 | 2 пъти годишно | 100 |
| Цинк | Kg | 425 | * | * | 0,9 | 2 пъти годишно | 100 |
| Обем | m3 | 85114 | 81650 | 65992 | 58739 | 2 пъти годишно | 100 |
| Суспендирани твърди в-ва | Kg | 34045 | 4327 | 2771 | 1086 | 2 пъти годишно | 100 |
| БПК | Kg | 102136,8 | 1527 | 864 | 587 | 2 пъти годишно | 100 |
| ХПК | Kg | 153205 | 6369 | 3412 | 2350 | 2 пъти годишно | 100 |
| Общо разтворени в-ва | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хлороалкани (С10-13)# | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор-циклохексан (НСН)# | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Желязо (общо) | Kg | 851,14 | 20 | 24 | 29 | 2 пъти годишно | 100 |
| Нефто-продукти | Kg | 1277 | 979 | 725 | 241 | 2 пъти годишно | 100 |
| Ph | Единици Ph | 6,5 ÷ 9,0 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 2 пъти годишно | 100 |

Забележка: С (-) се отбелязват веществата, които не се разглеждат в КР.

* За дадената година не са извършвани измервания .

##### Таблица 4. Изпускания на охлаждащи води във водни обекти /канализация

| Параметър | Единица |  | 2003 г. | 2004 г. |  | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | m3 |  | - | - |  | - |
| Температура | оС | - |  |  | - | - |
| Общо разтворени твърди вещества | Kg | - |  |  | - | - |
| Проводимост | p,Sm | - |  |  | - | - |
| РН | единици рН | - |  |  | - | - |
| Всяка емисия на води, докладвана в параграф 2.1 | Kg | - |  |  | - | - |
| Други* | Kg | - |  |  | - | - |

( - )* Охлаждането е оборотно и не се изпуска в канализацията

Таблица 5. Изпускания на битово-фекални води във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | Т3 | - | - | - |
| Други* | Kg | - | - | - |

( - ) Няма техническа възможност за измерване.

##### Таблица 6. Изпускания на дъждовни води във водни обекти / канализация

| Параметър | Единица | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | - | - | - |
| Проводимост | ц8т | - | - | - |
| ХПК | Kg | - | - | - |
| Други* | Kg | - | - | - |

( - ) Няма техническа възможност за измерване.

##### Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката

| Тип отпадък | EWС код | Ср.произв колич. t/седмица | Колич. на тон продукция (ср.год) | Опасен Да/не | Третира не на място да/не | Транспортьор на отпадъка | Крайно назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено- уловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,0052 | 0,275 | да | не | “Еурозак“ ООД | Оползотво ряване |
| Стърготини , стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,0009 | 0,047 | не | не | “Еурозак” ООД | Преработване |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,041 | 2,110 | не | не | “Еурозак” ООД | Преработване |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци , съдържащи живак | 20 01 21* | 0,0004 | 0,021 | да | не | “Балбок-инженеринг” ООД | Преработване |

##### Таблица 8. Оползотворяване и депониране на отпадъци

|  | Количество 2003 г. в t/год. | Количество 2004 г. в t/год. | Количество 2005 г. в t/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо отпадъци, оползотворени на площадката | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общо отпадъци, оползотворени извън площадката | 16,380 | 605,770 | 35,310 |
| Общо отпадъци, депонирани на площадката | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общо отпадъци, депонирани извън площадката | 314,500 | 45,140 | 276,6 |
| Общо оползотвор. отпадъци | 16,380 | 605,770 | 35,310 |
| Общо депонирани отпадъци | 314,500 | 45,140 | 276,6 |
| Общо генерирани отпадъци | 331,478 | 655,824 | 309,748 |

Забележка:

Количествата отпадъци за 2003 г. , 2004 г.и 2005 г. се отнасят общо за  ТР “Земляне”  ( ТИ и ТПМ ).

##### Таблица 9. Измервания нивата на шум

I. Измерен шум при работа на съоръженията в ОЦ “Земляне” по границата на площадката.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено* през деня Да | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 46 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 2 | 51 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 3 | 51 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 4 | 51,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 5 | 50 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 6 | 50 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 7 | 49 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 8 | 51 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 9 | 53,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 10 | 56,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 11 | 60,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 12 | 66 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 13 | 67,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 14 | 61 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 15 | 62,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 16 | 62,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 17 | 65,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 18 | 61,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 19 | 53 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| Точка 20 | 52 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |

II. Измерен шум в най – близките жилищни зони.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено* през деня Да | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.”Кр.село” ; ул “Хайдушка поляна” бл.8, вх.А | 49 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| кв.”Кр.село” ; ул “Хайдушка поляна” бл.4,северозападна страна | 43 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| кв. “Лагера”, бл.42 северозападна страна | 44 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |
| кв. “Лагера”, бл.26 | 43,5 | Да | 07.12.2005 г. | 100 |

Забележка :

Контролираният параметър шум съответства на изискванията на

ХН – 064 / 1975 г. на МЗ.

##### Таблица 10. Потребление на енергия

| Източник на енергия | 2003 г. Ср.мес. потребл. | 2004 г. Ср.мес. потребл. | 2005 г. Ср.мес. потребл. | 2005 г. на тон продукция* | Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.160 |
| Лек мазут | - | - | - | - | - |
| Природ.газ | 102387 | 101953 | 100517 | 116,80 | 136.05 |
| Ел.ток | 2984.16 | 2472.17 | 2051.21 | 0.024 | 0.038 |
| Въглища | - | - | - | - | - |
| Лигнитни въглища | - | - | - | - | - |
| Доведена на площадката пара | - | - | - | - | - |

Забележка: С (-) се отбелязват веществата, които не се разглеждат в КР.

###### Таблица 11. Потребление на вода

| Източник на води | 2003 г. ср.месечно потребл. на подпочвени води | 2003 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2004 г. ср.месечно потребл. на подпочвени води | 2004 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005 г. ср.месечно потребл. на подпочвени води | 2005 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005 г. на MWh продукт | Ниво на НДНТза потребл. на води/MWh продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочв. води на площадката | 56805 |  | 42470 |  | 38770 |  | 0.38 | 0.70 |
| Повърхн. води на площадката |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общинско водоснабд. |  | 8521 |  | 3658 |  | 2853 | 0.03 | 0.25 |

##### Таблица 12. Потребление на суровини

| Суровина | САS № | 2003 г. Kg | 2004 г. Kg | 2005 г. Kg | Ниво на НДНТ за потребление на суровини /тон продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ |  | 85127690 | 78414690 | 83541912 | 93.19 кg/MWh |
| Мазут |  | 0 | 0 | 0 | 160 kg/MWh |
| Пропан |  | 305 | 283 | 268 | 0.002 kg/MWh |
| Разсол |  | 1755000 | 1334000 | 1270000 | 1.65 kg/MWh |
| Йонообменна смола “Wolfatit-KSB” |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 kg /MWh |
| Йонообменна смола “AmberJeit 1200Na” |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 kg /MWh |
| Йонообменна смола “Amberleit410” |  | 0 | 0 | 0 | 0.0062 kg /MWh |
| Кварцов Пясък фракция 1,6-2 мм |  | 0 | 0 | 0 | 0.0071 kg /MWh |
| Кварцов пясък фракция 0,63-1,6 мм |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 kg /MWh |
| Кислород |  | 671 | 757 | 728 | 0.00124 kg /MWh |
| Масла за зъбни предавки |  | 97 | 80 | 47 | 0.000192 kg /MWh |

##### Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

| Име на замърсител | CAS номер | Входящи Kg/год. | Използвани бруто Kg/год. | Загуба във въздух Kg | Загуба във води Kg | Загуба като отпадък Kg | Съдърж. в продукт Kg | Загуба, неорг. емисии Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглероден диоксид (CO2) | 124-38-9 | - | - | 220000000 (О) | - | - | - | - |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | - | - | 265000 (О) | - | - | - | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) |  | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Прах |  | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Мед | 7440-50-8 | - | - | - | 0.2 (О) | - | - | - |
| Хром | 7440-47-3 | - | - | - | 0.06 (О) | - | - | - |
| Цинк | 7440-66-6 | - | - | - | 0.9 (О) | - | - | - |

##### Таблица 13(6). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители

| Метод | Код |
| --- | --- |
| Директно измерване | М |
| Инженерна оценка | Е |
| Материален баланс | С |
| Други | 0 |

##### Таблица 14. Обобщение на инцидентите

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Предприети действия | Предпр.действия с цел бъдещо предотвратяване | Органи, с които е установен контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

През 2005 г. няма възникнали инциденти, които да доведат до замърсяване на околната среда.

##### Таблица 15. Обобщение на оплакванията

| Дата на оплакването | Категория на оплакването | Корективно действие |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

През 2005 г. не са постъпили оплаквания от работата на инсталацията, по отношение на  околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ   II