|  | ”ТЕЦ ВАРНА” ЕАД |
| --- | --- |

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

2006 г.

3.1 Увод.

- Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

“ТЕЦ Варна”ЕАД

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

9168, село Езерово, община Белослав, област Варна

- Регистрационен номер на КР;

№ 51

- Дата на подписване на КР;

10.06.2005г.

- Дата на влизане в сила на КР;

10.06.2005г.

- Оператора  на  инсталацията/ите,   като   се   посочва  конкретно   кой   е   притежател на разрешителното;

ЧЕЗ, а.с. АД, Чешка Република

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Данни за собственика: ЧЕЗ, а.с. АД, Чешка Република

Адрес: Чешка Република, 14053 Прага 4, ул. Духова № 2/1444

Тел.: 00420/211041111

Факс: 00420/211042001

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД

Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна

Тел.: 052/6656222

Факс: 052/6656371

- Лице за контакти;

инж. Анчо Василев Лазаров – Р-л направление “Екология, контрол и безопасност”

тел.: 052/6656232

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Предмета на дейност на централата е производството на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, извършване на пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталациите собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадащи в обхвата на комплексно разрешително № 51 са:

1. Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална мощност 3 609 MW, включваща:

- котел № 1, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 2, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 3, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 4, тип ТПЕ – 212 с топлинна мощност 597 MW;

- котел № 5, тип ТПЕ – 212 с топлинна мощност 597 MW;

- котел № 6, тип ТПЕ – 212 с топлинна мощност 597 MW;

- турбини № 1 ÷ 6 тип К – 210 – 130;

- трансформатори;

Като основно гориво за производство на електроенергия се използват вносни въглища с ниско съдържание на летливи вещества и висока калоричност.

Въглищата се доставят с кораби, като се разтоварват с пристанищните кранове на транзитен склад, а от там посредством кран-претоварачи се насипват в основния склад, където се складират и обработват по утвърдена технология.

Подаването на въглищата към котлите се извършва посредством въглищни транспортьори (ТГЛ), като тяхната ширина и скорост е съобразена с технологичния процес. На пресипките са монтирани аспирационни уредби за отстраняване на запрашаването. На аспирационните уредби се извършват собствени периодични измервания съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г.

“ТЕЦ Варна” ЕАД разполага и с мазутно стопанство, състоящо се от три резервоара по 2000 м3 всеки. Резервоарите са разположени в обваловка, която е в състояние да поеме евентуалните разливи от всеки един от тях. Мазута се използва като разпално гориво.

Котлите са барабанен тип с естествена циркулация и Т-образна компановка. Проектирани са за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне. За целта имат монтирани по 16 прахови горелки с вградени мазутни форсунки.

На изхода на котлите са монтирани сухи електрофилтри тип ПДГ за блокове 1,2 и 3 и УГ за блокове 4,5 и 6.

За производство на пара се използва обезсолена вода от собствени подземни водоизточници, която се подготвя във водоподготвителната инсталация (ВПИ).

Турбините са тип К-210-130 и са произведени в Ленинградския металически завод-Русия. Този тип турбини са монтирани в още  три топлоцентрали в страната. За охлаждане на кондензаторите им се използва езерна вода.

През 2006г. са осъществени следните спирания/пускания на блокове:

- Блок  № 1 – 6  бр. спирания и 6 бр. пускания;

-  Блок  № 2 – 11  бр. спирания и 11 бр. пускания;

-  Блок  №3 – 10  бр. спирания и 10 бр. пускания;

-  Блок  № 4 – 12  бр. спирания и 12 бр. пускания;

-  Блок  № 5 – 10 бр. спирания и 10 бр. пускания;

-  Блок  № 6 – 9  бр. спирания и 9 бр. пускания;

Произведената електрическа енергия през 2006г. е 2 979 928,860 МВч.

2. Електролизна инсталация за производство на водород.

Електролизната инсталация е оборудвана с електролизери “IMET” за производството на водород за охлаждане на генераторите в ТЕЦ-Варна. Полученият при реакцията кислород, се отвежда в атмосферата. В модула водата се разлага на основните си компоненти: водород и кислород.

Модулът е изграден от множество клетки, наредени в определена последователност. Всяка клетка съдържа неорганична йонообменна мембрана, анод, катод, биполярна пластина, два структурни пръстена и специални уплътнения. Всяка клетка електрически е свързана последователно, а хидравлично – в паралел.

Електролитът се състои от 30% КОН и тече гравитационно през газовите сепаратори към дъното на модула. От тук електролитът се разпределя към всяка клетка. Постоянният ток, създава мехурчета водород и кислород, които се пренасят през флуида, към колекторите за газ вътре в структурните пръстени и от там към газовите сепаратори. Поради разлика в специфичните тегла на електролита на изхода на газовия сепаратор и на изхода на модула, движението се осъществява чрез естествена циркулация.

Произвeдения водород се съхранява под налягане до 1 МРа в шест двойки резервоари разположени на открито.

Произведеният през 2006г. водород е 3,14 тона.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Организационната структура на “ТЕЦ Варна” ЕАД включва пет направления, като направлението свързано с управление на околната среда е “Екология, Контрол и Безопасност”. В него са включени отдел “Технически контрол” и Инспектор “Екология”.

Ръководителят на направление “Екология, Контрол и Безопасност” е пряко подчинен на Изп. Директор.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – гр.Варна, ул.”Ян Палах” № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейнова дирекция за Черноморски район,

гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

3.2 Система за управление на околната среда.

Ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД, изхождайки от персоналната ангажираност на всеки член на ръководството за осигуряване на висококачествено и ефективно производство, здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда и общото разбиране, че прилагането на модерни форми на управление е един от подходите за успешно интензивно и устойчиво развитие на дружеството, е внедрило Интегрирана система за управление (ИСУ) при спазване изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999(Am.1:2002).

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда". Прилагането на документите на ИСУ – Наръчник, процедури и инструкции е насочено към:

- спазване на Нормативната база в Република България, международния стандарт EN ISO 14001:2004, условията на комплексното разрешително и други задължителни условия на компетентните държавни контролни органи по околната среда като ключово условие за пълноценна експлоатация на съоръженията в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

- стремеж за предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда чрез изпълнение на дългосрочна екологична инвестиционна програма в диалог с държавните контролни органи, местните власти и населението;

- поддръжка на ефективна система за формиране, периодично актуализиране и отчитане на целите на дружеството по отношение околната среда, като приоритетно осигурява ресурси за изпълнение на целите в рамките на структурирана процедура за стратегическо и ежегодно планиране;

- разясняване на политиката и целите на дружеството сред персонала, отчитане на мненията и инициативите на служителите и подходящи мерки за стимулиране в условията на повишаване на индивидуалната отговорност и строг контрол върху спазването на изискванията на политиката, правилата и процедурите на дружеството;

- разгласяване на политиката и целите на дружеството сред доставчици и трети заинтересовани страни и отчита съответните законни интереси;

- информиране персонала и заинтересованите страни за постигнатите резултати от прилагането на политиката и за изпълнението на целите;

- непрекъснато усъвършенстване на дружеството по отношение на опазването на околната среда;

- оперативен контрол върху всички аспекти на околната среда чрез формирания в дружеството "Съвет по качество, безопасност и околна среда";

- ежегодни цялостни прегледи на ефективността на интегрираната система за управление, включително и оценка за актуализиране на политиката и целите на дружеството.

За реализиране на декларираната политика ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД е разработило общи и конкретни цели по опазване на околната среда. Има утвърдена привеждаща програма с конкретни мерки и срокове, която е приложена към комплексното разрешително. Утвърден е списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително. В централата са разработени програми и планове с конкретни срокове и отговорници свързани с опазване на околната среда като:

- програма за изпълнение на условията на комплексното разрешително;

- програма за управление на отпадъците;

- програма за обучение на персонала;

- програма за намаляване разхода на вода;

- програма за управление на околната срада и др.;

3.3 Използване на ресурси.

За инсталацията по Условие 2 т.1 на комплексното разрешително, изразходваните вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали са посочени в таблицата по- долу:

| Използвани ресурси | Количество за 2006 г. | Количество на тон продукция* |
| --- | --- | --- |
| Водни количества от повърхностни източници | 439 512 706 м3 | 147.5 (м3/ MWh) |
| Водни количества от подземни източници | 3 717 152 м3 | 1.25 (м3/ MWh) |
| Енергия за собствени нужди | 250 314 MWh | 0.084 (MWh/MWh) |
| Въглища | 1 308 166 тона | 0.439 т/MWh |
| Мазут | 3 309 тона | 0.0011 т/MWh |
| Природен газ | 1067 хнм3 | 0.000358 хнм3/MWh |
| Масла | 84, 903 тона | 0.0000284 т/MWh |
| Тринатриев фосфат | 5,15 тона | 0.0000017 т/MWh |
| Амонячна вода | 11 тона | 0.0000037 т/MWh |
| Натриева основа | 98,5 тона | 0.000033 т/MWh |
| Солна киселина | 185 тона | 0.000062 т/MWh |
| Сярна киселина | 26,4 тона | 0.0000088 т/MWh |
| Хидразин | 2,6 тона | 0.00000087 т/MWh |

* количество на MWh

От изброените в таблицата спомагателни материали и горива е превишена нормата по комплексно разрешителни единствено за природен газ.

Причината за превишената норма е, че е използван природен газ вместо мазут за разпалване на котлите от икономическа и екологична гледни точки.

В резултат на използването на природен газ вместо мазут за разпалване на котлите значително се намаляват емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух с димните газове от котлите.

С писмо Наш Изх.№ 933/15.03.2007г., на Министъра на ОСВ е изпратено заявление за актуализация на комплексно разрешително № 51 във връзка с планирани промени в работата на инсталацията. Част от актуализацията на комплексното разрешително е определянето на по-високи разходни норми за природен газ.

Извършени са две проверки на всички площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, разположени на територията на централата. При първата проверка са установени някои несъответствия с изискванията на комплексното разрешително, в резултат на което в Програмата за управление на околната среда за 2006г. са заложени мероприятия за отстраняване на несъответствията – изграждане/реконструкция на обваловки, изграждане на подове недопускащи просмукване на течности в почвата и др.

При втората проверка е установено, че мероприятията по отстраняване на несъответствията на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива  са изпълнени и площадките отговарят на изискванията на комплексното разрешително.

Проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива се извършват съгласно инструкция ЕИ 4.4.6-04 от персонала на всяка смяна. Установените течове и извършените ремонтни работи за тяхното отстраняване се описват в дневник за дефекти.

През 2006г. са регистрирани и описани в дневника за дефекти 31 бр. течове и пропуски от фланци, уплътнения и помпи по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива. Същите са отстранени своевременно.

Проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали и горива се извършват съгласно инструкция ИБ 4.4.6.3-02 от персонала на всяка смяна. В случай на установяване на течове от резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива и техните обваловки, същите се докладват от лицето, извършило обхода, за регистриране в оперативния дневник или в дневника за дефекти  и се предприемат мерки за отстраняването им. За теча или разлива се уведомява ДИС и ръководителя на структурното звено.

През 2006г. не са установени и регистрирани течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали и горива.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на комплексното разрешително норми са установени следните несъответствия:

- за месец февруари – превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец март - превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец април – превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е увеличен разход на обезсолена вода (пара и кондензат), поради технологични нужди и два пъти по-малко брутно производство на електроенергия спрямо предходния месец;

- за месец юни - превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец юли - превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е увелични разходи на подавани допълнителни води за охлаждане на водата в затворения контур на работещите блокове (температурата на езерната вода е достигала до 25-26ºС) и на обезсолена вода за технологични нужди;

- за месец август - превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е нарушен водохимичен режим на работещите блокове №№ 4 и 6 и използвано допълнително количество вода за опресовки при извършване на основен ремонт на блок № 5;

- за месец септември - превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец декември - превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е нарушен водохимичен режим на блокове №№ 4 и 5;

В резултат от прилагането на инструкцията за измерване/изчисляване на месечната и годишната консумация на спомагателни материали и горива с  определените такива в условията на разрешителното са установени следните несъответствия:

- за месец януари – превишен лимит на използвания през месеца мазут (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е по-големия брой пускове на блокове през месеца;

- за месец февруари – превишен лимит на използваната през месеца амонячна вода (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е завишаване на общата твърдост на турбинен кондензат на блокове №№ 4 и 5;

- за месец март – превишен лимит на използваните през месеца въглища (т/МВч), мазут (т/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причините са, за преразхода на въглища е по-ниската калоричност от проектната, за преразхода на мазут е задължителен пуск на блок № 6 след извършен планов ремонт и за преразхода на солна киселина е по-големия брой пускове на блокове през месеца;

- за месец април – превишен лимит на използваните през месеца амонячна вода (т/МВч), натриева основа т/МВч), солна киселина (т/МВч) и хидразин (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причините са задължителен пуск съгласуван с ЦДУ на блок № 4 след извършен планов ремонт и по-малко брутно производство на електроенергия през месеца;

- за месец май – превишен лимит на използваните през месеца мазут (т/МВч), природен газ (хнм3/МВч), натриева основа (т/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причините са, за преразхода на мазут, натриева основа и солна киселина причината е задължителни пускове на блокове №№ 1 и 2 след извършени планови ремонти, а преразхода на природен газ е поради използването му за разпалване на котел № 4 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец юни - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котел № 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец юли - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котел № 4 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец август - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котел № 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец септември - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котели №№ 5 и 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец октомври – превишен лимит на използваните през месеца въглища (т/МВч), природен газ (хнм3/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като за преразхода на въглища причината е значително по-ниската калоричност от проектната на изгорените през месеца въглища, за преразхода на природния газ причината е използването му за рапалване на котел № 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки и за преразхода на солна киселина причината е недоброто състояние на смолите в част от Н – филтрите на ЙОИ;

- за месец ноември - превишен лимит на използваните през месеца  природен газ (хнм3/МВч) и амонячна вода (т/МВч) и натриева основа (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като за преразхода на природния газ причината е използването му за рапалване на котли №№ 4 и 5 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки, а за преразхода на амонячна вода и натриева основа причината е по-големия брой пускове на блокове през месеца;

- за декември - превишен лимит на използваните през месеца  природен газ (хнм3/МВч), амонячна вода (т/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като за преразхода на природния газ причината е използването му за рапалване на котел № 5 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки и за преразхода на амонячна вода и солна киселина причината е недоброто състояние на смолите в част от Н – филтрите на ЙОИ;

За инсталацията по Условие 2 т.2 изразходваните вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали са посочени в таблицата по- долу:

| Използвани ресурси | Количество за 2006 г. | Количество на тон продукция* |
| --- | --- | --- |
| Водни количества от подземни източници | 35,259 м3 | 11,2 (м3/ тон) |

Няма превишение на нормата за използвана вода на тон продукция.

3.3.1 Използване на вода.

За осъществяване на дейността си “ТЕЦ Варна” ЕАД използва води от Варненско езеро и подземни води от собствени сондажни кладенци на основание на издадени от Басейнова дирекция за черноморски район - гр.Варна разрешителни за водоползване и комплексно разрещително №51/2005.

Езерната вода се използва за охлаждане и за промишлени цели, а подземните води за промишлени цели, за питейно битови нужди и за охлаждане.

Отработените промишлени води се заустват във Варненско езеро на основание на комплексно разрешително № 51/2005.

За 2006г. централата е платила такса за водоползване и заустване на отпадъчни води в размер на 1 148 924,43 лв. като копия от платежните нареждания са изпратени в БДЧР - гр.Варна заедно с годишния доклад за водоползване.

Заустването на промишлените отпадъчни води се извършва във Варненско езеро под формата на воден поток - заустване от първа секция или заустване от втора секция на сгуроотвала, в зависимост от това коя секция е в работа.

Промишлени отпадъчни води не се заустват в канализацията.

През 2006г. са заустени 13 136 206 м3 производствени отпадъчни води от втора секция на сгуроотвала.

На заустваните отпадъчни води е извършван мониторинг от акредитирана лаборатория съгласно условията на комплексното разрешително. През периода, води от първа секция на сгуроотвала не са зауствани, защото същата е изведена от работа.

Отработените охлаждащи води се заустват във Варненско езеро на основание на комплексно разрешително № 51/2005.

Охлаждащи води не се заустват в канализацията.

Заустването на отпадъчните води от охлаждане се извършва от следните потоци:

- от топъл канал № 1. През 2006г. са заустени  214 702 016 м3.

- от топъл канал № 2. През 2006г. са заустени  214 702 016 м3.

На заустваните води е извършван мониторинг от акредитирана лаборатория съгласно условията на комплексното разрешително.

Битово – фекалните води се заустват в градската канализация на основание Комплексно разрешително № 51/10.06.2005 г., като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр.Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр.Варна. Копие от договора е представено в РИОСВ гр.Варна. През 2006г. са предадени за пречистване 384 660 м3 битово-фекални и дъждовни води.

Дъждовните води се заустват в градската канализация на основание Комплексно разрешително № 51/10.06.2005 г., като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр.Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр.Варна.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на комплексното разрешително норми са установени следните несъответствия:

- за месец февруари – превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец март - превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец април – превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е увеличен разход на обезсолена вода (пара и кондензат), поради технологични нужди и два пъти по-малко брутно производство на електроенергия спрямо предходния месец;

- за месец юни - превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец юли - превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е увелични разходи на подавани допълнителни води за охлаждане на водата в затворения контур на работещите блокове (температурата на езерната вода е достигала до 25-26ºС) и на обезсолена вода за технологични нужди;

- за месец август - превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е нарушен водохимичен режим на работещите блокове №№ 4 и 6 и използвано допълнително количество вода за опресовки при извършване на основен ремонт на блок № 5;

- за месец септември - превишение на заустените количества отпадъчни води от сгуроотвала (м3/ден). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е допълнителното пускане на багерни помпи само на вода за поддържане на овлажнена повърхност и недопускане на разпрашаване от сгуроотвала;

- за месец декември - превишение на използваните количества подземни води за производство на електроенергия (м3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е нарушен водохимичен режим на блокове №№ 4 и 5;

| Таблица 3.3.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР (м3) | Количество за единица продукт1}, съгласно КР | Използвано годишно количество (м3) | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР |  |  |  |  |  |
| Варененско езеро (повърхностни води - общо) | 504 000 000 | 165 m3/MWh | 439 512 706 | 147,5 m3/MWh | Да |
| Варененско езеро (за охлаждане) | 488 400 000 | - | 426 376 500 | - | Да |
| Варененско езеро (за пром. цели) | 15 600 000 | - | 13 136 206 | - | Да |
| Подземни води (общо) | 3 913 968 | 1,45 m3/MWh | 3 717 152 | 1.25 m3/MWh | Да |
| Подземни води (за питейно-битови нужди) | 485 618 | - | 384 660 | - | Да |
| Подземни води (за промишлени цели) | 399 894 | - | 304 960 | - | Да |
| Подземни води (за охлаждане) | 3 028 456 | - | 3 027 532 | - | Да |
| За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР |  |  |  |  |  |
| Подземни води (общо) | - | 11.2 m3/t | 35, 259 | 11.2 m3/t | Да |

3.3.2 Използване на енергия.

Няма установени несъответствия при прилагането на инструкцията за оценка на   съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разреително.

Таблица 3.3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1-*, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| За инсталацията по Условие 2 т.1 |  |  |  |
| 250 657 МВч | 0,095 | 0,084 МВч | Да |
| За инсталацията по Условие 2 т.2 |  |  |  |
| 16 925 КВч | - | - | Да |

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

В резултат от прилагането на инструкцията за измерване/изчисляване на месечната и годишната консумация на спомагателни материали и горива с  определените такива в условията на разрешителното са установени следните несъответствия:

- за месец януари – превишен лимит на използвания през месеца мазут (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е по-големия брой пускове на блокове през месеца;

- за месец февруари – превишен лимит на използваната през месеца амонячна вода (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е завишаване на общата твърдост на турбинен кондензат на блокове №№ 4 и 5;

- за месец март – превишен лимит на използваните през месеца въглища (т/МВч), мазут (т/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причините са, за преразхода на въглища е по-ниската калоричност от проектната, за преразхода на мазут е задължителен пуск на блок № 6 след извършен планов ремонт и за преразхода на солна киселина е по-големия брой пускове на блокове през месеца;

- за месец април – превишен лимит на използваните през месеца амонячна вода (т/МВч), натриева основа т/МВч), солна киселина (т/МВч) и хидразин (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причините са задължителен пуск съгласуван с ЦДУ на блок № 4 след извършен планов ремонт и по-малко брутно производство на електроенергия през месеца;

- за месец май – превишен лимит на използваните през месеца мазут (т/МВч), природен газ (хнм3/МВч), натриева основа (т/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причините са, за преразхода на мазут, натриева основа и солна киселина причината е задължителни пускове на блокове №№ 1 и 2 след извършени планови ремонти, а преразхода на природен газ е поради използването му за разпалване на котел № 4 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец юни - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котел № 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец юли - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котел № 4 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец август - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котел № 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец септември - превишен лимит на използвания през месеца природен газ (хнм3/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като причината е използването му за разпалване на котели №№ 5 и 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки;

- за месец октомври – превишен лимит на използваните през месеца въглища (т/МВч), природен газ (хнм3/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като за преразхода на въглища причината е значително по-ниската калоричност от проектната на изгорените през месеца въглища, за преразхода на природния газ причината е използването му за рапалване на котел № 6 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки и за преразхода на солна киселина причината е недоброто състояние на смолите в част от Н – филтрите на ЙОИ;

- за месец ноември - превишен лимит на използваните през месеца  природен газ (хнм3/МВч) и амонячна вода (т/МВч) и натриева основа (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като за преразхода на природния газ причината е използването му за рапалване на котли №№ 4 и 5 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки, а за преразхода на амонячна вода и натриева основа причината е по-големия брой пускове на блокове през месеца;

- за декември - превишен лимит на използваните през месеца  природен газ (хнм3/МВч), амонячна вода (т/МВч) и солна киселина (т/МВч). Несъответствието е разследвано от комисия, като за преразхода на природния газ причината е използването му за рапалване на котел № 5 вместо мазут от икономическа и екологична гледни точки и за преразхода на амонячна вода и солна киселина причината е недоброто състояние на смолите в част от Н – филтрите на ЙОИ;

Следва да се отбележи, че нормата по комплексно разрешително за годишни количества (т/МВч, хнм3/МВч) на използваните спомагателни материали и горива е превишена единствено за природен газ.

Причината за превишената норма е, че е използван природен газ вместо мазут за разпалване на котлите от икономическа и екологична гледни точки.

За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР изразходваните вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали са посочени в таблицата по- долу:

| Използвани ресурси | Количество за 2006 г. | Количество на тон продукция* |
| --- | --- | --- |
| Водни количества от повърхностни източници | 439 512 706 м3 | 147.5 (м3/ MWh) |
| Водни количества от подземни източници | 3 717 152 м3 | 1.25 (м3/ MWh) |
| Енергия за собствени нужди | 250 657 MWh | 0.084 (MWh/MWh) |
| Въглища | 1 308 166 тона | 0.439 т/MWh |
| Мазут | 3 309 тона | 0.0011 т/MWh |
| Природен газ | 1067 хнм3 | 0.000358 хнм3/MWh |
| Масла | 84. 903 тона | 0.0000284 т/MWh |
| Тринатриев фосфат | 5.15 тона | 0.0000017 т/MWh |
| Амонячна вода | 11 тона | 0.0000037 т/MWh |
| Натриева основа | 98.5 тона | 0.000033 т/MWh |
| Солна киселина | 185 тона | 0.000062 т/MWh |
| Сярна киселина | 26,4 тона | 0.0000088 т/MWh |
| Хидразин | 2,6 тона | 0.00000087 т/MWh |

За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР изразходваните вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали са посочени в таблицата по- долу

| Използвани ресурси | Количество за 2006 г. | Количество на тон продукция* |
| --- | --- | --- |
| Водни количества от подземни водоизточници | 35,259 м3 | 11,2 (м3/ тон) |

Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за всяка инсталация, в таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.

Таблица 3.3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1-*, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Таблица 3.3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР (тона) | Количество за единица продукт1-*, съгласно КР (тона/МВч) | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт (тона/МВч) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла | 650 | 0,00012 | 84,903 | 0,0000284 | Да |
| Тринатриев фосфат | 11 | 0,000002 | 5,15 | 0,0000017 | Да |
| Амонячна вода | 22 | 0,000004 | 11 | 0,0000037 | Да |
| Натриева основа | 240 | 0,000044 | 98,5 | 0,000033 | Да |
| Солна киселина | 400 | 0,000073 | 185 | 0,000062 | Да |
| Сярна киселина | 150 | 0,000028 | 26,4 | 0,0000088 | Да |
| Хидразин | 6 | 0,000001 | 2,6 | 0,00000087 | Да |

Таблица 3.3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР (тона, нм3) | Количество за единица продукт1}, съгласно КР (тона/МВч, нм3/МВч) | Употребено годишно количество (тона, нм3) | Количество за единица продукт (тона/МВч, нм3/МВч) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 2 424 942 | 0,441 | 1 308 166 | 0,439 | Да |
| Мазут | 8 000 | 0,0015 | 3 309 | 0,0011 | Да |
| Природен газ | 48 000 | 0,0087 | 1 067 000 | 0,358 | Не |

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2006г. бяха извършени строително - ремонтни дейности на площадките за съхранение на спомагателни материали и горива и техните обваловки  за привеждането им  в съответствие с условията на комплексното разрешително.

При извършените през годината проверки на площадките за съхранение на спомагателни материали и горива не са установени несъответствия с условията на разрешителното.

От извършените през годината проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за спомагателни материали и горива не са установени течове.

При извършване на проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива няма установени несъответствия.

Проверките за установяване на несъответствия с условията на разрешителното на площадките за съхранение на спомагателни материали и горива, проверките за установяване на течове от резервоари и обваловки и проверките за установяване на течове по тръбната преносна мрежа се извършват съгласно съответните инструкции.

През 2006г. беше извършена инвентаризация на оборудването с обем на работната течност над 5 dm3 с цел установяване наличието на полихлорирани бифенили в оборудването в количество над 0,005 масови %. В резултат от извършената инвентаризация беше установено, че централата не притежава оборудване с обем на работната течност над 5 dm3, в което да има наличие на полихлорирани бифенили в количество над 0,005 масови %.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  (ЕРЕВВ) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия образец на ГД.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне на ГД в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената стойност.

В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество.

Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инстанцията/инсталациите.

Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, както и степента, е намалено количеството образувани или е увеличено количеството оползотворени отпадъци.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Замърсителите, изпускани в атмосферния въздух са SO2, NOx, CO2, CO и прах. Отделят се при изгаряне на въглища в пещните камери на котлите.

Централата има монтирана система за собствени непрекъснати измервания на концентрациите на вредни вещества в димните газове от котлите, като резултатите от измерванията се изпращат ежемесечно за утвърждаване в РИОСВ – гр. Варна под формата на доклади.

От месец октомври 2006г. са утвърдени докладите за Блокове №№ 3, 4, 6,  а от месец ноември за Блок № 5. Причината за закъснението от крайния срок 31.12.2005г. е забавяне при сключването на договор с акредитирана лаборатория, тъй като в РБългария е само една, за проверка и калибриране на средствата за измерване към системата за собствени непрекъснати измервания и забавяне впоследствие на изпълнението на договора, поради неработещи блокове. За котлоагрегати №№ 1 и 2 докладите от СНИ не се утвърждават, тъй като не са в експлоатация и имат проверка и калибриране само на газанализаторите за SO2, NOx, CO и CO2.

Резултатите от утвърдените доклади от СНИ са наднормени за котлоагрегати №№ 4, 5 и 6 и предстои налагане на имуществена санкция. Причината е високата калоричност на изгорените въглища.

През 2006 г. са отделени следните количества вредни вещества във въздуха:

| Замърсител | Количество по методика на МОСВ (тона) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| SO2 | 22 254 |
| NOx | 15 099 |
| CO2 | 3 181 371 |
| Прах | 3 142 |

Количествата на замърсителите по т.4.2 изпускани във въздуха заедно с количествата на изпускания във въздуха прах са посочени в Таблица 2 от Приложение 1. Изчислените стойности са на база утвърдена методика на МОСВ – Методика за определяне на вредни вещества във въздуха.

Методиката е разработена чрез адаптиране на методическия инстументариум, отразен в Ръководство CORINAIR – 94, SNAP – 94 за условията на РБългария. В нея са отчетени националните специфики по отношение на дейности, технологии, оборудване, ползвани суровини, както и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух в страната. При описанието за прилагане на Методиката са отразени различията с Ръководството. В Ръководство CORINAIR – 94, SNAP – 94 не е включен замърсителят прах. В Методиката този замърсител на атмосферния въздух е включен. Целта на Методиката е да създаде национален унифициран метод за инвентаризация на националните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух по всички видове дейности и за определени замърсители на базата на Европейската практика и изисквания. Методиката е предназначена да се използва в дейностите на МОСВ и поделенията му в страната за целите на управление на качеството на атмосферния въздух, за годишни инвентаризации на емисиите на национално и регионално нива и от фирмите, за отделни населени места и източници, за нуждите на националната статистика, при извършване на ОВОС, при извършване на екологични експертизи, за изготвяне на прогнозни програми, за научни, изследователски и други цели.

През периода (2006г.) има извършени пет контролни измервания от РИОСВ – Варна на емисиите на вредни вещества в димните газове от котли №№ 2, 3, 4, 5 и 6.

Констатирано е нарушение на емисионните норми за прах на котли №№ 2 и 3, вследствие аварийна ситуация и работа на котлоагрегатите в установен технологичен режим с изключени пречиствателни съоръжения. Причините за аварийната ситуация са наводняване на багерна помпена станция (стара част) вследствие на силен пропуск от напорен тръбопровод на багерна помпа № 3 и наложилото се сваляне на високото напрежение на електрофилтрите на блокове №№ 2 и 3 за известен период от време. За аварийната ситуация е уведомена РИОСВ – Варна. За този случай, централата е санкционирана с НП № С-З-3578-1/03.11.2006 г. на Министъра на ОСВ.

През годината централата е работила с въглища със съдържание на летливи на суха горима маса под 10 %, за което има протоколи от ежемесечни анализи на въглищата от акредитирана лаборатория.

Изграден е пункт за имисионни измервания на качеството на атмосферния въздух, разположен в с.Езерово, като от месец юли данните от измерванията се представят в РИОСВ – Варна и ИАОС – София в реално време.

За инсталациите предмет на комплексното разрешително през 2006г. не са установени неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие на такива.

През 2006г. не са получени оплаквания за миризми, получени в резултат на дейностите извършвани на площадката.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Емисиите на замърсители във водите от дейността на централата са посочени в таблица № 3 от Приложение № 1.

Мониторинг на отпадъчните води се извършва от акредитирана лаборатория в обем съответстващ на условията на комплексното разрешително. Няма данни в отпадъчните води от централата да се съдържат хлороалкани. Поради липса на отделна канализация за събиране и отвеждане на дъждовните води те се предават заедно с битово-фекалните води на пречиствателна станция “Варна”.

През 2006г. са извършени 363 бр. проверки на стойностите на контролираните показатели (нефтопродукти) в отпадъчните води от маслоуловителя в цех Турбинен от лабораторията на Химичен цех при “ТЕЦ Варна” ЕАД съгласно утвърдения план за собствен мониторинг. Резултатите показват едно несъответствие на измерените стойности със зададените в комплексното разрешително оптимални стойности. Причината за установеното несъответствие е увеличен дебит на постъпващите в маслоуловителя шахтови води. Веднага след установяване на несъответствието дебитът на постъпващите в маслоуловителя шахтови води е коригиран. След коригиране на дебита е извършен допълнителен мониторинг на отпадъчните води след маслоуловителя, като са отбрани 3 бр. проби., които са показали, че несъответствието е отстранено.

В резултат от прилагането на инструкциите към Условия 10.1.3.3 и 10.2.2.3 от комплексното разрешително са извършени общо 24 проверки, като не са констатирани несъответствия на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води с тези посочени в комплексното разрешително.

Няма измервания за неутрализационната инсталация, тъй като тя беше построена в края на отчетната година.

Централата е разработила и изпълнява инструкции за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените индивидуални емисионни ограничения. Няма установени несъответствия.

От извършените през 2006г. анализи на смивни  и охлаждащи води от акредитирана лаборатория не са установени несъответствия  със заложените в комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения.

Резултатите от мониторинга на смивни и охлаждащи води са оформени в месечни доклади на н-к Химичен цех и са изпращани с придружаващи писма в РИОСВ гр.Варна и БДЧР гр.Варна.

Изготвена е и се изпълнява инструкция периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа. Въведен е дневник за регистриране на течове от канализационната, топлопреносната и водопроводната мрежа. През 2006г. няма регистрирани течове.

През 2006г. са заустени 13 136 206 м3 производствени отпадъчни води от втора секция на сгуроотвала.

Количеството е определено чрез методика на “Производствен отдел”, базираща се на работните часове и дебита (м3/h) на багерни помпи. Ежемесечно се извършва контролно измерване на количествата от лицензирана фирма.

На заустваните води е извършван мониторинг от акредитирана лаборатория съгласно условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия между данните от мониторинга и индивеидуалните норми посочени в комплексното разрешително.

Охлаждащи води не се заустват в канализацията.

Заустването на отпадъчните води от охлаждане се извършва от следните потоци:

- от топъл канал № 1. През 2006г. са заустени  214 702 016 м3.

- от топъл канал № 2. През 2006г. са заустени  214 702 016 м3.

Количеството е определено чрез методика на “Производствен отдел”, базираща се на пропускателната способност на кондензаторите на турбините и работните часове на енергоблоковете. Ежемесечно се извършва контролно измерване на количествата от лицензирана фирма.

На заустваните води е извършван мониторинг от акредитирана лаборатория съгласно условията на комплексното разрешително.  Не са констатирани несъответствия между данните от мониторинга и индивеидуалните норми посочени в комплексното разрешително.

Битово-фекалните води се заустват в градската канализация на основание Комплексно разрешително № 51/10.06.2005 г., като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр.Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр.Варна. Копие от договора е представено в РИОСВ гр.Варна. През 2006г. са предадени за пречистване 384 660 м3 битово-фекални и дъждовни води. Количествата се отчитат по разходомер.

4.4 Управление на отпадъците.

Информация за образуваните, обезвредени и оползотворени отпадъци е докладвана в Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

Извършена е оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците, като е приета и изпълнена програма за отстраняване на констатирани несъответствия.

Към момента не се прилага предварително третиране на отпадъците определени за депониране.

Количествата генерирани отпадъци за 2006г. са посочени в таблицата по-долу:

| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Образувано количество за 2006 г. (тона) | Тон/МВч |
| --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 36 474 | 0.0122 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 240 616 | 0.0807 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 425 (850 м3) | 0.00014 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2,77 | 0,0000009 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,112 | 0,000000037 |
| Черни метали | 16 01 17 | 325,61 | 0.000109 |
| Цветни метали | 16 01 18 | 5,935 | 0.000002 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 1,37 | 0,00000046 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,46 (40 бр.) | 0.00000015 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | 0,00004 |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 25,638 | 0.0000086 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 4,8 | 0,0000016 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2,025 | 0.00000067 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 3 | 0.000001 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 8,74 | 0.0000029 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,492 | 0.00000016 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 12,8 | 0,0000043 |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 3,05 | 0.00000102 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 8,25 | 0,0000028 |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 0,25 | 0.000000084 |
| Бетон | 17 01 01 | 49,22 | 0,000017 |
| Тухли | 17 01 02 | 7,14 | 0,0000024 |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 0,85 | 0,00000029 |
| Стъкло | 17 02 02 | 5,7 | 0,0000019 |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | 0,065 | 0,000000022 |

Превишени са годишно разрешените количества на образуваните отпадъци – черни метали с код 16 01 17 и смесени битови отпадъци с код 20 03 01.

С актуализиране на комплексното разрешително през 2007г. ще бъдат поискани реални годишно разрешени количества на тези отпадъци.

Количества на генерираните през 2006г. отпадъци по месеци (пряко свързани с производството)

| Отпадък | Месец | Код на отпадъка | Количество (t) | Количество t/GWh (норма) | Количество t/GWh (отчетено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Януари | 10 01 01 | 3 124 | 12,76 | 11.08 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Януари | 10 01 02 | 20 248 | 85,92 | 71.82 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Февруари | 10 01 01 | 3 556 | 12,76 | 11,58 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Февруари | 10 01 02 | 22 732 | 85,92 | 74,06 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Март | 10 01 01 | 3 411 | 12,76 | 11,93 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Март | 10 01 02 | 22 012 | 85,92 | 76,96 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Април | 10 01 01 | 1 547 | 12,76 | 12,02 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Април | 10 01 02 | 9 869 | 85,92 | 76,71 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Май | 10 01 01 | 2 170 | 12,76 | 11,60 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Май | 10 01 02 | 13 946 | 85,92 | 74,55 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Юни | 10 01 01 | 3 654 | 12,76 | 11,87 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Юни | 10 01 02 | 23 807 | 85,92 | 77,32 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Юли | 10 01 01 | 2 472 | 12,76 | 11,32 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Юли | 10 01 02 | 16 450 | 85,92 | 75,33 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Август | 10 01 01 | 3 276 | 12,76 | 12,37 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Август | 10 01 02 | 21 765 | 85,92 | 82,21 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Септември | 10 01 01 | 4 828 | 12,76 | 14,21 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Септември | 10 01 02 | 33 214 | 85,92 | 97,73 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Октомври | 10 01 01 | 3 850 | 12,76 | 14,33 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Октомври | 10 01 02 | 26 076 | 85,92 | 97,07 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Ноември | 10 01 01 | 2 907 | 12,76 | 11,80 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Ноември | 10 01 02 | 19 205 | 85,92 | 77,94 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | Декември | 10 01 01 | 1 679 | 12,76 | 11,70 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Декември | 10 01 02 | 11 293 | 85,92 | 78,72 |

Установени са две несъответствия на образуваните отпадъци (т/МВтч) пряко свързани с производството през месеците септември и октомври. Причината за установените несъответствия е по-голямото пепелно съдържание (с около 2,5 %) на изгорените въглища от проектното. За образуваните отпадъци (т/МВтч) пряко свързани с производството като количество за 2006г. няма установени несъответствия.

През 2006г. от площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД са транспортирани следните отпадъци:

- Отпадъци неупоменати другаде (отстранени обрастатели - миди и водорасли) с код 10 01 99. Транспортирани са с ведомствен транспорт на централата. Количеството транспортирани отпадъци за 2006г. е 425 тона;

- Черни метали с код 16 01 17 - 325,11 тона; цветни метали с код 16 01 18 - 5,093 тона; стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код 12 01 01 - 2,58 тона; стърготини, стружки и изрезки от цветни метали с код 12 01 03 - 0,056 тона; оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01* - 4,4 тона. Отпадъците са транспортирани от фирма “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД – гр.Варна на базата на сключен договор. Копие от договора е изпратено в РИОСВ гр.Варна.

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01 - 36474 тона и увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 - 240616 тона са транспортирани посредством хидротранспорт до сгуроотвал “Беглик чаир”, намиращ се на 2.5 km от централата.

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* в обем 0,492 тона са транспортирани от фирма “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ”АД.

- Изолационни материали съдържащи азбест с код 17 06 01* в обем от 3,05 тона и строителни материали съдържащи азбест с код 17 06 05* в обем 0,25 тона са депонирани в азбестовото депо на централата.

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед на предотвратяване на инфекции с код 18 01 03* в обем 0,065 тона са транспортирани от фирма ЕТ “ИВАНКА АТАНАСОВА - СТИЛЕТ”.

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) с код 17 06 04 - 8,25 тона; облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 с код 16 11 06 – 1,37 тона; тухли с код 17 01 02 – 7,14 тона; бетон с код 17 01 01 – 49,22 тона; смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия с код 17 01 07 – 12,8 тона. Отпадъците са депонирани в депо на община Белослав, намиращо се в местността “Чакмак баир” на базата на писмо от община Белослав с изх.№ 5300-63(1)/30.12.2003г.

- Наситени или отработени йонообменни смоли с код 19 09 05 в обем 103,74 тона са транспортирани от фирма “Булгар Инвест 68”ЕООД.

- Масло от маслено водни сепаратори с код 13 05 06* - 32,66 тона са транспортирани от фирма “Валд – 95 ” ЕООД.

- Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 - 120 тона. Извозени са от фирма - концесионер към община Белослав по график.

- Излезли от употреба гуми с код 16 01 03 в обем 0,46 тона са транспортирани с ведомствен транспорт до фирма “Екопроцес”АД гр.Добрич.

Разработена е и се изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително. В резултат от прилагането на инструкцията са изготвени формуляри за транспортиране на различните видове отпадъци с ведомствения транспорт.

Извършени са две проверки за съответствие на дейностите по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъците. При първата проверка са установени несъответствия на площадките за временно съхранение на отпадъци с изискванията на комплексното разрешително, в резултат на което в Програмата за управление на околната среда за 2006г. са заложени мероприятия за отстраняване на несъответствията – изграждане/реконструкция на обваловки, изграждане на покривни конструкции, поставяне на заграждения, обозначаване с табели и др.

За събирането на отпадъците е установено, че отпадъци с кодове и наименования: 20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и 19 02 05* утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества не се събират. Причините са, че първите се генерират от дейността на работническия стол, който е отдаден на концесия, а вторите не се генерират, тъй като не е била изградена неутрализационна инсталация за отпадъчните води от химичен цех.

При втората проверка е установено, че мероприятията по отстраняване на несъответствията на площадките за временно съхранение на отпадъци  са изпълнени и площадките отговарят на изискванията на комплексното разрешително.

4.5 Шум.

През 2006г. не са регистрирани жалби от живущи около централата.

Резултатите от извършените през отчетната година определяне на общата звукова мощност на площадката и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие са представени под формата на доклад в РИОСВ – Варна и са приети за сведение.

Резултатите от измерванията през деня показват превишение на нивото на звукова мощност в пет точки по границата на централата и в мястото на въздействие.

Резултатите от измерванията през нощта показват превишение на нивото на звукова мощност в три точки по границата на централата и в мястото на въздействие.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

През 2006 година не са констатирани замърсявания на почвите на площадката на “ТЕЦ Варна”ЕАД.

Съвместно с представители на РИОСВ гр.Варна и БДЧР гр.Варна през 2005г. бяха определени седем постоянни мониторингови пункта на територията на централата.

Разположението на постоянните мониторингови пунктове е обозначено на плана на площадката, копие от който е предоставен с ГДОС за 2005г.

В началото на 2006 г. бяха взети 7 броя почвени проби от акредитирана лаборатория за определяне на базовото състояние на почвите. Протоколи с резултатите от изпитването за определяне на базовото състояние на почвите са представени с ГДОС за 2005г.

Тъй като с първите почвени проби не беше определен показател “водоразтворими соли”, през месец юли беше извършено ново пробовземане от друга акредитирана лаборатория (7 броя почвени проби). Протоколи с резултатите от пробовземането за определяне на “водоразтворими соли” представяме в Приложение № 2.

Разработена е инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито.  От проверките за 2006г. не са установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

През 2006г. беше извършено хидрогеоложко проучване за определяне на местата за изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води. Към края на годината беше извършено водочерпене за извършване на анализи съгласно Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води, необходими за изготвянето на доклад за извършените хидрогеоложки проучвания.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

През 2006г. по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително е извършено следното:

По част I – ва “Прилагаща програма на Директива 2001/80/ЕС” няма предвидени мероприятия за 2006г.

По част II - ра “Пречиствателни съоръжения за отпадни води” е изградена и въведена в експлоатация с АКТ № 16/29.12.2006г. неутрализационна инсталация за отпадъчни води от регенерацията на йонообменните смоли в химичен цех.

По част III - та “Опазване чистотата на атмосферния въздух” е изпълнено мероприятието - Изграждане на пункт за имисионни измервания. Данните от имисионните измервания на качеството на атмосферния въздух се предават в реално време в РИОСВ – Варна и ИАОС – София.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Няма планове за прекратяване дейноста на централата в близките години.

В централата е изготвен и утвърден план за временно прекратяване дейността на инсталациите (извеждане в ремонт на блокове за повече от шест месеца) във връзка с изпълнението на привеждащата програма към Комплексното разрешително.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Аварии.

През 2006г. е възникнала една аварийна ситуация, поради наводняване на багерна помпена станция (стара част) вследствие на силен пропуск от напорен тръбопровод на багерна помпа № 3. Това е наложило сваляне на високото напрежение на електрофилтрите на блокове №№ 2 и 3 за известен период от време, което е довело до наднормено замърсяване на атмосферния въздух с прах.

Ситуацията е възникнала на 28.06.2006г. в 14ч. и 30мин. Аварията е отстранена на 29.06.2006г. като са включени стръскащи механизми и е подадено високо напрежение на електрофилтрите на котли №№ 2 и 3 както следва:

- В 02ч. и 40мин. на 29.06.2006г. за електрофилтъра на котел № 3;

- В 03ч. и 00мин. на 29.06.2006г. за електрофилтъра на котел № 2;

Аварийната ситуация е отстранена в кратки срокове, което предполага, че не е оказано въздействие върху околната среда и здравето на населението.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За 2006г. няма регистрирани оплаквания в централата.

8. Подписване на годишния доклад.

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверяваме   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително №51/2005г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, след предварителното ни писменно информиране.

Изготвил,		Вносител,

Калин Койнов                                               	инж.Анчо Лазаров                                                 Инспектор “Екология”		Р-л направление ”ЕКБ”

инж.Иван Бъчваров		инж.Ян Вавера

Изп.директор		Председател на					Съвета на директорите

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер |  | Замърсител |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 630-08-0 |  | Въглероден оксид(СО) |  | - (379 000) |  |  |  |  |
| 2# | 124-38-9 |  | Въглероден диоксид(СО2) |  | 3 081 371 000 | - | - | - | * |
| 3# |  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 14 999 000 | - | - | - | * |
| 4# |  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) |  | 22 104 000 | - | - | - | * |
| 5# |  | 7440-47-3 |  | Хром и съединенията му (като Сг) | - | 10 348 | - | - | - |
| 6# |  | 7440-50-8 |  | Мед и съединенията му (като Си) | - | 11 158 | - | - | - |
| 7# |  | 7440-66-6 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | 13 135 | - | - | - |
| 8 |  | 85535-84-8 |  | Хлороалкани, С10-С13 | - | - | - | - | - |
| 9 | 1332-21-4 |  |  | Азбест | - | - | - | 3290 | - |

- Забележка – Посочените в таблицата количества на хром, мед и цинк са изчислени на база резултатите (концентрация на замърсителите в отпадъчните води) от собствения мониторинг (извършван от акредитирана лаборатория) на производствени и охлаждащи води умножени по годишното количество заустена вода.

Следва да се вземе предвид факта, че количествата на хром, мед и цинк постъпили с езерната вода са съответно 13 280 кг., 22 130 кг. и 22 130 кг. Количествата са изчислени на база резултатите (концентрация на замърсителите в постъпилата езерна вода) от мониторинг на постъпилата езерна вода (извършен от акредитирана лаборатория) умножени по годишното количество използвана езерна вода.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Котел № 3 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | - | - |  | - |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | - | - |  | - |
| Серни диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | - | - |  | - |
| прах | mg/Nm3 | 350 | - | - |  | - |
| Котел № 4 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 49 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 1188 | - |  | Да |
| Серни диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1473 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 230 | 163 | - |  | Да |
| Котел № 5 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 55 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 1273 | - |  | Не |
| Серни диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1106 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 230 | 110 | - |  | Да |
| Котел № 6 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 42 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 1181 | - |  | Да |
| Серни диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1851 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 230 | 137 | - |  | Да |

* Забележка – Посочените в таблицата стойности са от системата за собствени непрекъснати измервания и са    осреднени за периода от м.10.2006г. до м.12.2006г. за Котли №№ 3, 4 и 6 , за Котел № 5 стойностите са осреднени за месеците ноември и декември. Разглежданите данни са от момента на утвърждаване на месечните доклади за СНИ на съответните котли от РИОСВ – Варна.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 200 000 | 214 702 016 | годишен | Да |
| Януари |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,04 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 4,8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 3,8 | ежемесечен | Да |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,9 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 4,5 | ежемесечен | Да |
| Март |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,66 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 3 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,07 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,78 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,8 | ежемесечен | Да |
| Май |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,57 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,7 | ежемесечен | Да |
| Юни |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,62 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,56 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20,4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,4 | ежемесечен | Да |
| Август |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,57 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,2 | ежемесечен | Да |
| Септември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 6,72 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,4 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,06 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,78 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 19,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | ежемесечен | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,7 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 17,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | ежемесечен | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,71 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 13,6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,3 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | < 0,02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,042 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №2 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 599 894 | 214 702 016 | годишен | Да |
| Януари |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,98 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 4,4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 3,6 | ежемесечен | Да |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,03 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 4,4 | ежемесечен | Да |
| Март |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 6,95 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8,8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,8 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,9 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,6 | ежемесечен | Да |
| Май |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,6 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 17,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,6 | ежемесечен | Да |
| Юни |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,59 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22,6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,6 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,68 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 21,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | ежемесечен | Да |
| Август |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,61 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 17,6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,4 | ежемесечен | Да |
| Септември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 6,85 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,06 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,74 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,4 | ежемесечен | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,71 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16,8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,3 | ежемесечен | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 7,7 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 13,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,4 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | < 0,02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,045 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 15 600 000 | 13 136 206 | годишен | Да |
| Март |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,24 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12,4 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 5,7 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,08 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,35 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Юни |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,78 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43,2 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,6 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,19 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,15 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Септември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,9 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 38,8 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,04 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,14 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,98 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,5 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | < 0,02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,15 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | тримесечен | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (тона, бр., м3) | Реално измерено (тона, бр., м3) | Количества определени с КР (тона/ГВч) | Реално измерено (тона/ГВч) |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 70 180 тона | 36 474 тона | 12,76 | 12,2 | - | хидроизвоз | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 472 556 тона | 240 116 тона | 85,92 | 80,7 | - | хидроизвоз | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 70 тона | - | - | - | - | външна фирма | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1 770 м3 | 850 м3 (425т.) | - | - | - | собствен транспорт | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 тона | 2,77 тона | - | - | № 2 | външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 тона | 0,112 тона | - | - | № 2 | външна фирма | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 300 тона | 325,61 тона | - | - | № 2 | външна фирма | Не |
| Цветни метали | 16 01 18 | 400 тона | 5,935 тона | - | - | № 2 | външна фирма | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 80 тона | 1,37 тона | - | - | № 2а | собствен транспорт | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр. | 40 бр.(0,46т.) | - | - | № 15 | собствен транспорт | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 тона | - | - | - | - | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 тона | 120 тона | - | - | № 5, 6, 7 | външна фирма | Не |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | 0,005 тона | - | 0,0009 | - | - | - | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 тона | 25,638 тона | 0,148 | 0,0086 | № 9 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 40 тона | 4,8 тона | 0,0072 | 0,0016 | № 14 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 28,059 тона | 2,025 тона | 0,0048 | 0,00067 | № 14 | външна фирма | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 77,35 тона | 3 тона | 0,014 | 0,001 | № 10 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 тона | 8,74 тона | - | - | № 8 | външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 тона | 0,492 тона | - | - | № 11 | външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 23 тона | 12,8 тона | - | - | № 2а | собствен транспорт | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 225 тона | 3,05 тона | - | - | - | собствен транспорт | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 21 тона | 8,25 тона | - | - | № 2а | собствен транспорт | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 35,1 тона | 0,25 тона | - | - | - | собствен транспорт | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 80 м3 | 21,4 м3 (49,2т.) | - | - | № 2а | собствен транспорт | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 5 м3 | 4,2 м3 (7,14т.) | - | - | № 2а | собствен транспорт | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 м3 | 1,9 м3 (0,85т.) | - | - | № 16 | - | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 тона | 5,7 тона | - | - | № 12 | - | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | 0,25 тона | 0,065 тона | - | - | № 13 | външна фирма | Да |

Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | “Булгар Инвест 68”ЕООД |  |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | депо на община Белослав | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | “Екопроцес”АД гр.Добрич | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | фирма - концесионер към община Белослав | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | - | - | “Валд – 95 ” ЕООД | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | “Валд – 95 ” ЕООД | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 16 06 01* | - | - | “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ”АД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 20 01 21* | - | - | депо на община Белослав | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 01 07 | - | депонирани на депо за азбестови отпадъци | - | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 01* | - | - | депо на община Белослав | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 04 | - | депонирани на депо за азбестови отпадъци | - | Да |
| Бетон | 17 06 05* | - | - | депо на община Белослав | Да |
| Тухли | 17 01 01 | - | - | депо на община Белослав | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | - | - | ЕТ “ИВАНКА АТАНАСОВА - СТИЛЕТ” гр.Варна | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| На границата на централата - Т.1 | 70 | 49,2 | Да |
| На границата на централата - Т.2 | 70 | 47,8 | Да |
| На границата на централата - Т.3 | 70 | 52,4 | Да |
| На границата на централата - Т.4 | 70 | 53,1 | Да |
| На границата на централата - Т.5 | 70 | 54,2 | Да |
| На границата на централата - Т.6 | 70 | 51,7 | Да |
| На границата на централата - Т.7 | 70 | 54,8 | Да |
| На границата на централата - Т.8 | 70 | 59,8 | Да |
| На границата на централата - Т.9 | 70 | 57 | Да |
| На границата на централата - Т.10 | 70 | 62,7 | Да |
| На границата на централата - Т.11 | 70 | 67,9 | Да |
| На границата на централата - Т.11А | 70 | 72,3 | Не |
| На границата на централата - Т.12 | 70 | 76,1 | Не |
| На границата на централата - Т.13 | 70 | 73,3 | Не |
| На границата на централата - Т.14 | 70 | 74,6 | Не |
| На границата на централата - Т.14А | 70 | 70,9 | Не |
| На границата на централата - Т.15 | 70 | 67,5 | Да |
| На границата на централата - Т.16 | 70 | 62,4 | Да |
| На границата на централата - Т.16А | 70 | 57,4 | Да |
| На границата на централата - Т.17 | 70 | 52,6 | Да |
| На границата на централата - Т.18 | 70 | 52,8 | Да |
| На границата на централата - Т.19 | 70 | 51,2 | Да |
| На границата на централата - Т.20 | 70 | 51,5 | Да |
| На границата на централата - Т.21 | 70 | 51,3 | Да |
| На границата на централата - Т.22 | 70 | 50,5 | Да |
| На границата на централата - Т.23 | 70 | 49,7 | Да |
| На границата на централата - Т.24 | 70 | 51,9 | Да |
| На границата на централата - Т.25 | 70 | 55,2 | Да |
| На границата на централата - Т.25А | 70 | 60,8 | Да |
| На границата на централата - Т.25Б | 70 | 64,6 | Да |
| На границата на централата - Т.26 | 70 | 68,2 | Да |
| На границата на централата - Т.27 | 70 | 67,4 | Да |
| На границата на централата - Т.28 | 70 | 66,7 | Да |
| На границата на централата - Т.29 | 70 | 66,7 | Да |
| На границата на централата - Т.30 | 70 | 68,1 | Да |
| На границата на централата - Т.31 | 70 | 63 | Да |
| На границата на централата - Т.31А | 70 | 58,4 | Да |
| На границата на централата - Т.31Б | 70 | 56,6 | Да |
| На границата на централата - Т.32 | 70 | 51,5 | Да |
| На границата на централата - Т.33 | 70 | 54,1 | Да |
| На границата на централата - Т.34 | 70 | 49,6 | Да |
| На границата на централата - Т.35 | 70 | 50,3 | Да |
| На границата на централата - Т.36 | 70 | 48,2 | Да |
| Обща звукова мощност | - | 120,9 | - |
| Ниво на шума в мястото на въздействие (r = 300м, по посока на с.Езерово) | 60 | 68,3 | Не |
| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през нощта | Съответствие |
| На границата на централата - Т.1 | 70 | 46,3 | Да |
| На границата на централата - Т.2 | 70 | 46,9 | Да |
| На границата на централата - Т.3 | 70 | 45,4 | Да |
| На границата на централата - Т.4 | 70 | 44,4 | Да |
| На границата на централата - Т.5 | 70 | 49,6 | Да |
| На границата на централата - Т.6 | 70 | 50,4 | Да |
| На границата на централата - Т.7 | 70 | 54,5 | Да |
| На границата на централата - Т.8 | 70 | 56,7 | Да |
| На границата на централата - Т.9 | 70 | 57,7 | Да |
| На границата на централата - Т.10 | 70 | 60,6 | Да |
| На границата на централата - Т.11 | 70 | 64,5 | Да |
| На границата на централата - Т.11А | 70 | 69,7 | Да |
| На границата на централата - Т.12 | 70 | 74,3 | Не |
| На границата на централата - Т.13 | 70 | 72,8 | Не |
| На границата на централата - Т.14 | 70 | 74 | Не |
| На границата на централата - Т.14А | 70 | 69,4 | Да |
| На границата на централата - Т.15 | 70 | 66,5 | Да |
| На границата на централата - Т.16 | 70 | 61,3 | Да |
| На границата на централата - Т.16А | 70 | 56,2 | Да |
| На границата на централата - Т.17 | 70 | 52,3 | Да |
| На границата на централата - Т.18 | 70 | 49,5 | Да |
| На границата на централата - Т.19 | 70 | 51,4 | Да |
| На границата на централата - Т.20 | 70 | 48,2 | Да |
| На границата на централата - Т.21 | 70 | 51,7 | Да |
| На границата на централата - Т.22 | 70 | 51,6 | Да |
| На границата на централата - Т.23 | 70 | 47,2 | Да |
| На границата на централата - Т.24 | 70 | 49,6 | Да |
| На границата на централата - Т.25 | 70 | 53,8 | Да |
| На границата на централата - Т.25А | 70 | 58,2 | Да |
| На границата на централата - Т.25Б | 70 | 63 | Да |
| На границата на централата - Т.26 | 70 | 67 | Да |
| На границата на централата - Т.27 | 70 | 67,2 | Да |
| На границата на централата - Т.28 | 70 | 66,4 | Да |
| На границата на централата - Т.29 | 70 | 63,2 | Да |
| На границата на централата - Т.30 | 70 | 61,7 | Да |
| На границата на централата - Т.31 | 70 | 56,1 | Да |
| На границата на централата - Т.31А | 70 | 52,3 | Да |
| На границата на централата - Т.31Б | 70 | 52,6 | Да |
| На границата на централата - Т.32 | 70 | 47,8 | Да |
| На границата на централата - Т.33 | 70 | 50,6 | Да |
| На границата на централата - Т.34 | 70 | 47,5 | Да |
| На границата на централата - Т.35 | 70 | 50,6 | Да |
| На границата на централата - Т.36 | 70 | 46,6 | Да |
| Обща звукова мощност | - | 119,4 | - |
| Ниво на шума в мястото на въздействие (r = 300м, по посока на с.Езерово) | 50 | 66,8 | Не |

* Забележка – Посочените в таблицата точки са нанесени на схема на централата, представена като Приложение № 3

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натрий | 25,6 Mg/kg | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| Мед | 252 Mg/kg | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| Цинк | 71,8 Mg/kg | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| Хром | 29,7 Mg/kg | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | < 0,1 Mg/kg | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| рН | 7,54 | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,89 % | До сепарираща инсталация | - | - | - |
| Натрий | 30,6 Mg/kg | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| Мед | 100 Mg/kg | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| Цинк | 692 Mg/kg | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| Хром | 47,7 Mg/kg | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | 4,32 Mg/kg | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| рН | 6,9 | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,89 % | Между гараж на автотранспорт и канал | - | - | - |
| Натрий | 9,2 Mg/kg | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| Мед | 43,5 Mg/kg | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| Цинк | 142 Mg/kg | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| Хром | 28 Mg/kg | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | 0,22 Mg/kg | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| рН | 7,5 | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,74 % | Между пресипваща инсталация и резервоари | - | - | - |
| Натрий | 26,7 Mg/kg | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| Мед | 30,9 Mg/kg | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| Цинк | 75 Mg/kg | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| Хром | 26,4 Mg/kg | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | < 0,1 Mg/kg | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| рН | 7,62 | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,91 % | Между склад за хидразин и работилница | - | - | - |
| Натрий | 10,3 Mg/kg | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| Мед | 40,1 Mg/kg | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| Цинк | 226 Mg/kg | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| Хром | 27,2 Mg/kg | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | < 0,1 Mg/kg | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| рН | 7,58 | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,78 % | До общостанционно компресорно | - | - | - |
| Натрий | 11,7 Mg/kg | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| Мед | 31 Mg/kg | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| Цинк | 74 Mg/kg | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| Хром | 25,3 Mg/kg | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | 0,19 Mg/kg | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| рН | 7,60 | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,99 % | Площадка за съхранение на отпадъци | - | - | - |
| Натрий | 65,8 Mg/kg | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |
| Мед | 108 Mg/kg | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |
| Цинк | 524 Mg/kg | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |
| Хром | 24,7 Mg/kg | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |
| Минерални масла (нефтопродукти) | 0,15 Mg/kg | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |
| рН | 7,63 Mg/kg | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |
| Общо съдържание на водоразтворими соли | 0,82 % | Между ацетиленово и мазутно стопанство | - | - | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.06.2006г. 14ч. и 30мин. | Наднормено замърсяване на атмосферния въздух с прах. | Наводняване на багерна помпена станция (стара част) вследствие на силен пропуск от напорен тръбопровод на багерна помпа № 3. Това е наложило сваляне на високото напрежение на електрофилтрите на блокове №№ 2 и 3 за известен период от време. | Аварията е отстранена на 29.06.2006г. в 02ч. и 40мин., като са включени стръскащи механизми и е подадено високо напрежение на електрофилтрите на котли №№ 2 и 3. | - | РИОСВ – гр.Варна |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR