Варна 9020,  бул.”Янош Хунияди” , тел:052 / 500 670, факс 750 358

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за 2009 г.

на «ДАЛКИЯ ВАРНА»ЕАД

по изпълнение на условията

на

Комплексно разрешително

№ 84/2005 г.

Изп. Директор: ........................

Франк  Женен

март  2010 г. – Варна

Съдържание

|  | Челен лист | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Съдържание | 2 |
| I. | Увод | 6 |
| 1. | Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР) |  |
| 2. | Адрес по местонахождение на инсталацията |  |
| 3. | Регистрационен номер на КР |  |
| 4. | Дата на подписване на КР |  |
| 5. | Дата на влизане в сила на КР |  |
| 6. | Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното |  |
| 7. | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора |  |
| 8. | Лице за контакти |  |
| 9. | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти |  |
| 10. | Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията |  |
| 11. | Производствен капацитет на инсталацията |  |
| II. | Система за управление на околната среда | 7 |
| 1. | РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията |  |
| 2. | Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията |  |
| 3. | Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда |  |
| 4. | Списък на персонала извършващ конкретни дейности по комплексното разрешително |  |
| 5. | Обучение |  |
| 6. | Обмен на информация |  |
| 7. | Документиране |  |
| 8. | Управление на документи |  |
| 9. | Оперативно управление |  |
| 10. | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации |  |
| 11. | Записи |  |
| 12. | Докладване |  |
| 13. | Актуализация на СУОС |  |
| III. | Използване на ресурси | 11 |
| III.А. | Използване на вода |  |
| 1. | Измерване и документиране |  |
| 2. | Обобщена информация |  |
| 3. | Оценка на съответствието |  |
| 4. | Коригиращи действия за привеждане в съответствие и мероприятия за ефективно използване на суровините |  |
| III.Б. | Използване на енергия |  |
| 1. | Обобщена информация |  |
| 2. | Измерване и документиране |  |
| 3. | Оценка на съответствието |  |
| 4. | Коригиращи действия за привеждане в съответствие и мероприятия за ефективно използване на енергията |  |
| III.В. | Използване на спомагателни материали горива |  |
| 1. | Измерване и документиране |  |
| 2. | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, междинни продукти и продукти |  |
| 3. | Оценка на резултатите на съответствие |  |
| 4. | Коригиращи действия за привеждане в съответствие и мероприятия за ефективно използване на енергията |  |
| IV. | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 24 |
| IV.2. | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух |  |
| 1. | Емисии от точкови източници |  |
| 2. | Собствен мониторинг |  |
| 3. | Измерване и документиране |  |
| 4. | Оценка на съответствието |  |
| 5. | Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие |  |
| 6. | Неорганизирани емисии |  |
| 7. | Измерване и документиране |  |
| 8. | Интензивно миришещи вещества |  |
| IV.3. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води |  |
| 1. | Производствени отпадъчни води |  |
| 2. | Собствен периодичен мониторинг |  |
| 3. | Отчет на резултатите от собствен мониторинг на отпадъчни производствени води |  |
| 4. | Оценка на съответствието |  |
| 5. | Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие |  |
| IV.3-2 | Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води |  |
| 1. | Резултати от измерените емисии в отпадъчни битово-фекални води |  |
| 2. | Оценка на съответствието |  |
| 3. | Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие |  |
| IV.3-3. | Дъждовни води |  |
| 1. | Източници на отпадъчни дъждовни води |  |
| 2. | Мониторинг на дъждовните води |  |
| 3. | Собствен периодичен мониторинг |  |
| 4. | Определяне на годишните / за отчетния период на 2009 г/ количества на замърсителите според условие 10.1.3.3. от комплексното разрешително |  |
| V. | Управление на отпадъците | 45 |
| 1. | Програма за управление на дейностите по отпадъците |  |
| 2. | Събиране и приемане на отпадъците |  |
| 3. | Временно съхраняване на отпадъците |  |
| 4. | Производствени отпадъци |  |
| 5. | Опасни отпадъци |  |
| 6. | Строителни отпадъци |  |
| 7. | Транспортиране на отпадъците |  |
| 8. | Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците |  |
| 9. | Обезвреждане на отпадъците |  |
| 10. | Контрол и измерване на отпадъците |  |
| 11. | Производствени отпадъци |  |
| 12. | Опасни отпадъци |  |
| 13. | Строителни отпадъци |  |
| 14. | Битови отпадъци |  |
| 15. | Обобщена таблица на годишно образувалите се отпадъци по видове – сравнени и с изискването на КР |  |
| 16. | Оценка на съответствието |  |
| 17. | Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие |  |
| VI. | Шум | 65 |
| 1. | Емисии |  |
| 2. | Контрол и измерване |  |
| 3. | Собствен периодичен мониторинг |  |
| 4. | Резултати от изпитването |  |
| VII. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 66 |
| 1. | Оценка на съответствието |  |
| VIII. | Доклад по Инвестиционна програма изпълнение условията на КР | 67 |
| IX. | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 68 |
| X. | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 69 |
| 1. | Аварии |  |
| 2. | Оплаквания или възражения с дейността на инсталациите, за които е издадено КР |  |
|  | Декларация | 70 |
|  | Опис на приложенията | 71 |

I.  УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР);

“Топлофикация-Варна” ЕАД - гр. Варна / „ДАЛКИЯ Варна”  ЕАД

2. Адрес по местонахождение на инсталацията;

гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5, п.кл. 9020, п.к. 26

3. Регистрационен номер на КР;

84/2005 г.

4. Дата на подписване на КР;

17.04.2006 г.

5. Дата на влизане в сила на КР;

06.05.2006 г.

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното;

Топлофикация-Варна” ЕАД, гр. Варна  / „ДАЛКИЯ Варна”

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5,

тел.: 052/500-670; факс: 052/750-358; e-mail: toplovarna@mnet.bg

8. Лице за контакти;

инж. Ирина Маркова – Еколог

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5, тел.: 750 355

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията;

Инсталацията от КР определена в Условие 2 е предназначена за производство на топлинна енергия и електроенергия.

Топлинната енергия, на базата на гореща вода, чрез индиректни абонатни станции, се използва за отопление и гореща вода за битови нужди  на  сгради,  за населението , обществения  и стопански сектори.

Основният първичен енергоносител, който се използва е природен газ.

Годишното потребление на природен газ и произведената топлинна и електро енергия за цялата 2009 г. са дадени в следващата таблица.

Таблица I.1

| № | показател | мярка | Отчет за 2009г. | Норма по КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разход на природен газ | н м3 | 17 336 000 | 20 000 000 за година - условие 8.3.1.2 |
| 1.1 | Разход на мазут | тон | 280 | не е определена норма |
| 2. | Произведена топлинна енергия - бруто | МВтч | 91 480 | не е определена норма |
| 3. | Произведена електрическа енергия - бруто | МВтч | 49 503,2 | не е определена норма |

*използван мазут – 280 т. , като алтернативно гориво по време на газова криза, през м. януари  2009 г

11. Производствен капацитет на инсталацията.

Горивната инсталация  е с общ номинален топлинен капацитет 252.6 МВт, / категория на промишлена дейност т.1.1 от приложение 4 на ЗООС/ включваща следните основни производствени съоръжения:

водогреен котел - тип ВК 100 - № - 1 –  с номинална топлинна мощност - 116.3 МВт;

водогреен котел - тип ВК 100 - № - 2 – с номинална топлинна мощност - 116.3 МВт; /снет от отчет/

котел тип  ПКМ-12 -  № - 1 – 12 - с номинална топлинна мощност - 7.5 МВт;

котел тип  ПКМ-12 -  № - 2 – 12 - с номинална топлинна мощност - 7.5 МВт;

ко-генератор - №1 – с номинална топлинна мощност - 2.5 МВт;

ко-генератор - №2 – с номинална топлинна мощност - 2.5 МВт;

Забележка:

През  2008 г. e взето решение ВК 116 - 2 /водогреен котел/ да бъде спрян от експлоатация поради производствена необходимост и съгласно Заповед на Началника на РО ИДТН Варна № 051/23.09.2008 г съоръжението  е снето от отчет.

В изпълнение на Условие 16.1 от КР за спирането на съоръжението  е  информирана РИОСВ – Варна. Във връзка с  прекратяванета  на експлоатацията му на 26.06.2009 г.  представители на  РИОСВ Варна извършиха пломбиране на захранващия тръбопровод. Действията са отразени в протокол № 15135 /26.06.2009 г.	        Приложение 1

За изпълнение  на инвестиционните намерения, отнасяще се  до промяна на производствената мощност и изграждане на нови когенератори,през  м.06.2008 г операторът  е отправил искане до МОСВ за промяна на КР  и  до края на  отчетния период е в процедура.   С писмо изх. № 1790/10.12.2009 г. операторът е отправил молба до Министъра на ОС  за финализиране на  процедурата.

Приложение 2

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

1. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна, ул. “ Ян Палах “ №4; 052/ 634 582; 052/634 593

e-mail:RIOSV-VN@MBOX.CONTACT.BG

2. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.

БДЧерноморски район - с център Варна

адрес: ул. “Ал. Дякович” № 33;

тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448,

basdir@varnapage.com

3. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Издадена е заповед № 313/17.09.08  и актуализирана                            Приложение 3

с която се определя отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда - съгласно изискванията на  Условие № 5 от КР.

Блокова схема на структурата  на системата за управление на околната среда.

Приложение  4

В табличен вид е представено общата структурата  на системата за управление на околната среда в дружеството.

Таблица II.1

|  | Име, фамилия | Длъжност | Извършвана дейност | Сл. тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Управление на околната среда” – Условие № 5 |  |  |  |  |
| 1. | инж. Христо Захаридов | Директор“Топлоелпроизводство | Отг. по управление на околната среда | 500 663 |
| 2. | инж. Ирина Маркова | Еколог | Координатор | 750 355 |
| 3. | Димитричка Стойкова | Техн. сътр. ОЦ | Администратор + архив | Вътр 416 |
| 4. | инж. Пеньо Стоянов | Р-л Напр. „Топлоснабдяване” | Отг. по условие 5.8 | 510 574 |
| “Използване на ресурси” – Условие № 8 |  |  |  |  |
| 1. | инж. Румен Карагитлиев | Р-л Напр./Топлоелпроизводство | Отговорник | 750 357 |
| 2. | Милка Станева Куцарова | Оператор водоподготв. и кондензац. инсталации | Вода-измерване, документиране, отчитане, докладване | вътр. 438 |
| 3. | инж. Емил Ганчев Милчев | Монтьор РЗ | Енергия – измерване, документиране, отчитане, докладване | вътр. 440 |
| “Използване на спомагателни материали и горива” – Условие № 8 |  |  |  |  |
| 1. | Атанаска Димитрова Азова | Управител склад/домакин | Спомагателни материали-контрол, документиране, отчитане, докладване | вътр. 414 |
| 2. | инж. Румен Карагитлиев | Гл.енергетик/Топлоелпроизводство | Горива-контрол, документиране, отчитане,докладване | 750 357 |
| “Емисии в атмосферата” – Условие № 9 |  |  |  |  |
| 1. | Димитричка Стойкова | Техн.сътр. ОЦ | Контрол,документиране, отчитане, докладване | Вътр 416 |
| “Емисии на отпадъчните води” – Условие № 10 |  |  |  |  |
| 1. | Милка Станева Куцарова | Оператор водоподготв. и кондензац. инсталации | Контрол, документиране, отчитане, докладване | вътр. 438 |
| “Управление на отпадъците” – Условие № 11 |  |  |  |  |
| 1. | Стефан Д. Стефанов | механик/РМЦ и Автотранспорт | Отг. по управл. на отпадъците | 500 659 |
| 2. | Стефан Д. Стефанов | механик/РМЦ и Автотранспорт | Отг. за отпадъци с кодове: 16.01.03.; 13.02.05.*; 17.04.05.; 12.01.01. | 500 659 |
| 3. | Милка Станева Куцарова | Оператор водоподготв. и кондензац. инсталации | За отпадъци с кодове: 13.05.03.*; 16.07.08.* | вътр. 414 |
| 4. | Йордан К. Янев | Монтьор КО | За отпадъци с кодове: 16.06.01* 17.01.07; 19.09.05; 20.01.01; 20.03.01. | вътр. 436 |
| 5. | инж. Велчо Велчев | Техник ел. системи | За отпадъци с кодове: 20.01.21.* | вътр. 434 |
| “Шум” – Условие № 12 |  |  |  |  |
| 1. | инж. Ирина Маркова | Еколог | Контрол, отчитане, документиране, докладване | 570 355 |
| “Опазване на почвата и подземните води от замърсяване” – Условие № 13 |  |  |  |  |
| 1. | Милка Станева Куцарова | Оператор водоподготв. и кондензац. инсталации | Контрол, отчитане, документиране, докладване | вътр. 414 |
| “Предотвратяване и действие при аварии” – Условие № 14 |  |  |  |  |
| 1. | инж. Пеньо Стоянов | Р-л Напр. „Топлоснабдяване | Документиране, докладване | 500 659 |
| “Преходни и анормални режими на работа” – Условие № 15 |  |  |  |  |
| 1. | инж. Христо Захаридов | Директор“Топлоелпроизводство | Документиране, докладване | 500 653 |
| “Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях” – Условие № 16 |  |  |  |  |
| 1. | инж. Христо Захаридов | Директор“Топлоелпроизводство | Документиране, докладване | 500 653 |

4. Списък на персонала извършващ конкретни дейности по комплексното разрешително.	                                                                                                                 Приложение - 5

5. Обучение.

Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите. През м. Юли 2009 г.  е извършвано комплексно обучение на персонала от външни фирми за повишаване на квалификации и от специалисти от „ Далкия Варна” ЕАД  - за опресняване на знанията в областта на опазване на ОС и ангажиментите по изпълнение условията на КР.

6. Обмен на информация.

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт- Приложение - 6.

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното и  телефони за контакт -

7. Документиране.

Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на инсталацията.								                             Приложение - 7.

Поддържа се  актуален списък на необходимите инструкции изисквани от разрешителното и се  съхраняват  на достъпно място.					         Приложение - 8.

Наличен е актуален списък за предоставени документи-                                Приложение - 9.

8. Управление на документи.

Притежателят на КР  прилага инструкциите съгласно условия 5.5.1 и 5.5.2 от КР.

9. Оперативно управление.

Изготвени са всички инструкции като са съобразени с изискванията в КР.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия;

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Извършва се периодична оценка на съответствията на стойност на показателите.

Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

10. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

Налична е писмена инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

През 2009 г. не са  регистрирани  аварии. Налична е и инструкция за определяне възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Изготвена е инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии.

Изготвена е инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение плана за действие при аварии.

Изготвена е инструкция за сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Изготвена е инструкция за определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е инструкция за техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Изготвена е инструкция за определяне средствата за лична защита, проверката и поддръжката им.

Изготвена е инструкция за определяне средствата за противодействие на възможните аварии.

Изготвена е инструкция за актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение плана за действие при аварии.

Изготвена е инструкция за актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването

Утвърден е Плана за действие при бедствия и аварии.

11. Записи.

Съгласно норманивните изисквания и условията на КР се документират се и  съхраняват в техническия архив данните от наблюдението на емисионните и технически показатели. А така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установени несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното (пречиствателното) оборудване.

Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с условията на разрешителното.

12. Докладване.

Съгласно Условие 5.10.2 от КР  притежателят на КР трябва да изготви   “Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  Комплексното разрешително в срок до 31.03. на всяка следваща година, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

13. Актуализация на СУОС.

През отчетния период  „Далкия Варна” ЕАД е изпълнявала поетапно изискванията по процедурата за промана /актуализация на КР.

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

ІІІ.А.  Използване на вода.

Водоснабдяването на площадката на дружеството се осъществява по договор с ВиК – Варна.

Общото изразходваното количество вода за площадката по Условие 2 се разделя за:

вода за битово-горещо водоснабдяване (битови нужди);

вода за производствени нужди за производство на топло и електроенергия.

Общото изразходвано количество вода за площадката се измерва, чрез монтирания на площадката разходомер за вода, като местоположението му е посочено в ген плана, приложен към заявлението за комплексно разрешително.

1. Измерване и документиране.

Измерването и документирането на изразходваните количества вода при работа на инсталацията по Условие 2 се извършват по определена според нормативните изисквания “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода при работа на горивна инсталация за топлинна енергия”, съгласно Условие 8.1.4.1.

В следващата таблица са посочени по видове и количество употребените за нуждите на площадката количества вода по месеци, за цялата 2009 година и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР .

Отчет на консумацията на вода  за 2009 г  / съгласно условие 8.1.4.1/

Таблица III.А-2

| мес. | вода |  |  |  |  |  |  |  | Норма - 0,67м3/МВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет |  |  |  |  |  |  | м3/МВтч- само за производствени нужди в ОЦ |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |  | м3/МВтч-общо за ОЦ |  |
|  |  | от ВиК-общо | за произв. в ОЦ | подпитка | БГВ | ХВО | м3/ч |  |  |
| І | 7440 | 11260 | 11115 | 10823 | 145 | 292 | 14.63 | 0.65 | 0.3789 |
| ІІ | 6720 | 9340 | 9208 | 8952 | 132 | 256 | 13.32 | 0.58 | 0.3569 |
| ІІІ | 7440 | 8357 | 8213 | 7941 | 144 | 272 | 10.67 | 0.47 | 0.3216 |
| ІV | 7200 | 5848 | 5722 | 5480 | 126 | 242 | 7.61 | 0.55 | 0.4637 |
| V | 4500 | 7983 | 7833 | 7535 | 150 | 298 | 10.13 | 0.60 | 0.5720 |
| VІ | 7200 | 7084 | 6944 | 6672 | 140 | 272 | 9.27 | 0.62 | 0.5779 |
| VІІ | 7440 | 4912 | 4766 | 4512 | 146 | 254 | 6.06 | 0.66 | 0.4004 |
| VІІІ | 7440 | 5535 | 5389 | 5122 | 146 | 267 | 6.88 | 0.66 | 0.6169 |
| ІХ | 7200 | 3497 | 3356 | 3111 | 141 | 245 | 4.32 | 0.51 | 0.4777 |
| Х | 7440 | 3474 | 3328 | 3065 | 146 | 263 | 4.12 | 0.45 | 0.4173 |
| ХІ | 7200 | 2866 | 2726 | 2566 | 140 | 160 | 3.56 | 0.20 | 0.1743 |
| ХІІ | 7440 | 3414 | 3269 | 3003 | 145 | 266 | 4.04 | 0.16 | 0.1151 |
|  | 84660 | 73570 | 71869 | 68782 | 1701 | 3087 | 7.86 | 0.52 | 0.3928 |

прилага се “Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях” съгласно Условие 8.1.3

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.3. за  2009 г..

Таблица III.А-1

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини | действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 1 | амортизирана спирателна арматура | Подменена спирателна арматура с нова |

2. Оценка на съответствието.

Нормативът за използване на вода за производствени нужди,  за единица продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Условие 8.1.2 е  0.67 м3/MWh.

Контрол на съответствието на изразходваните количества вода се извършва съгласно “Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа на горивна инсталация за топлинна енергия, съгласно Условие 8.1.4.2.

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.4.2 -  за  2009 г.

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | няма | Подменени компенсатори на ТСС | В инвестиционната за 2009 г. Беше предвидено да бъдат сменени 32 бр. Компенсатори от Главните магистрални топлопроводи на 2-ра ТПМ и това инвестиционно намерение беше изпълнено през м август на 2009 г.следсвие на което подпитката на ТСС се промени от 10800 м3ч през м. Януари на 3000 м3/ч през м. Декември |

В следващата  таблица е посочено годишното количество изразходвана вода за производствени нужди от площадката, количеството на изразходваната вода за производствени нужди за 1 MWh съгласно комплексното разрешително и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР .

Таблица III.А-4

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/МВтч | м3/год | м3/МВтч |  |
| ВиК | Не е нормирано | 0.67 | 73570 | 0,39 | ДА |

За 2009  година,   изразходваното количество  вода  за производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на единица продукт (1 MWh топлинна енергия) е под норматива определен в  комплексното разрешително.

4. Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за  ефективно използване на суровините.

В дружеството ежедневно   се предприемат действия за намаляване на разходите на вода от инсталацията .

Анализът на разходите на вода показва , че най-голямо количество вода се използва за допълване на топлоснабдителната система.

Топлоснабдителната система е на повече от 25 години  и авариите по тръбопроводите зачестиха през 2009 г. Ето защо ремонтните мероприятия  по топлопроводните трасета  на ТСС, за откриване на местата на течове и за  тяхното отстраняване,  се изпълняват с първостепенен приоритет.

В инвестиционните програми в годините от 2008 г. до 2015 г. се предвиждат мероприятия за подобряване на техническото състояние на топлоснабдителните мрежи, като едно от тях е подмяната на съществуващите канално положени тръбопроводи с предварително изолирани безканално положени тръби и подмяня на компенсатори на магитралните топлопроводи на 2-ра ТПМ.

Поради невъзможност от изпълнение на подмяната на тръбите в ТСС в рамките на една година / необходими са  значителни финансови средства/  това се извършва частичо, на етапи, по години, като до 2013 г. трябва да се подменят 60% от тръбопроводите от ТСС. През 2008 г. са  изготвени необходимите работни проекти и се проведе процедура за избор на доставчик и  изпълнител на топлопреносни мрежи с предварително изолирани тръби.

Началото за извършване подмяната  на тръбите започна през м. май. 2009 г., с краен срок 2013г.

Очаква се след завършване на реконструкцията на ТСС, разходът на вода  за подпитка да се намали над 3 пъти, което ще доведе до значителна степен по-ефективно използване на водата и спазване на условието по КР за разход на вода за единица продукция.

През 2009 г. количеството на водата за подпитка на ТСС намалява значително, след извършване на подмяна на 32 бр. компенсатори. От справката се вижда, че през м .януари разходът на вода за подпитаване на ТСС е бил 10823 м3/месец, а  през месец декември е стигнал едва до 3003 м3.

Данните за извършените коригиращи /ремонтни/ действия по преносната мрежа са отразени в справка –                                                                                    Приложение 10

ІІІ.5.  Използване на енергия.

За реализиране на дейността си фирмата използва за собствени нужди топлоенергия и електроенергия. Част от използваната за собствени нужди топлоенергия и електроенергия се изразходва за непроизводствена дейност (административна и др. спомагателни дейности), които не обслужват пряко производството на топлоенергия, а другата част се използва пряко за производството на топлинна и електрическа енергия.

Основните консуматори на електрическа и топлинна енергия са  съоръженията изведени в Условие 2 (2 бр. водогрейни котли, 2 бр. ПКМ и 2 бр. ко-генератори).

Експлоатацията и поддръжката на съоръженията в ОЦ се извършват съгласно “Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологично мрежови помпи, деаератор и отоплителна система, основни консуматори на електро и топлоенергия”, съгласно Условие 8.2.2.

За извършване на проверки за определяне на техническото състояние на топлопреносната мрежа на територията на отоплителната централа се прилага “Инструкция за периодични проверки и документиране на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване”, съгласно Условие 8.2.3.

- Обобщена информация за резултатите от проверките по условие 8.2.3.  за 2009 г.

Таблица III.Б-1

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 365 | 4 | повредени уплътнения на фланцеви и безфланцеви уплътнения; амортизирана спирателна арматура; кородирали тръбопроводи. | Подменени уплътнения с нови; Амортизираната арматура е подменена с нова; Повредените участъци от тръбите са сменени с нови тръби; |

2. Измерване и документиране.

Измерването на електроенергията за собствени нужди на площадката се извършва с електромери, така, както е посочено в ген плана от  заявлението на комплексното разрешително.

Количествата на топлоенергията за собствени нужди  се определят по изчислителен път. Количествата на топлоенергията и електроенергията използвани за собствени нужди се отчитат и изчисляват ежедневно и се документират в журнал.

За отчитане,  изчисляване и документиране на количествата използвана електроенергия и топлоенергия на инсталацията по Условие 2 се използва  “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия”, съгласно Условие 8.2.4.1.

В следващата таблица са посочени, по видове и количество, употребените за нуждите на площадката количества топлинна и електро енергия - за 2008 година. Изчислени са стойностите на топлинната и електро енергията за собствени нужди за производството на 1 МВтч топлинна енергия.

Топлоенергия за собствени нужди - 2009 г.

Нормативът за използвана топлинна енергия  за производствени нужди,  за единица продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Условие 8.2.1 е  0.03453 MWh /MWh.

Отчет на използваната топлинна енергия през 2009 г.

Таблица III.Б-2

| мес. | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | консумация на топл. ен. с.н.-общо за ОЦ | консумация на топл. ен. с.н.-отопление ОЦ | консумация на топл. ен. с.н.-за БГВ в ОЦ | консумация на топл. ен. с.н.-от станц . Загуби | използв. топл. ен. от инстал. по услов.- 2 | бруто произведена топл.ен от инст. по Усл.-2 | консум. на топл ен за единица продукт | оценка за съответствие- да/не |
|  | МВтч | МВтч | МВтч | МВтч | МВтч | МВтч | МВтч/МВтч |  |
| І | 721.0 | 330 | 10 | 381.0 | 381.00 | 14668 | 0.02597 | да |
| ІІ | 495.0 | 298 | 11 | 186.0 | 186.00 | 12900 | 0.01442 | да |
| ІІІ | 513.0 | 222 | 10 | 281.0 | 281.00 | 12767 | 0.02201 | да |
| ІV | 296.0 | 145 | 10 | 141.0 | 141.00 | 6170 | 0.02285 | да |
| V | 221.0 | 20 | 11 | 190.0 | 152.00 | 4565 | 0.03330 | да |
| VІ | 213.0 | 0 | 42 | 171.0 | 136.80 | 4005 | 0.03416 | да |
| VІІ | 137.0 | 0 | 19 | 118.0 | 94.40 | 3968 | 0.02379 | да |
| VІІІ | 191.0 | 0 | 48 | 143.0 | 100.10 | 2912 | 0.03438 | да |
| ІХ | 125.0 | 0 | 14 | 111.0 | 77.70 | 3513 | 0.02212 | да |
| Х | 196.0 | 4 | 11 | 181.0 | 126.70 | 3988 | 0.03177 | да |
| ХІ | 313.0 | 80 | 12 | 221.0 | 221.00 | 7819 | 0.02826 | да |
| ХІІ | 605.0 | 110 | 14 | 481.0 | 481.00 | 14205 | 0.03386 | да |
| год. | 4026.0 | 1209 | 212 | 2605.0 | 2605.00 | 91480 | 0.02848 | да |

Електроенергия за собствени нужди - 2009 г.

Нормативът за използвана ел. енергия  за производствени нужди,  за единица продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Уловие 8.2.1 е  0.02785 MWh /MWh.

Отчет на използваната електрическа енергия  през 2009 г.

Таблица III.Б-3

| мес. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | произведена ел. ен. бруто | консумация на ел. ен. с.н.-общо за ОЦ | ел. ен. за с.н. от КО | коеф за разпределение ел/топл. | коеф на използване на ел. в админстр.и пом. сгради | коеф на използване на ел. в ТС в ОЦ | използв. ел. ен. от инстал. по услов.- 2 | бруто произведена топл.ен от инст. по Усл.-2 | консум. на ел. ен за единица продукт | оценка за съответствие- да/не |
|  | МВтч | МВтч | МВтч |  |  |  | МВтч | МВтч | МВтч/МВтч |  |
| І | 2787 | 358.588 | 74 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 262.53 | 14668 | 0.01790 | да |
| ІІ | 3248 | 266.738 | 67 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 205.12 | 12900 | 0.01590 | да |
| ІІІ | 4858 | 302.120 | 74 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 233.22 | 12767 | 0.01827 | да |
| ІV | 4499 | 179.168 | 72 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 123.81 | 6170 | 0.02007 | да |
| V | 4264 | 186.384 | 76 | 0.52 | 0.12 | 0.08 | 124.50 | 4565 | 0.02727 | да |
| VІ | 3633 | 166.940 | 72 | 0.55 | 0.12 | 0.08 | 107.31 | 4005 | 0.02679 | да |
| VІІ | 3432 | 180.440 | 82 | 0.55 | 0.14 | 0.10 | 110.08 | 3968 | 0.02774 | да |
| VІІІ | 2704 | 143.620 | 81 | 0.55 | 0.14 | 0.10 | 78.96 | 2912 | 0.02712 | да |
| ІХ | 3378 | 151.300 | 72 | 0.55 | 0.14 | 0.10 | 90.52 | 3513 | 0.02577 | да |
| Х | 3742 | 157.180 | 74 | 0.52 | 0.10 | 0.08 | 102.77 | 3988 | 0.02577 | да |
| ХІ | 6301 | 240.860 | 72 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 179.33 | 7819 | 0.02294 | да |
| ХІІ | 6656 | 349.690 | 74 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 276.03 | 14205 | 0.01943 | да |
| год. | 49503 | 2683.028 | 892 | 0.44 | 0.08 | 0.05 | 2075.994 | 91480 | 0.02269 | да |

- Оценка на съответствието.

За извършване  на оценка  съответствието на документираните количества консумирана електрическа и топлинна енергия за собствени нужди в сравнение с нормираните от комплексното разрешително се използва “Инструкция за оценка и съответствието на документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия”.

В следващите таблици са посочени годишното количество изразходвана топлинна и електро енергия за производствени нужди от площадката, и количеството на изразходваната топлинна и електро енергия за производствени нужди за 1 MWh, съгласно комплексното разрешително и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР .

За  2009 година							 Таблица III.Б-4

| показател | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.02785 | 0.02269 | Да |

За 2009 година							Таблица III.Б-5

| показател | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоенергия | 0.034530 | 0.02848 | Да |

За  2009  година, изразходваното количество  топлинна и електро енергия  за производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на единица продукт (1 MWh топлинна енергия) е по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

Обобщена информация за резултатите от проверките за оценка и съответствие на документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия. по Условие 8.2.5.2   за  2009 г.

А. За консумирана топлинна енергия

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Не са установени несъответствия |  |  |

Б. За консумирана електрическа енергия

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Не са установени несъответствия |  |  |

4. Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за ефективно използване на енергията.

Независимо от това, че разходът на топлинна енергия и електрическа енергия за единица продукция е по-малък от нормирания , в дружеството ежегодно   се извършват действия и планират мероприятия за намаляване на разходите на енергия за собствени нужди от инсталацията .

Анализът на разходите на топлинна енергия и електрическа енергия  показват , че най-голямо количество ел. енергия се използва за вентилатори и помпите, към съответните съоръжения, и топлоенергия за отопление на производствени и административни сгради.

Ето защо в дружеството е приета програма за етапно внедряване на честотни инвертори за управление на ел. двигатели на различните технологични съоръжения.   На територията на ОЦ програмата е изпълнена в по-голямата си част, където са обхванати и по-големите консуматори на ел. енергия. В резултат на мероприятията, консумацията на електрическа енергия в ОЦ в  сравнение с 2000 г. е намалена повече от два пъти.

В инвестиционните програми в съответните години се предвиждат мероприятия за подобряване на техническото състояние на топлоснабдителните мрежи, на територията на ОЦ, като ежегодно се извършват ремонти по възстановяване на топлинната изолация по тръбопроводи и съоръжения, предприемат се мерки за намаляване разходите за топлоенергия за отопляване на сградите.

ІІІ.В. Използване на спомагателни материали и горива.

Годишните разходи на използваните спомагателни материали и горива и разхода за  производство на 1 МВтч топлинна енергия на Хидро -Х, природен газ  и мазут са нормирани.

В следващите две таблици са посочени разрешените за използване, по вид и количество, спомагателни материали и горива,  съгласно Условие 8.3.1.1. на КР.

Таблица III.В-1

| Спомагателен материал | Количество t/y | Количество t/MWh |
| --- | --- | --- |
| Масла трансформаторни | 0.25 | - |
| Масла моторни | 0.45 | - |
| Масла смазочни | 0.02 | - |
| Солен разтвор | 120 m3 | 0.33 m3/за 1 регенерация |
| Хидро – Х | 1000 | 0.01 1/MWh |
| Варно мляко (при работа на мазут) | 30 m3/y | - |

Таблица III.В-2

| Гориво | Количество | Количество Nm3/MWh |
| --- | --- | --- |
| Природен газ | 20 000 000 Nm3/год | 113.312 Nm3/MWh |
| Мазут |  | 150 kg/MWh |

1. Измерване и документиране.

За измерване и  документиране на използваните спомагателни материали и горива по инсталацията по Условие 2 се прилагат следните инструкции:

“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива”.

2. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, междинни продукти и продукти.

При производство на топлоенергия на площадката на отоплителната централа не се произвеждат и съхраняват междинни продукти.

Съхранението на спомагателните материали и горива на площадката се осъществяват единствено на местата, посочени на ген плана на централата, съгласно

Приложение -11

и в резервоарите посочени в таблицата на Условие 8.3.4.1. на комплексното разрешително. През отчетния период за 2009 г. като гориво в централата е използван природен газ.

Гориво – мазут  е използвано, като алтернативно горива по време на газовата криза през м. Януари на отчетния период.

При осъществяване на своята дейност операторът на инсталацията по Условие 2 прилага следните инструкции за поддръжка, периодична проверка на съоръженията на площадките:

“Инструкция за експлоатация, поддръжка и проверка на площадките, обваловката и резервоарите за съхранение на мазут”;

“Инструкция за установяване отстраняване на течове на горива и течни химикали и за поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива и химикали”.

Всички налични на площадката химически вещества са снабдени с информационни листове на безопасност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи нови химически вещества, препарати и продукти. Копия от информационните листове за безопасност са представени в РИОСВ – Варна

Отчет за употребените годишни количества на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива , както и количества за производството на единица продукт през отчетния период на 2009 г.;

Спомагателни  материали

Таблица III.В-4

| Спомагателни материали | Масла моторни | Масла трансформаторни | Масла смазочни | Солен разтвор | Хидро Х | Варно мляко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/год | t/год | t/год | m3 | л | m3/год |
| І | 0.573 | 0.00 | 0.00 | 10 | 150 | Не е използвано |
| ІІ | 0.592 | 0.00 | 0.01 | 10 | 0 | Не е използвано |
| ІІІ | 0.552 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | Не е използвано |
| ІV | 0.554 | 0.00 | 0.001 | 10 | 80 | Не е използвано |
| V | 0.689 | 0.00 | 0.001 | 10 | 50 | Не е използвано |
| VІ | 0.557 | 0.00 | 0.000 | 10 | 0 | Не е използвано |
| VІІ | 0.596 | 0.00 | 0.001 | 10 | 0 | Не е използвано |
| VІІІ | 0.588 | 0.00 | 0.001 | 10 | 0 | Не е използвано |
| ІХ | 0.544 | 0.00 | 0.000 | 10 | 320 | Не е използвано |
| Х | 0.549 | 0.00 | 0.001 | 10 | 45 | Не е използвано |
| ХІ | 0.568 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | Не е използвано |
| ХІІ | 0.688 | 0.00 | 0.001 | 10 | 120 | Не е използвано |
| год-2009 | 7.049 | 0.00 | 0.007 | 120.00 | 765 | Не е използвано |

Използвани горива през 2009 г.

Основното гориво, което се използва за производсво е природен газ.

През м. януари 2009 г.поради спиране доставката на Природен газ /т.н „газовата криза”/ е използван  мазут, като по време на  ,   месец януари.

Природен газ

Нормативът за използване на природен газ,  за производствени нужди,  за единица продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Условие 8.2.1 е  113,312  нм3/MWh и максимална разрешен разход  - до 20 000 0000 нм3/год.

Отчет на използвания природен газ през 2009 г.

Таблица III.В-5.1

| мес. | природен газ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разход на природен газ в ОЦ-общо | Разход на природен газ за производство на ел. енергия | Разход на природен газ за производство на топл. енергия | бруто произведена топл.ен от инст. по Усл.-2 | консум. на прир. газ за единица продукт | оценка за съответствие- да/не |
|  | нм3 | нм3 | нм3 | МВтч | нм3/МВтч |  |
| І | 1797000 | 365846 | 1431154 | 12758 | 112.173 | да |
| ІІ | 1884000 | 427964 | 1456036 | 12900 | 112.871 | да |
| ІІІ | 2082000 | 639165 | 1441835 | 12767 | 112.935 | да |
| ІV | 1289000 | 590033 | 698967 | 6170 | 113.285 | да |
| V | 1218000 | 702228 | 515772 | 4565 | 112.984 | да |
| VІ | 1065000 | 612383 | 452317 | 4005 | 112.938 | да |
| VІІ | 997000 | 547640 | 449360 | 3968 | 113.246 | да |
| VІІІ | 763000 | 433942 | 329058 | 2912 | 113.001 | да |
| ІХ | 936000 | 539433 | 396567 | 3513 | 112.886 | да |
| Х | 1057000 | 611200 | 444800 | 3988 | 111.535 | да |
| ХІ | 1767000 | 880973 | 877167 | 7819.00 | 112.184 | да |
| ХІІ | 2480000 | 873587 | 1606413 | 14205 | 113.088 | да |
| год. | 17336000 | 7224394 | 10108306 | 91480 | 110.497 | да |

Мазут

Използване на мазут е разрешено само при ограничаване или спиране подаването на природен газ. . През 2009 г. е използвано  гориво мазут по време на „газовата криза” ,   месец януари, когата беше силно аграничено подаването на природен газ за ОЦ.

Нормативът за използване на мазут,  за производствени нужди,  за единица продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Условие 8.2.1 е  150  кг/MWh.

Отчет на използвания мазут през 2009 г.

Таблица III.В-5.2

| мес. | мазут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разход на мазут в ОЦ-общо | Разход на мазут за производство на ел. енергия | Разход на мазут за производство на топл. енергия | бруто произведена топл.ен от инст. по Усл.-2 | консум. на мазут за единица продукт | оценка за съответствие- да/не |
|  | кг | кг | кг | МВтч | кг/ МВтч |  |
| І | 280000 | 0 | 280000 | 1909.6 | 146.63 | да |
| ІІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ІV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| VІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| VІІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| VІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ІХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ХІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ХІІ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| год. | 280000 | 0 | 280000 | 1909.6 | 146.63 | да |

Обобщени таблици за Отчетените годишните разходите за 2009 г на горива и спомагателни материали са представени в следващите две таблици.

Таблица III.В-6

| Спомагател ни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт 1), съгласно КР т/MWh | Употребено годишно количество т/год | Количество за единица продукт т/МВтч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла трансформаторни | 0.25 | - | 0.00 | не е нормирано | Да |
| Масла моторни | 0.45 | - | 7.049 | не е нормирано | Да |
| Масла смазочни | 0.02 | - | 0.007 | не е нормирано | Да |
| Солен разтвор | 120 m3 | 0.33 m3/за 1 регенерация | 120 m3 | 0.31 m3 | Да |
| Хидро – Х | 1000 л | 0.01 1/MWh | 750 л | 0.008441/MWh | Да |
| Варно мляко (при работа на мазут) | 30 m3/y | - | 0 | 0 | Да |

Отчет за разхода на природен газ за 2009 година

Таблица III.В-7

| Горива | Годишно количество съгласно КР Nm3/y | Количество за единица продукт 1), съгласно КР Nm3/MWh | Употребено годишно количество нм3/год | Количество за единица продукт нм3/МВтч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 20 000 000 | 113.312 | 17 336 000 нм3/год | 110.497 | да |
| Мазут | използван мазут | 150 kg/MWh | 280 000 кг | 146.63 | да |

Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на несъответствия на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива към инсталацията по Условие-2 съгласно  Условие 8.3.4.5.  и Условие 8.3.4.10.1от КР.

Таблица III.В-3а

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити несъответсктвия | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка и обваловка на мазутни резервоари |  |  |  |
|  | 360 | 1 | замърсен дренажния канал на обваловката на резервоарите. | Почистен дренажен канал от механични утайки. |
| 2. | Площадка и обваловка на нафтов резервоар |  |  |  |
|  | 360 | 0 | При проверките не са открити несъответствия на площадката с изискванията на КР | Профилактични мероприятия - почистване на обваловката от листа и др. механични замърсители. Периодично отводняване и проверка на техническото състояние на дренажното устройство |
| 3. | Площадка на колектора за приемане на течни горива |  |  |  |
|  | 360 | 0 | При проверките не са открити несъответствия на площадката с изискванията на КР | Профилактични мероприятия - почистване на дренажния канал от листа и др. механични замърсители. |

Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.6.   и Условие 8.3.4.10.2 от КР.

Таблица III.В-3б

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 360 | 1 | повредени уплътнения на фланцеви уплътнения; амортизирана спирателна арматура; кородирал тръбопровод. | Подменени уплътнения с нови; Амортизираната арматура е подменена с нова; Повредените участъци от тръбите са сменени с нови тръби; |

3. Оценка на резултатите на съответствие.

За извършване  на оценка на  съответствието на документираните количества консумирани спомагателни материали и горива в сравнение с нормираните от комплексното разрешително се използва “Инструкция за оценка на годишната употреба на спомагателни материали и горива”.

Анализът на получените резултати показа следното:

1. Изразходваните количества на спомагателни материали  за отчетния период на 2009 г. не се различават по вид от разрешените в комплексното разрешително, а използваните количества са по-малко от определените норми в КР с изключение на моторното масло за когенераторните инсталации.

2. През отчетният период няма нарушение на условията, изискващи съхранението на спомагателните материали и горива.

3. Количеството на изразходвания природен газ за годината /отчетния перид / е под стойността на количеството, определено в комплексното разрешително.

4. Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за ефективно използване на енергията.

Произвежданата топлоенергия в ОЦ към настоящия момент се извършва от инсталация която е една  от най-ефективните, от подобен род инсталации, ,в България. По техническите си показатели, съоръженията в ОЦ работят с висок коефициент на полезното действие , достигащ до 95÷96 % и малко са централите дори в Европейския съюз който  достигат тези показатели.

Със своята ефективна работа може да се каже, че инсталацията използва най-добрите налични технологии.

Разчетите показват, че стремежът за увеличаване на ефективността на инсталации от подобен род  с 2÷3 % води до големи финансови разходи за внедряване и прави тези инвестиции нецелесъобразни.

Необходимо  е да се приеме, че на площадката освен топлоенергия се произвежда и електроенергия, продукт за който няма определена норма в КР, а за неговото производство също се използват суровини природен газ.

Значително по-правилно е за “  продукт” да се отчита не само топлоенергията, а и произвежданата електрическа енергия и за “ единица продукт”  да се приеме “произвеждатата енергия” като сбор от произведената топло и електро енергия.

След  поставяне в комплексното разрешително на условие за контролиране на разхода за 1 бр. регенерация и извършване на съответните измервания и наблюдения в реални условия от експлоатационния персонал, се стигна до следния резултат: Разходът на солен разтвор не може да бъде по-малък от 6 м3 за 1 бр. регенерация на филтър за омекотена вода , а общия разход за годината не по- малко от 240 м3

За подобряване ефективното използване на соления разтвор в технологичния процес, при омекотяване на вода, е реконструирана схемата при което соления разтвор за регенерация преминава последователно от единия в другия филтър преди да се изпусне в канализацията.

ІV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

ІV.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Докладването  е извършено в електронния формуляр.

ІV.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

1. Емисии от точкови източници

Източниците на отпадъчни газове в атмосферния въздух съгласно условие 2 на комплексното разрешително са 2 броя водогрейни котли с мощност 116 МВт; 2 бр. котли ПКМ – 12 с обща мощност 15 МВт и 2 бр. ко-генератори с обща мощност 5 МВт.

На площадката са изградени 2 комина за отвеждане на димните газове в атмосферния въздух с височина съответно 100 и 50 м.

Използваното гориво през 2009 г. е  природен газ и мазут – като алтернативно гориво по време на газовата криза през м януари 2009.

Към  съоръженията  на инсталацията по Условие 2 на КР няма изградени пречиствателни съоръжения  за намаляване на емисиите в отпадъчните газове.

В следващата таблица са посочени № на изпускащото устройство, източниците на отпадъчни газове, с техния максимален дебит на димните газове, изхвърляни в атмосферата, както и вида на контролираната емисия и емисионните норми.

Таблица IV.1

| Изпускащо устройство пореден № | Съоръжения | Термична мощност (MW) | Максима лен дебит на газовете (Nm3/h) | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК-2 -116,3 МВт ВК-1-116,3 МВт Ко-генераторна инсталация-5,0 МВт | 237.6 | 251 640 | - | Природен газ | 100 |
| 2 | ПКМ–12/2-7,5 МВт ПКМ–12/1-7,5 МВт | 15.0 | 19 080 | - | Природен газ | 50 |

Таблица IV.2

| Параметър | Емисионни норми до 31.12.2007 г. (mg/Nm3) | Емисионни норми след 01.01.2008 г. (mg/Nm3) | Емисионни норми за Ко-генератори (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nox | 350 | 300 | 100 |
| CO | 100 | 100 | 100 |
| SO2 | 35 | 35 | 35 |
| прах | 10 | 5 | 5 |

2. Собствен мониторинг.

В следващите три таблици  са показани показателите, които се контролират, препоръчителния метод и честотата на измерването    за съоръженията от инсталацията по Условие-2 от КР.

Обемът и  обхвата на мониторинга на изпусканите газове от водогрейни котли № 1 и № 2 в атмосферния въздух , според комплексното разрешително, съгласно Условие 9.5.3. е определен в следващата таблица.

Таблица IV.3

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| NОx | EN 14791:2005 | Непрекъснат мониторинг |
| CO | PrEN 15058 | Непрекъснат мониторинг |
| SO2 | EN 14792:2005 | Веднъж на шест месеца |
| прах | EN 13284-1:2001 | Веднъж на шест месеца |

Мониторинг на изпускащо Устройство  № 2 според комплексното разрешително, съгласно Условие 9.5.3.  е определен с следващата таблица.

Таблица IV.4

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| NОx | EN 14791:2005 | Веднъж годишно |
| CO | PrEN 15058 | Веднъж годишно |
| SO2 | EN 14792:2005 | Веднъж годишно |
| прах | EN 13284-1:2001 | Веднъж годишно |

Мониторинг на изпусканите газове от  Ко-генератори № 1 и № 2 според комплексното разрешително, съгласно Условие 9.5.3. е определен в следващата таблица.

Таблица IV.5

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| NОx | EN 14791:2005 | Веднъж на шест месеца |
| CO | PrEN 15058 | Веднъж на шест месеца |
| SO2 | EN 14792:2005 | Веднъж на шест месеца |
| прах | EN 13284-1:2001 | Веднъж на шест месеца |

3. Измерване и документиране.

Съгласно изискванията на комплексното разрешително за извършване на собствени периодични измервания,  през 2009 г. е извършено замерване на емисиите на  водогрейни котли,  котли ПКМ и Ко-генераторна инсталация с честота веднъж на 6 месеца .

Данните от собствените периодичните измервания на емисиите на вредните вещества в отпадъчните газове са документирани в протоколи от фирмата, извършила тези измервания и са представени в РИОСВ Варна за одобрение.

Копия от протоколите  прилагаме към  настоящия  годишен отчет –                                  											Приложение - 11.

Фирмата извършила замерванията /”Екоексперт 6”ЕООД/  притежава сертификат за акредитация БСА №40 ЛИ/ 16.01.2009

В следващите две таблици са посочени резултатите от извършените собствени периодични измервания, на съоръженията от инсталацията по Условие-2, за 2009 г. и е направена оценка на съответствието на получените резултати с тези стойности нормирани в КР.

1. Отчет за първото шестмесечие на 2009 г.

Таблица IV.6-1

|  | Източници на отпадъчни газове |  | NOx |  |  | CO | SO2 |  |  | прах |  | съответствие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми след 01.01.2008 г. (mg/Nm3) |  |  | 300 |  |  | 100 | 35 |  |  | 10 |  | NOx | CO | SO2 | прах |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ през І-во шестмесечие на 2009 г. | ВК-1 |  | 175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | да | да | да | да |
|  |  | ВК-2 |  | .--- | --- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |
|  |  | ПКМ–12-1 |  | 144 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | да |  | да | да | да |
|  |  | ПКМ–12-2 |  | 188 | 4 |  |  | 8 | 0 |  | да |  | да | да | да |
| Емисионни норми (mg/Nm3) |  |  | 100 |  |  | 100 | 35 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ през І-во шестмесечие на 2009 г. | Ко-генер. инсталация1 |  | 145 |  |  | 64 | 0 |  |  | 0 |  | не | да | да | да |
|  | Ко-генер. инсталация2 |  | 96 |  |  | 71 | 0 |  |  | 0 |  | да | да | да |  |

2. Отчет за второто шестмесечие на 2009 г.

Таблица IV.6-2

|  | Източници на отпадъчни газове | NOx | CO | SO2 | прах | съответствие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми до 01.01.2008 г. (mg/Nm3) |  | 300 | 100 | 35 | 10 | NOx | CO | SO2 | прах |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ през ІІ-ро шестмесечие на 2009 г. | ВК-1 | 237 | 47 | 0 | 3 | да | да | да | да |
|  | ВК-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | ПКМ–12-1 | 198 | 1 | 0 | 0 | да | да | да | да |
|  | ПКМ–12-2 | 167 | 0 | 8 | 0 | да | да | да | да |
| Емисионни норми (mg/Nm3) |  | 100 | 100 | 35 | 5 |  |  |  |  |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ през ІІ-ро шестмесечие на 2009 г. | Ко-генер инсталация1 | 141 | 77 | 0 | 1 | не | да | да | да |
|  | Ко-генер инсталация2 | 96 | 97 | 0 | 1 | да | да | да | да |

Забележка поради произв необходимост и съгласно Зап. на Началника на РО ИДТН Варна № 051/23.09.2008 г ВК -2 е снет от отчет

2. Отчет за  2009 г.

Таблица IV.6-3

|  | Източници на отпадъчни газове | NOx | CO | SO2 | прах | съответствие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми след 01.01.2008 г. (mg/Nm3) |  | 300 | 100 | 35 | 10 | NOx | CO | SO2 | прах |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ през 2009 г. | ВК-1 | 205 | 23,5 | 0 | 2 | да | да | да | да |
|  | ВК-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | ПКМ–12-1 | 180 | 1 | 0 | 0 | да | да | да | да |
|  | ПКМ–12-2 | 177 | 2 | 8 | 0 | да | да | да | да |
| Емисионни норми (mg/Nm3) |  | 100 | 100 | 35 | 5 |  |  |  |  |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ през 2009 г. | Ко-генер. инсталация 1 | 143 | 71 | 0 | 0 | не | да | да | да |
|  | Ко-генер. инсталация 2 | 96 | 84 | 0 | 0 | да | да | да | да |

Стойностите на измерените емисии за водогрейните котли и котлите тип ПКМ са приведени към 3% кислород в отпадните газове съгласно Условие 6.2.1.1 на КР.

Стойностите на измерените емисии на Ко-генераторната инсталация са приведени към 15% кислород в отпадъчните газове съгласно Условие 6.2.1.2 на КР.

Определяне на годишното количество емисии от Метан, NОx, СО, SO2, Прах.

При определяне на годишните стойности на количествата емиси изпускани в атмосферния въздух е използван изчислителен метод и данни от измервания при собствени периодични измервания на емисии в изходящите газове на горивните уредби.

Методиката  за извършване на изчисленията е съобразена с:

-Наредба №6 от 26.03.1999г., изм. в бр. 93 от 21.10.2003 г. за реда и начина за измерване на емиисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

-Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите за резултатите от измервания на емисиите на вредните вещества в атмосферния въздух.

Информацията за количествата  емисии от  Метан, NОx, СО,  SO2, Прах. –  за І-во, ІІ-ро шестмесичие и годишни такива са представени в таблица -                  Приложение  12

4. Оценка на съответствието.

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия се прилага инструкция.

Получените  данните от измерванията  на емисиите в отпадните газове от водогрейни котли ВК-1   и  ПКМ-1 и 2, при провеждане на собствените периодични измервания  , изразени като азотен диоксид и  въглероден оксид, са по-ниски от стойностите определени като норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 9.1.1.

Емисиите от ко-генераторната инсталация от въглероден окис са под норматива съгласно Условие 9.1.1.

Единствено азотните окиси,  измерени в газовете след Ко-генераторната инсталация,  превишават определената норма в комплексното разрешително.

След проведен основен ремонт  на  ко-генераторната инсталация  през  август 2009г. емисиите от азотни окиси намаляват от  154 mg/Nm3  на 143 mg/Nm3  т. е. превишението  спрямо нормата  е само   43 mg/Nm3

През отчетния период са извършвани Собствени непрекаснати измервания на изпусканите газове, съгл. Условие 9.5.1.

Резултатите са докладвани  в ежемесечните доклади -  представяни РИОСВ Варна	.

Годишният доклад е предаден за проверка и съгласуване в РИОСВ Варна.

5. Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия  за привеждане  в съответствие.

Причината за несъответствието между получените резултати от измерванията на азотните окиси след ко-генераторната инсталация в сравнение с нормативната стойност определена в комплексното разрешително е, че нормативната стойност не отговаря на изискванията на този род съоръжения, които в Западна Европа работят при норматив 3 пъти по-висок от изисквания в настоящото  комплексно разрешително.

На тази база операторът на инсталацията подготвя документи за искане за промяна на тази стойност от компетентната институция, в случая МОСВ.

Съгласно Условие 9.5.1.  на инсталацията  е въведе система  за извършване на собствени непрекъснати измервания на веществата показани в таблица 9.5.1.1. – NОx и CO.

Неорганизирани емисии.

Причините довеждащи до  изпускане  в атмосферния въздух на  неорганизирани емисии са авариите или извършваните ремонтни работи по газопроводните съоръжения на площадката. Основният замърсител е метан, който представлява около 98 % от състава на природния газ.

7. Измерване и документиране.

През 2009 г. не са регистрирани аварии по газовите съоръжения и не са извършвани ремонти от такъв характер, изискващи изпускане на природен газ в атмосферата.

При експлоатацията  на  инсталацията по Условия 2 на КР  се прилага инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за ограничаването им.

Прилага се и инструкция за извършване на периодична оценка на спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия, ето защо в следващата обобщена таблица са посочени само нулеви стойности в графата за открити пропуски.

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 9.2.2. за 2009г.

Таблица IV.9

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити пропуски | причини |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 365 | 0 | Добра оценка за извършените ремонтни работи на газовите съоръжения. Влагането само на качествени материали при извършване на ремонти значително увеличи междуремонтния срок на съоръженията. |

8. Интензивно миришещи вещества.

На площадката не се използват, съхраняват и произвеждат миришещи вещества. Няма констатирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършвани на площадката.

Очаквано появяване на миризми –  след  2007 г., фирмата  доставчик на природен газ одорира природния газ доставен за използване  в ОЦ като гориво . При обезгазяване на тръбопроводи и съоръжения,  или при възникване на авария, е възможно да се появи миризма и в района извън производствената площадката, на която са монтирани инсталациите и съоръженията по Условие-2. Практиката обаче показва, че това би могло да се случва в много редки случаи.

IV.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

При производствената си дейност от площадката се генерират следните видове отпадъчни води:

- отпадъчни производствени води;

- битово-фекални води;

- дъждовни води.

IV.3-1.Производствени отпадъчни води.

Производствени отпадъчни води се генерират от:

котли ПКМ-12 и ВК, тръбопроводи, резервоари за вода, топлообменници при дренирането им,  при   авария, ремонт и др.;

съоръженията на инсталацията за химическо очистване на вода за производствени нужди;

пречиствателните съоръжения на площадката – неутрализационна яма, сепарираща шахта и маслосборна яма;

дъждовни води от площадката.

Първите две шахти, неутрализационна  шахта и маслосборна яма, се използват само, когато инсталацията работи на мазут. Маслосборната яма има предназначение да събере евентуално разлятото масло при авария от откритата електрическа  разпределителна уредба 20 kV и недопускане попадането му в почвата, подземните води и канализацията.

При работа на съоръженията от инсталацията по Условие2, за правилната техническа  експлотация и контрол  на канализационната система и пречиствателните съоръжения  се прилагат следните инструкции:

“Инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения” съгласно Условие 10.1.1.1.1.

“Инструкция за поддържане и мониторинг на оптималните стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – сепарираща шахта, неутрализационна яма, маслосборна  яма”, съгласно Условие 10.1.1.2.1.

“Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправностт на пречиствателните съоръжения на площадката”, съгласно Условие 10.1.1.2.2.

През м. август и септември на 2007 се извърши реконструкция на канализационнта система на територията на ОЦ. Промишлените води, който преди реконструкцията се отвеждаха заедно с дъждовните води в “Балъм дере” са отделени и след реконструкцията се отвеждат чрез т.2 и т.4 в Градската пречиствателна станция.

Тази ситуация е залегната при  актуализацията  на КР

2. Собствен периодичен мониторинг.

На всеки 6 месеца акридитирана лаборатория извършва измервания на емисиите в отпадъчните води в петте точки на заустване. Резултатите са показани в протоколи.

Точките на заустване и пробовземане на отпадъчните води от площадката са показани на генерален план  с канализационната система на “Топлофикация-Варна” ЕАД  / „Далкия Варна” ЕАД са със следните номера и координати:

Таблица IV.1

|  | наименование | координати |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка на заустване № 3 | N 4313,679/; | Е2751,985/ |
|  | Точка на пробовземане № 3 | N 4313,679/; | Е2751,985/ |
| 2. | Точка на заустване № 5 | N 4314,189/; | Е02752,242/ |
|  | Точка на пробовземане № 5 | N 4314,189/; | Е02752,242/ |

Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води ;

Според КР експлоатация на пречиствателните  съоръжения в ОЦ  се разрешава при спазване на следните условия :

Таблица IV.2

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Вид на измерването |  | Документиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неутрализационна яма (ТЗ № 3) |  |  |  |  |  |
| pH | 69 | Ежедневно | рH-метър | Експлоатационен журнал |  |
| Нефтопродукти |  10 mg/1 | Ежедневно | Лабораторно | Експлоатационен журнал |  |
| Сепариращи шахти (Т3 № 3) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти |  10 mg/1 | Ежедневно | Лабораторно | Експлоатационен журнал |  |
| Маслосборна яма (Т3 № 3) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти |  10 mg/1 | Ежедневно | Лабораторно | Експлоатационен журнал |  |

Забележка: След реконструкцията на канализационната система водите отвеждани в т.3 се отвеждат вече към ТЗ №2.

Емисионни норми - Индивидуални емисионни ограничения според КР.

Точка на заустване и пробовземане №3

До реконструкцията на канализационната система в канализационния клон с точка на заустване №3 се събира смесен поток от отпадъчни води / производствени и дъждовни /, а  след това само дъждовни води.

Източници на отпадъчни води - Главен корпус, Спомагателен корпус, Парокотелно, Мазутно-нафтово стопанство, Мазутно разтоварище, Обваловките на резервоарите към МНС, Продувки на котли тип ПКМ, и всички дъждовни води от площадката и от откритата разпределителна уредба 20 кV,

Име на водоприемника -

1/ до реконструкцията - чрез градската канализация за дъждовна вода

2/ след  реконструкцията - Градска пречиствателна станция.

Пречиствателни съоръжения  - Неутрализационна яма, Сепарираща шахта, Маслосборна яма.

Количество на заустваните отпадъчни води в точка №3:

До реконструкцията на канализационнта система

Таблица IV.3

| 1 | Qср.ден | m3/d | 16.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qмакс.час | m3/h | 5 |
| 3 | Qср.год | m3/y | 1 008 |

Мониторинг на смесен поток за точка на заустване и пробовземане №3 - съгласно условие  10.1.2.1 и 10.1.3.1

Индивидуални емисионни ограничения					Таблица IV.4

| Показател |  |
| --- | --- |
| Превишаване температурата на водоприемника |  3 С |
| рН | 6,0 - 9,0 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Мед | 0,5 mg/dm3 |
| Цинк | 1,0 mg/dm3 |
| Fe- | 1,0 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |

Честота на мониторинга

Таблица IV.5

| Параметър |  | Примерен метод/техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| дебит | При вземане на проба |  |
| рН | Един път на шестмесечие | БДС 17-1.4. 27-80 |
| Неразтворени вещества | Един път на шестмесечие | БДС 17-1.4. 04-80 |
| Нефтопродукти | Един път на шестмесечие | EN ISO 9733-2:2000 |
| Мед | Един път на шестмесечие | ISO 8288 |
| Цинк | Един път на шестмесечие | ISO 8288 |
| Fe- | Един път на шестмесечие | ISO 6332 |
| Сулфати | Един път на шестмесечие | БДС ISO EN 10304-1:1994 |

Точка на заустване и пробовземане №5

До реконструкцията на канализационната ситема в канализационния клон с точка на заустване №5 се събира - смесен поток от отпадъчни води / производствени и дъждовни /,

а след реконструкцията само дъждовни води.

Източници на отпадъчни води –

- Продувки на котли тип ВК,

- всички дъждовни води от пътищата пред Главен корпус,

- дренаж и преливна тръба на резервоар за омекотена вода в ХВО ,

- отпадъчни води при регенерация на филтри  вХВО,

- охлаждане на салници на помпи

- дрениране на тръбопроводи от  ТСС на територията на ОЦ .

Име на водоприемника –

1/ до реконструкцията - Варненското езеро, чрез градската канализация за дъждовна вода

2/ след  реконструкцията - Градска пречиствателна станция.

Пречиствателни съоръжения  -  няма включени;

До реконструкцията на канализационната система

Количество на заустваните отпадъчни води в точка №5:

Таблица IV.6

| 1 | Qср.ден | m3/d | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qмакс.час | m3/h | 19,2 |
| 3 | Qср.год | m3/y | 1152 |

Мониторинг на смесен поток за точка на заустване и пробовземане №5 - съгласно условие  10.1.2.2 и 10.1.3.2

Индивидуални емисионни ограничения

Таблица IV.7

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Превишаване температурата на водоприемника |  3 С |
| рН | 6,0 - 9,0 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Мед | 0,5 mg/dm3 |
| Цинк | 1,0 mg/dm3 |
| Fe- | 1,0 mg/dm3 |
| Хлориди | 300 mg/dm3 |

Честота на мониторинга

Таблица IV.8

| Параметър | Честота на мониторинг | Примерен метод/техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| дебит | При вземане на проба |  |
| рН | Един път на шестмесечие | БДС 17-1.4. 27-80 |
| Неразтворени вещества | Един път на шестмесечие | БДС 17-1.4. 04-80 |
| Нефтопродукти | Един път на шестмесечие | EN ISO 9733-2:2000 |
| Мед | Един път на шестмесечие | ISO 8288 |
| Цинк | Един път на шестмесечие | ISO 8288 |
| Fe- | Един път на шестмесечие | ISO 6332 |
| Хлориди | Един път на шестмесечие | БДС ISO EN 10304-1:1994 |

3. Отчет на резултатите от собствен периодичен  мониторинг на отпадъчни производствени води

През 2008 г. е извършен анализ на отпадъчните  води от акредитирана лаборатория, като е спазено е изискването за честотата на мониторинга, определено в Условие 10.1.3 -  един път на шестмесечие

Пробовземането е извършено от  т.1, т.2 ,т.3, т.4 и т.5 - точки на заустване на дъждовните , промишлените и битово- фекални води от площадката на дружеството.

През т.1, т.3 и т.5 на заустване - се отвеждат само  дъждовни води в градската канализация  за дъждовна вода и през “Балъм дере”  във Варненскто езеро .

През т.2 и т.4 на заустване - се отвеждат смесен поток от  промишлени условно чисти води и битово-фекални води в Градската пречистванелна станция в с. Тополи.

Резултатите от извършените изслезвания са описани в протоколи  Приложение -13

Получените стойности не надвишават индивидуалните емисионни ограничения посочени в комплексното разрешително. Посочени са методите и техниките прилагани при  извършените анализи.

Резултати от измерените емисии в отпадъчни производствени  води в точки на заустване №3 и №5.

Обобщени резултати от  извършените анализи на отпадъчни производствени води за контролирания период на 2008 г. Сравнение с нормите за допустими емисии в т. №3 и т.№5 са дадени в следващите две таблици.

За пробовземна точка №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | <0.1 <0,1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 50 | 10±1 <2 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| рН | mg/l | 6÷9 | 7.0±0.1 7.7±0.1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Мед | mg/l | 0.5 | <0.02 <0.02 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Цинк | mg/l | 1.0 | 0.07±0,01 <0.05 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Желязо | mg/l | 1.0 | <0.03 <0.03 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Сулфати | mg/l | 400 | <25 <25 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/час | 5.0 | 1.2 | ежедневно | Да |
|  | m3/ден | 16.8 | 8.3 | ежедневно | Да |
|  | m3/год | 1 008 | 950 |  | Да |

За пробовземна точка №5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | <0.1 <0,1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 50 | 32±3 <2 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| рН | mg/l | 6÷9 | 8,3±0.1 7.8±0.1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Мед | mg/l | 0.5 | 0.020±0.002 <0.02 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Цинк | mg/l | 1.0 | <0.05 <0.05 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | да |
| Желязо | mg/l | 1.0 | <0.03 <0.03 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Хлориди | mg/l | 300 | 1,9±0.1 3,4±0.3 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/час | 6.0 | 3.2 | ежедневно | Да |
|  | m3/ден | 19.2 | 15.4 | ежедневно | Да |
|  | m3/год | 1152 | 1025 |  | Да |

Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води.

До реконструкцията на канализационната ситема.

Отпадъчните води от производствената площадка, зауствани във воден обект /в случая Варненското езеро/ се оценява като сбор от водите заустени в точки №1,3 и 5.

Водите в точка №1 са чисто дъждовни и не замърсяват приемния воден обект.

Отпадъчните води от производствената площадка зауствани в т.№3и №5 / са смесени дъждовни и промишлени/. Те също условно не го замърсяват, тъй като изхвърлените вредни вещества са под нормативните изисквания за заустване на отпадъчни води, съгласно нормативите определени в “Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти”.

Част от тази наредба е цитирана по-долу.

“Приложение № 5 към чл. 16 ал. 1от Наредба № 6 от 9.11.2000  г........”

Емисионни норми за отпадъчните води от някои промишлени сектори зауствани във водните обекти

| Промишлен сектор | Показатели | Мярка | Емисионна норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Енергийно стопанство 2.1. Термични електроцентрали | рН | - | 6  9 |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0.5 |
|  | Мед | mg/dm3 | 0.5 |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0.2 |
|  | Понижаване температурата на водоприемника | С |  3 |

След реконструкцията на канализационната ситема

През т.1, т.3 и т.5 на заустване - се отвеждат само  дъждовни води в градската канализация  за дъждовна вода и през “Балъм дере”  във Варненскто езеро

През т.2 и т.4 на заустване - се отвеждат смесен поток от  промишлени условно чисти води и битово-фекални води в Градската пречистванелна станция в с. Тополи.

4. Оценка на съответствието.

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри се прилага :

“Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установяване причините за несъответствие  и предприемане на коригиращи действия”.

“Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри в производствените отпадъчни води, установяване причините за несъответствие  и предприемане на коригиращи действия”.

Обобщена информация за резултатите от проверките за оценка на съответствието на документираните стойности на показателите на отпадъчните води - за  2009г.

За пробовземна точка №3

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Параметър | Мярка | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | Нефтопродукти | mg/l | 10 | <0.1 <0,1 | - | - |
| 2 | 0 | Неразтворени вещества | mg/l | 50 | 10±1 <2 | - | - |
| 2 | 0 | рН | mg/l | 6÷9 | 7.0±0.1 7.7±0.1 | - | - |
| 2 | 0 | Мед | mg/l | 0.5 | <0.02 <0.02 | - | - |
| 2 | 0 | Цинк | mg/l | 1.0 | 0.07±0,01 <0.05 | - | - |
| 2 | 0 | Желязо | mg/l | 1.0 | <0.03 <0.03 | - | - |
| 2 | 0 | Сулфати | mg/l | 400 | <25 <25 | - | - |
| 2 | 0 | Дебит на отпадъчните води | m3/час | 5.0 | 1.2 |  |  |
|  |  |  | m3/ден | 16.8 | 8.3 |  |  |
|  |  |  | m3/год | 1 008 | 950 |  |  |

За пробовземна точка №5

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Параметър | Мярка | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | Нефтопродукти | mg/l | 10 | <0.1 <0,1 | - | - |
| 2 | 0 | Неразтворени вещества | mg/l | 50 | 32±3 <2 | - | - |
| 2 | 0 | рН | mg/l | 6÷9 | 8,3±0.1 7.8±0.1 | - | - |
| 2 | 0 | Мед | mg/l | 0.5 | 0.020±0.002 <0.02 | - | - |
| 2 | 0 | Цинк | mg/l | 1.0 | <0.05 <0.05 | - | - |
| 2 | 0 | Желязо | mg/l | 1.0 | <0.03 <0.03 | - | - |
| 2 | 0 | Хлориди | mg/l | 300 | 1,9±0.1 3,4±0.3 | - | - |
| 2 | 0 | Дебит на отпадъчните води | m3/час | 6.0 | 3.2 |  |  |
|  |  |  | m3/ден | 19.2 | 15.4 |  |  |
|  |  |  | m3/год | 1152 | 1025 |  |  |

Получените  данните от измерванията  на емисиите в отпадъчните води зауствани в т.№3 и т.№5 при провеждане на собствените периодични измервания, са по-ниски от стойностите определени като норматив, съгласно изискванията на КР.

През отчетния период на 2009 г. не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества към “Балъм дере” вследствие на аварийни ситуации.

Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия  за привеждане  в съответствие.

Резултатите от анализите, констатациите от сравнението на параметрите, причините за несъответствие  и коригиращите действия са отразени в оперативната книга

IV.3-2.Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води;

До реконструкцията на канализационната система

Битово-фекалните води на площадката се генерират от сградите на парокотелно, РМЦ, ХВО и Гл.спомагетелен корпус.

Отпадъчните битово-фекални води на производствената площадка се заустват в градската канализация  през точки на заустване №2 и № 4, и се отвеждат към Градската пречиствателна станция до с. Тополи.

За 2009 г Дружеството има сключен  договор с експлоатационното дружество на градската канализационна система и пречиствателна станция.

Количеството и качествата на отвежданата вода към градската пречиствателна станция се извършва при спазване на условията в по-горе цитирания договор .

След  реконструкцията на канализационната система

През т.2 и т.4 на заустване - се отвеждат смесен поток от  промишлени условно чисти води и битово-фекални води в Градската пречистванелна станция в с. Тополи.

1. Резултати от измерените емисии  в  №2 и №4.

Обобщени резултати от  извършените анализи на отпадъчни  битово фекални води за 2009 г и сравнение с нормите за допустими емисии в т.№2 и т..№4 са дадени в следващите две таблици.

За пробовземна точка №2

Таблица IV.2-1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно договор с ВиК | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Отклонение от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/l | 15 | <0.1 <0,1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| Активна реакция рН | рН- единициmg/l | 6.5÷9 | 8,0±0,1 7.6±0.1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | <2 <2 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| Перманганатна окисляемаст | mg/l О2 |  | 2,5±0.1 1,2±0.03 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| БПК/2+5/ | mg/l О2 | 200 | 0,8±0.1 0,5±0,06 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |

За пробовземна точка №4

Таблица IV.3.2-2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно договор с ВиК | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Отклонение от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/l | 15 | <0.1 <0,1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| Активна реакция рН | рН-единициmg/l | 6.5÷9 | 7,8±0,1 7.3±0.1 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 4,4±0.4 2,6±0.4 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| Перманганатна окисляемаст | mg/l О2 |  | 2,8±0.1 1,06±0.03 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |
| БПК/2+5/ | mg/l О2 | 200 | 1,3±0.2 0,45±0,05 | І шестмесечие ІІ шестмесечие | няма |

2. Оценка на съответствието

Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри съгласно договора с ВиК се извършват на база резултатите от анализите на тези води.

Получените  данните от измерванията  на емисиите в отпадъчните води зауствани в т.№2 и т.№4 при провеждане на собствените периодични измервания  , са по-ниски от стойностите определени като норматив, съгласно изискванията на  сключения договор с ВиК – Варна.

Обобщена информация за резултатите от проверките за оценка на съответствието на документираните стойности на показателите на отпадъчните води - за  2009 г.

За пробовземна точка №2

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно договор с ВиК | Резултати от мониторинга | Причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | Нефтопродукти | mg/l | 15 | <0.1 <0,1 | - | - |
| 2 | 0 | рН | mg/l | 6.5÷9 | 8,0±0,1 7.6±0.1 | - | - |
| 2 | 0 | Неразтворени вещества | mg/l | 300 | <2 <2 | - | - |
| 2 | 0 | Перманганатна окисляемаст | mg/l О2 |  | 2,5±0.1 1,2±0.03 | - | - |
| 2 | 0 | БПК5 | mg/l О2 | 200 | 0,8±0.1 0,5±0,06 | - | - |

За пробовземна точка №4

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно договор с ВиК | Резултати от мониторинга | Причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | Нефтопродукти | mg/l | 15 | <0.1 <0,1 | - | няма |
| 2 | 0 | рН | mg/l | 6.5÷9 | 7,8±0,1 7.3±0.1 | - | няма |
| 2 | 0 | Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 4,4±0.4 2,6±0.4 | - | няма |
| 2 | 0 | Перманганатна окисляемаст | mg/l О2 |  | 2,8±0.1 1,06±0.03 | - | няма |
| 2 | 0 | БПК5 | mg/l О2 | 200 | 1,3±0.2 0,45±0,05 | - | няма |

3. Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия  за привеждане  в съответствие.

За отчетния период -  2009 г.  не са констатирани  несъответсвия на измерените стойности на контролираните параметри спрямо нормативните стойности за определените показатели,  съгласно договора с ВиК.

IV.3-3. Дъждовни води

1. Източници на отпадъчни дъждовни води:

Източниците на отпадъчни води за пробовземане е събирателната система от  Покривите на производствените и административни сгради на площадката; Пътищата и площадките около производствените и административни сгради.

Отпадъчните дъждовни  води от площадката и инсталацията по Условие 2 се заустват в градската канализация  за дъждовна вода и през “Балъм дере” се отвеждат във Варненскто езеро .

Дъждовните води се отвеждат от производствената площадка през точки на заустване т.№ 1, .№3, №5, като потокът в т.№3 и т.№5 е смесен /дъждовни води и промишлени отпадъчни води/преди реконструкцията на канализационната система , а в т.№1 се отвеждат само дъждовни води

Точките на заустване и пробовземане  на дъждовна вода от площадката е показано на генерален план с канализационната система на „ Далкия Варна”ЕАД

Координатите, количествата и нормативните стойности  на т.№3 и т.№5 до реконструкцията  са дадени при раздела на промишлените отпадъчни води.

Точка на заустване № 1 / само за дъждовна вода /

Точката  на заустване и пробовземане само на дъждовна вода е със следния номер и координати:

Таблица IV. 3.3-1

|  | наименование | координати |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка на заустване № 1 | N 4314,212/; | Е02752,096/ |
|  | Точка на пробовземане № 1 | N 4314,212/; | Е02752,096/ |

Източници на отпадъчни дъждовни води за т.№1: пътища около на мазутно - нафтово стопанство и складова площадка.

Количество на заустваните отпадъчни води в т.№1:

Таблица IV. 3.3-2

| 1 | Qср.ден | m3/d | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qмакс.час | m3/h | 4 |
| 3 | Qср.год | m3/y | 500 |

След реконструкцията на канализационнта система

Точка на заустване № 3 / само за дъждовна вода /

Източници на отпадъчни дъждовни води за т.№3: пътища около на мазутно - нафтово стопанство и Главен и спомагателен корпус.

Количество на заустваните отпадъчни води в т.№3:

Таблица IV.1

|  | наименование | координати |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точта на заустване № 3 | N 4313,679/; | Е2751,985/ |
|  | Точка на пробовземане № 3 | N 4313,679/; | Е2751,985/ |

Таблица IV.3

| 1 | Qср.ден | m3/d | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qмакс.час | m3/h | 3 |
| 3 | Qср.год | m3/y | 600 |

След реконструкцията на канализационнта система

Точта на заустване № 5 / само за дъждовна вода /

|  | Точка на заустване № 5 | N 4314,189/; | Е02752,242/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка на пробовземане № 5 | N 4314,189/; | Е02752,242/ |

Източници на отпадъчни дъждовни води за т.№5: пътища около ХВО  Главен и спомагателен корпус.

Количество на заустваните  дъждовни води в точка №5:

Таблица IV.6

| 1 | Qср.ден | m3/d | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qмакс.час | m3/h | 5 |
| 3 | Qср.год | m3/y | 600 |

2. Мониторинг на дъждовните води

Преди реконструкцията на канализационната ситема отпадъчните води от т№3 и т№5   дъждовни и промишлени - се контролират като смесен поток от дъждовни и промишлени води отвеждани във водни обекти. Отпадъчните води от т№1 - се контролират само като дъждовни.

След реконструкцията - Отпадъчните води от т.№1, 3 и 5  - отвеждат само дъждовни води и ще се контролират като такива

Мониторингът на чисто дъждовните  води, такива каквито се събират в т.№1,3 и 5  се извършва  при следните условия на КР:

Индивидуални емисионни ограничения

Таблица IV.3.3-3

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |

Честота на мониторинг

Таблица IV.3.3-4

| Параметър | Честота на мониторинг | Примерен метод/техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| дебит | При вземане на проба |  |
| Неразтворени вещества | Един път на шестмесечие | БДС 17-1.4. 04-80 |
| Нефтопродукти | Един път на шестмесечие | EN ISO 9733-2:2000 |

3. Собствен периодичен  мониторинг.

При осъществяване на собствения мониторинг на дъждовни води се прилагат следните инструкции:

“Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовни води на производствената площадка”, определени в условие 10.3.1.1. стойности на индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от измерените емисии в отпадъчни дъждовни  води.

Обобщени резултати от  извършените анализи на отпадъчни дъждовни води в  за контролирания период на 2009 г и сравнение с нормите за допустими емисии в т. №1 са дадени в следващата   таблица.

Таблица IV.3.3-5.1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h | - | 4.5 |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16±1 <2 | І во шестмесечие ІІ ро шестмесичие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0.1 <0.1 | І во шестмесечие ІІ ро шестмесичие | да |

Обобщени резултати от  извършените анализи на отпадъчни дъждовни води за контролирания период на 2009 г и сравнение с нормите за допустими емисии в т. №3 са дадени в следващата   таблица.

Таблица IV.3.3-5.2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h | - | 5.0 |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10±1 <2 | І во шестмесечие ІІ ро шестмесичие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0.1 <0,1 | І во шестмесечие ІІ ро шестмесичие | да |

Обобщени резултати от  извършените анализи на отпадъчни дъждовни води за контролирания период на 2009 г и сравнение с нормите за допустими емисии в т. №5 са дадени в следващата   таблица.

Таблица IV.3.3-5.3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h | - | 6.0 |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32±3 <2 | І во шестмесечие ІІ ро шестмесичие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0.1 <0,1 | І во шестмесечие ІІ ро шестмесичие | да |

4. Определяне на годишните  количества на замърсителите според условие 10.1.3.3. от комплексното разрешително за 2009 г.

Обобщените годишни количества на замърсяващите вещества в отпадъчните води , зауствани в т. 1, 3 и 5 са представени в справка                              – Приложение  14

5. Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми.

|  | бр. на извършени проверки | бр. на несъответствия | причини |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 65 | 0 | Добра оценка за извършените ремонтни работи на съоръжения. През годината не се е използвал мазут като гориво. |

6. Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

|  | бр. на извършени проверки | бр. на несъответствия | причини | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 2 | Дефектирала спирателна арматура | Подменена спирателна арматура, с нова. |

7. Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система .

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | Счупена канализационна тръба | Подменена с нова тръба |

V.  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

При  експлоатация на инсталацията по Условие 2 на площадката се образуват производствени, опасни, строителни и битови отпадъци.

Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на площадката са определени в таблици:  11.1, 11.2, 11.3, 11.4. от Комплексното разрешително.

Производствени отпадъци

Таблица V.1

| Отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y По КР | Количество t/MWh | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.15 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.25 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 10 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Наситени или отработени йонообмен ни смоли | 19 09 05 | 8 000 л/10год | - | Условие 11.3.2. | - | Условие 11.6.1. |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0.25 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |

Опасни отпадъци

Таблица V.2

| Отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y По КР | Количество t/MWh | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорира ни моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.3 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 1.5 m3/y (при работа на мазут) | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.5 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0.5 | 4.6Е-06 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.1 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |

Строителни отпадъци

Таблица V.3

| Отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y По КР | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезврежда не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3 | Условие 11.3.2. | - | Предаване на външна фирма |

Битови отпадъци

Таблица V.4

| Отпадък | Код | Количест во t/y по КР | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезврежда не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 8 | - | - | Предаване за депониране |

1. Програма за управление на дейностите по отпадъците

Дейностите по управление на отпадъците се извършват в изпълнение на  утвърдена от  РИОСВ Варна актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците, съдържаща мерки съгласно чл. 31 ЗУО и съответстваща на условията в Комплексното разрешително -

2. Събиране и приемане на отпадъците.

На територията на „Далкия Варна” ЕАД площадката се събират единствено отпадъците посочени в Условие 11.1. на Комплексното разрешително.

Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с изискванията на Условие 11.2.2. и 11.2.2.1. За безопасното  им съхранение през 2008 г. Дружеството закупи специализиран контейнер.

Нехлорираните  моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (код 13 02 05*), Утайки от маслоуловителни шахти и колектори код 13 05 03* и Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти код 16 07 08* се събират в затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, не допускат разливане и изтичане, маркирани са и са на  закрито.

Образуваните на площадката опасни отпадъци се събират в добре затварящи се съдове, изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците, а съдовете са маркирани с видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства, съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците

Списък на отпадъците, образувани при работа на инсталацията, опасните им свойства,  начина и място на временно им съхранение са описани  в  	приложения списък.

Приложение	 -14

3. Временно съхраняване на отпадъците

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от:

3 години при последващо предаване за оползотворяване;

1 година при последващо предаване за обезвреждане.

На площадката за временно съхранение на отпадъци се съхраняват следните видове:

4. Производствени отпадъци

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (12 01 01)

Излезли от употреба гуми (16 01 03)

Желязо и стомана (17 04 05)

Наситени или отработени йонообменни смоли (19 09 05)

Хартия и картон (20 01 01)

5. Опасни отпадъци

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (13 02 05*)

Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) (13 05 03*)

Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*)

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (16 07 08*)

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*)

6. Строителни отпадъци

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 (17 01 07)

Отпадъците временно се съхраняват на обозначените в Генплана на площадката места - 										            Приложение – 15

Флуорисцентните тръби и други отпадъци съдържащи живак, код 20 01 21* се съхраняват разделно от другите  отпадъци и според изискванията на условие 11.3.4. на Комплексното разрешително.

Оловните акумулаторни батерии с код 16 06 01* се съхраняват на закрито в специализиран съд, закупен за тази цел, съгласно Условие 11.3.5.

7. Транспортиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително се разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 11.1. само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни и цветни метали.

8. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор и в съответствие с изпълнение на Условие  11.5.2.2.

9. Обезвреждане на отпадъците

Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за обезвреждане извън територията на площадката се предават единствено на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност или въз основа на писмен договор.

Във връзка с изпълнение на Условие 11.6.2 и 11.6.3  на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране в „Далкия Варна” ЕАД се извършва предварително третиране.  За тази цел  в дружеството е въведено Разделно събране на  рецеклируеми компоненти от твърдите битови отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло. Дейността се извършва съгласно утвърдена от Изп.директор  „ Методика за предварително третиране на отпадъците преди депониране” и представена в РИОСВ Варна.														Приложение -17

За  събирането на различните потоци отпадъци се изпълзват 9 бр. кошчета, разположени в административната сграда и 3 бр. контейнери.

Целите на разделното събиране, начина на разделяне на отпадъците по видове, фактите и ползите от разделното събиране и др. любопитни  е изнесена на 3 бр информационни табла , поставени в административната сграда над кошчетата за разделно събиране.

10. Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата образувани на площадката отпадъци се измерват с кантар с цел определяне на месечно и годишно  количество образуван отпадък за всеки вид, определен с Условие 11.1.1. на комплексното разрешително;

През отчетната година за дейностите по транспортиване, оползотворяване, преработка и рециклиране, дружеството има сключени договори със следните фирми: „Трансинс РК”ЕООД,  „Титан АС”ЕООД,   ЕТ„Скорпион 94”  „Омега интерклинър”АД. „Метал флейт интернешънал” ООД, „Примекс”ЕООД

В дадената по-долу таблици са показани стойностите на измерените образувани количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно допустимата стойност, за отчетния период на 2008 г..

11. Производствени отпадъци

1. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали |
| Код на отпадъка | 12 01 01 |
| Количество, t/y според КР | 0.15 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0 | не се нормира |  |  | Да |

2. Излезли от употреба гуми

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Излезли от употреба гуми |
| Код на отпадъка | 16 01 03 |
| Количество, t/y според КР | 0.250 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане |  |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0 | не се нормира |  |  | Да |

3. Желязо и стомана

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Желязо и стомана |
| Код на отпадъка | 17 04 05 |
| Количество, t/y според КР | 10 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане |  |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0 | не се нормира |  |  | Да |

4. Наситени или отработени йонообменни смоли

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Наситени или отработени йонообменни смоли |
| Код на отпадъка | 19 09 05 |
| Количество, t/y според КР | 8 000 л/10год |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | - |
| Обезвреждане | Условие 11.6.1. |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0.0 | не се нормира |  |  | Да |

5. Хартия и картон

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Хартия и картон |
| Код на отпадъка | 20 01 01 |
| Количество, t/y според КР | 0.25 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане |  |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0 | не се нормира |  |  | Да |

Производствени Опасни отпадъци

1 Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
| Код на отпадъка | 13 02 05* |
| Количество, t/y според КР | 0.3 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0,99 |  | Вр.с +предадени |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0,936 |  | предадени |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 1,926* | не се нормира | предадени |  | не |

*получени в резултат на пълната смяна на мот.масло на Когенераторите по иструкцията  на производителя

2. Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) |
| Код на отпадъка | 13 05 03* |
| Количество, t/y според КР | 1.5 m3/y (при работа на мазут) |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 88,55 |  | предадени | - |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 10,78 |  | Предадени |  |  |
| ХІІ | 4,9 |  | Предадени | - |  |
| Год.-2009 | 104,23 | не се нормира | Предадени |  | не |

3. Оловни акумулаторни батерии

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Оловни акумулаторни батерии |
| Код на отпадъка | 16 06 01* |
| Количество, t/y според КР | 0.5 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0 | не се нормира |  |  | Да |

4. Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти |
| Код на отпадъка | 16 07 08* |
| Количество, t/y според КР | 4.6*10-6 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  | - |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0 |  |  |  |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 0 | не се нормира |  |  | Да |

5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| Код на отпадъка | 20 01 21 * |
| Количество, t/y според КР | 0.1 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  | - |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0.0046 |  | Вр.С, |  |  |
| VІІІ | 0.0042 |  | Вр.С, |  |  |
| ІХ | 0.0054 |  | Вр.С, |  |  |
| Х | 0,0037 |  | Вр.С, |  |  |
| ХІ | 0 |  |  |  |  |
| ХІІ | 0 |  |  | - |  |
| Год.-2009 | 0.0179 | не се нормира | предад |  | Да |

Строителни отпадъци

1. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 |
| Код на отпадъка | 17 01 07 |
| Количество, t/y според КР | 3 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0 |  |  |  |  |
| ІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІV | 0,8 |  | предадени | депониране |  |
| V | 0 |  |  |  |  |
| VІ | 0 |  |  |  |  |
| VІІ | 0,8 |  | предадени | депониране |  |
| VІІІ | 0 |  |  |  |  |
| ІХ | 0,6 |  | предадени | депониране |  |
| Х | 0 |  |  |  |  |
| ХІ | 0,6 |  | предадени | депониране |  |
| ХІІ | 0.00 |  |  |  |  |
| Год.-2009 | 2,8 | не се нормира |  |  | Да |

Битови отпадъци

1. Смесени битови отпадъци

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Смесени битови отпадъци |
| Код на отпадъка | 20 03 01 |
| Количество, t/y според КР | 8 |
| Количество t/MWh по КР | не се нормира |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | - |
| Обезвреждане | Предавание за депониране |

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/MWh по отчет | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| І | 0,504 |  | предадени | депониране |  |
| ІІ | 0,504 |  | предадени | депониране |  |
| ІІІ | 0,504 |  | предадени | депониране |  |
| ІV | 0,576 |  |  |  |  |
| V | 0,576 |  | предадени | депониране |  |
| VІ | 0.768 |  | предадени | депониране |  |
| VІІ | 0,672 |  | предадени | депониране |  |
| VІІІ | 0,648 |  | предадени | депониране |  |
| ІХ | 0,576 |  | предадени | депониране |  |
| Х | 0,648 |  | предадени | депониране |  |
| ХІ | 0,768 |  | предадени | депониране |  |
| ХІІ | 0,648 |  | предадени | депониране |  |
| Год.-2009 | 7.4 | не се нормира |  |  | Да |

Обобщена таблица на годишно образувани  отпадъци по видове

|  | Произведена топлоенергия бруто, за отчетния период на 2009 г.- МВтч |  |  |  |  |  | 91 480 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по отчет за 2009 г. |  |  | Нормирано по КР |  | Съответствие |  |
| № | Код на отпадъка | Вид на отпадъка | Количество, t/y | Количество t/MWh |  | Количество, t/y | Количество t/MWh | по количество - т/год | по количество т/МВтч/ |
| 1 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0 | ---- |  | 0.15 | не се нормира | Да | - |
| 2 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 0 | ---- |  | 0.25 | не се нормира | Да | - |
| 3 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0 | ---- |  | 10.00 | не се нормира | Да | - |
| 4 | 19 09 05 | Наситени или отработени йонообменни смоли | 0 | ---- |  | 8 000 л/год | не се нормира | Да | - |
| 5 | 20 01 01 | Хартия и картон | 0 | ---- |  | 0.25 | не се нормира | Да | - |
| 6 | 13 02 05* | Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 1,926 | --- |  | 0.3 | не се нормира | не | - |
| 7 | 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 104,23 | ---- |  | 1.5 m3/y (при работа на мазут) | не се нормира | не | - |
| 8 | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0 | ---- |  | 0.5 | не се нормира | Да | - |
| 9 | 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 0 | 0 |  | 0 | 4.6*E-06 | Да | Да |
| 10 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0.0179 | ---- |  | 0.1 | не се нормира | Да | - |
| 11 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 2.8 | ---- |  | 3 | не се нормира | Да | - |
| 12 | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 7.4 | ----- |  | 8 | не се нормира | Да | - |

15. Предадени и временно съхранени  отпадъци.

През отчетния период на 2009г.  е извършвано предаване на отпадъци на фирми въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО както следва

„Трансинс РК”ЕООД, „Титан АС”ЕООД, ЕТ„Скорпион 94”,  „Омега интерклинър”АД, ПЧМВ-Варна, „Метал флейт интернешънал” ООД, „Надин Комерс” „Примекс”ЕООД

Всички видове отпадъци, определени в КР, се допуска да се съхраняват временно на площадката, с изключение на битовите отпадъци.

През отчетния период- 2009 г. са предадени следните видове и количества отпадъци:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количест-во /тона/ | Фирма/ булстат | № на разрешителното |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0,05 | „Метал флейт интернешънал” ООД 103615124 | Лиценз №368/08.05.06 |
| 13.02.05* | Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 1,926 | „Лубрика”ООД 1170015709 | 00-ДО-02-02 |
| 13.05.03* | Утайки от маслоуловителни шахти | 104,23 | ПЧМВ Варна 813109299 | 00-ДО-170-1/ 05.09.2006 |
| 16.01.03 | Излезли от употреба гуми | 0,166 | „Примекс”ЕООД 127033207 | 02-РД-00000015-00 / 21.04.2006 г. |
| 16.06.01* | Оловни акумулаторни батерии | 0.174 | „Транс РК”ЕООД 103767071 | 03-ДО-102-06/ 06.11.2008 г |
| 17.01.07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керам. изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 2,8 | „Титан АС”ООД 121317720 | 00-ДО-186-00/ 25,07,2005 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | 6,5 | „Метал флейт интернешънал” ООД 103615124 | Лицинз №368/08.05.06 |
| 20.01.21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, садържащи живак | 0,103 | „Надин Комерс” 131103818 | 00- ДО-185-02/ 23,08,2007 |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 7,4 | “Омега интерклинър”АД клон Варна; 831832362 | 03-ДО-183-00/ 31,08,2005 |

В изпълнение на Условие 11.4.2. опасните отпадъци са предадени на основание сключени договори с   фирми, притежаващи Разрешение по чл.12 от ЗУО  и са транспортирани до краен получател с Транспортни карти                                                  Приложение 18

А неопасните – съгласно договор за съответната услуга, с фирми, притежаващи Разрешение по чл.12 от ЗУО  и съпроводителен документ

Обобщена таблица за образуваните  и  временно съхранявани

отпадъци на площадката по Условие-2, през отчетния период -  2009г.

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество на отпъдъците |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличност в началото на отчетния период | за отчетния период -2009г период | Наличност в края на отчетния период |
|  |  | т | т/год | т |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0.055 | 0 | 0 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 0,166 | 0 | 0 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | 6.5 | 0 | 0 |
| 19 09 05 | Наситени или отработени йонообменни смоли | 0 | 0 | 0 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 0 | 0 | 0 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0 | 1,926 | 0 |
| 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 0 | 104,23 | 0 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0,174 | 0 | 0 |
| 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 0 | 0 | 0 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0.085 | 0.0179 | 0 |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 0 | 2.8 | 0 |

16. Обобщена таблица на годишно образуваните  отпадъци по видове - сравнени   с изискването на КР.

Таблица -V.5

|  | Произведена топлоенергия бруто, за отчетния период на 2009 г.- МВтч |  |  |  |  |  | 91480 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по отчет за 2009 г. |  |  | по КР |  | Съответствие |  |
| № | Код на отпадъка | Вид на отпадъка | Количество, t/y | Количество t/MWh |  | Количество, t/y | Количество t/MWh | по количество - т/год | по количество т/МВтч/ |
| 1 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0 | --- |  | 0.15 | не се нормира | Да | - |
| 2 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 0 | --- |  | 0.25 | не се нормира | Да | - |
| 3 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0 | --- |  | 10.00 | не се нормира | Да | - |
| 4 | 19 09 05 | Наситени или отработени йонообменни смоли | 0 | --- |  | 8 000 л/год | не се нормира | Да | - |
| 5 | 20 01 01 | Хартия и картон | 0 | --- |  | 0.25 | не се нормира | Да | - |
| 6 | 13 02 05* | Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 1,926 | --- |  | 0.3 | не се нормира | не | - |
| 7 | 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 104,23 | --- |  | 1.5 m3/y (при работа на мазут) | не се нормира | не | - |
| 8 | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0 | --- |  | 0.5 | не се нормира | Да | - |
| 9 | 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 0 | 0 |  | 0.5 | 4.6E-06 | Да | Да |
| 10 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0.0179 | --- |  | 0.1 | не се нормира | Да | - |
| 11 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 2,8 | --- |  | 3 | не се нормира | Да | - |
| 12 | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 7.4 | --- |  | 8 | не се нормира | Да | - |

17. Оценка на съответствието

Съгласно инструкцията установените несъответствия са отразени в книгите за документиране на периодичните проверки

Превишените количества отпадък  са образувани при следните случай

1.  за  отпадък с код  13 05 03*-

Отпъдъкът /кондензат и замазутени води/ е образуван при  работа на инсталацията с алтернативно гориво /мазут/при екстремни обстоятелства по време на „газовата криза” .  Събират се в  сепариращата шахта  и  за да се предотврати изтичането на тези води към градската канализация  се  затапи отводнителния  изход на шахтата.

След тази мярка сепариращата шахта вече се използваше като «буферен резорвоар» за кондезата и замазутените води.

Нивото на запълване се следеше денонощно и за предодвратяване на разливи се извършваше  периодично  изчерпване. Количествата замазутени води се транспортираха и предаваха за обезвреждане чрез и на специализирани фирми, притежаващи съответните разрешителни по действащото екологично законодателство.

Събраните  замърсени води /замазутени/ с приблизително садържание 98% вода /кондензат/ нямаха характера на «мазутна утайка», но качествено- бяха с надвишени показатели за съдържание на мазут. При тези обстоятелства не могат да  бъдат отнесени към «условно чисти производствени води» и като такива да бъдат заустени в градската канализация.

2. за отпадък с код  13 02 05*

В изпълнение на експлоатационната инструкция на GE Jenbacher – производител на когенераторните инсталации, през отчетния период -2009 г  е извършена пълна смяна на моторното масло  на производствените съоръжения

- при  извършен основен ремонт        -   2 бр.съоръжения х 520 л  масло

- след 150 часова проба                       -   2 бр.съоръжения х 550 л  масло

Следователно: при изпълнение на предписанията и инструкциите за експлоатация  на съоръженията  се формира количество отпадък над  нормираното в КР

Копия от  годишните отчети за отпадъците -        		  Приложение-19

При извършване на дейността  по управление на отпадъците, генерирани на производствената площадка се изпълняват следните инструкции:

-“Инструкция за периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2009 г..

Таблица -V.6

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 0 | - | - |

-“Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2009 г.

Таблица -V.7

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 0 | - | - |

-“Инструкция за периодична оценка на  съответствието за временното съхранение с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за временно съхранение на отпадъците на производствената площадка за 2008 г.

Таблица-V.8

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 0 | - | - |

-“Инструкция за периодична оценка на съответствието, на транспортирането на отпадъците с условието на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2009 г.

Таблица V.9

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 0 | - | - |

-“Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване на несъответствията и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за  съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително за 2009 г.

Таблица V.10

|  | бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 2 | 1. за отпадък с код 13 05 03*- 1.1 образуван при работа с мазут по време на „газова криза” / кондензат и замазутени води/ ------------------------------------------------ 1.2. ------------------------------------------------ 1.3 проиграване на ситуация „газова криза” ---------------------------------------------- 2. за отпадък с код 13 02 05* В изпълнение на експлоатационната инструкция на производителя е извършена пълна смяна на моторното масло на производст. съоръжение 2.1. -при планиран основен ремонт на Ко ген.инсталация 2.2. -след 150 часова проба на Ко ген. инсталация | 1.Събиране в сепариращата шахта, 2.периодично изчерпване 3.предаване за оползотворяване ------------------------- 1.изчерпване на останали количества и почистване на шахтата 2.предаване за оползотворяване ---------------------- 1.Събиране в сепариращата шахта, 2.изчерпване 3.предаване за оползотворяване ------------------------ 1. събиране в съдове, 2. предаване за оползотворяване |

18. Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия  за привеждане  в съответствие.

През отчетния период   са констатирани  2 несъответсвия на събрани количества отпъдък измерените стойности на контролираните параметри с нормативните стойности за определените показатели.

Съгласно инструкцията установените несъответствия са отразени в книгите за документиране на периодичните проверки

1.  за  отпадък с код  13 05 03*-

Отпъдъкът /кондензат и замазутени води/ е образуван при  работа на инсталацията с алтернативно гориво /мазут/при екстремни обстоятелства по време на „газовата криза” .  Събират се в  сепариращата шахта  и  за да се предотврати изтичането на тези води към градската канализация  се  затапи отводнителния  изход на шахтата.

След тази мярка сепариращата шахта вече се използваше като «буферен резорвоар» за кондезата и замазутените води.

Нивото на запълване се следеше денонощно и за предодвратяване на разливи се извършваше  периодично  изчерпване. Количествата замазутени води се транспортираха и предаваха за оползотворяване/обезвреждан чрез и на специализирани фирми, притежаващи съответните разрешителни по действащото екологично законодателство.

Събраните  замърсени води /замазутени/ с приблизително садържание 98% вода /кондензат/ нямаха характера на «мазутна утайка», но качествено- бяха с надвишени показатели за съдържание на мазут. При тези обстоятелства не могат да  бъдат отнесени към «условно чисти производствени води» и като такива да бъдат заустени в градската канализация.

Отпадък със същото садържание се образува  и при планираното проиграване на ситуация „газова криза”.  За провеждането й своевременно и надлежно са информирани РИОСВ Варна  и Кмета на Община Варна / с писма  наши № 1827/18.12.2009 г и 1840 / 22.12.2009 г.

Същата се проведе във връзка с необходимостта от тестване на системата за подгряване, инсталацията за горене на мазут и тръбопроводи  с цел:

-  набелязване на проблеми и предприемане на корегиращи действия,

-  тренировка на екипа

- изготвяне на инвестиционна и организационна програма за евентуална такава ситуация.

2. за отпадък с код  13 02 05*

В изпълнение на експлоатационната инструкция на GE Jenbacher – производител на когенераторните инсталации, през отчетния период -2009 г  е извършена пълна смяна на моторното масло  на производствените съоръжения

- при  извършен основен ремонт        -   2 бр.съоръжения х 520 л  масло

- след 150 часова проба                       -   2 бр.съоръжения х 550 л  масло

Следователно: при изпълнение на предписанията и инструкциите за експлоатация  на съоръженията  се формира количество отпадък над  нормираното в КР

VI. ШУМ

1. Емисии

Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани на производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават нивата на шум, както следва:

по границата на производствената площадка;

през деня – 70 dB(А)

през нощта – 70 dB (А)

мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

през деня – 60 dB (А);

през нощта – 50 dB (А), съгласно ХН 0-64(ДВ 16/1975г.)

2. Контрол и измерване

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: общата звукова мощност на площадката;

нивото на звуковото налягане в определени точки по оградата на площадката.

Нивото на звуково налягане в определени чувствителни на шум места не се измерва, тъй като не са установени такива.

3. Собствен периодичен мониторинг.

При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват следните инструкции:

“Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка, установяване на причините за допуснатите несъответствия и коригиращи действия”

Честота на мониторинга: според Условие 12.2.2 от КР мониторинга  се извършва веднъж на две години, като наблюденията се правят  съгласно Условие 12.2.1  и 12.2.3.

През м . ноември 2008г. са проведени СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда от промишлените източници в „Далкия Варна”ЕАД.

4. Жалби от живущи  около площадката, за отчетния период,  не са регистрирани.

5.Дата за следващо измерване на шума   -  в срок до 20.11.2010 г.

VІІ. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА  И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Веществата, които могат да предизвикат замърсяване на почвата и подпочвените води и с които се работи на производствената площадка на отоплителната централа е мазут. През отчетния период на производствената площадка се използва мазут-като алтернативно гориво  при газовата криза през м. януари 2009 г. При работата с мазун и извършените доставки на това гориво нямаше замърсявания на почвата и подземните води

Независимо от това, оперативният персонал извършва ежедневни проверки на съоръженията и тръбопроводите и резервоарите, в които се съхранява  мазут и при констатиране на нередности се документира в оперативния журнал за определяне на мерки за недопускане разливи, течове в почвата и подземните води.

1. Оценка на съответствието

При осъществяване на своята производствена дейност се прилагат следните инструкции:

“Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”.

2. Обобщена информация за резултатите от проверките за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.

Таблица VІІ.1

|  | бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини | предприети действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 360 | 0 |  |  |

Съгласно “Инструкция за отстраняване на разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, включително и в обвалованите зони”, на площадката е осигурено подходящ асорбиращ материал за почистване в случай на разливи на мазут от тръбопроводи, съоръжения и др.

За установяване на разливи и изливане на вредни опасни вещества на производствената площадка се води дневник с данни за датата на установяване на разлива, причините за разлива, неговата площ, състав и количества на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименованието на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

През отчетния период не са регистрирани течове и разливи, не са извършвани и ремонтни работи.

Обобщена информация за резултатите от прилагане на инструкцията за отстраняване на разливите  на вредни и опасни вещества  върху производствената площадка,  за периода 2009 г.

Таблица VІІ.2

|  | бр. на разливите | причини | предприети действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | - |  |

VІІІ. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  УСЛОВИЯТА НА КР.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2009 г.

за  изпълнение  условията на Комплексното Разрешително №85/2005 на  „Далкия Варна”ЕАД /“Топлофикация-Варна” ЕАД/, гр. Варна

Таблица VІІІ.1

| № | Дейности | Начало на дейността | Край на дейността през 2009 | Инвес тиции (лв) | Резултати от дейността | Метод на контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддържане на площадката и клетките за временно съхраняване на отпадъци | 01.2009 | 31.12.2009 Срок: постоянен | 2 000 | Изпълненино Условие 11.3.3.1 | Собствен и РИОСВ |
| 2. | Обслужване на система за разделно събиране на рециклируемите компоненти на ТБО /торби за кошчетата/ | 01.2009 | 31.12.2009 Срок: постоянен | 500 | Изпъление условие 11.6.2 | собствен |
| 3 | Ремонт и почистване на оваловката | 08.2008 | 30.09.2009 | 20 000 |  | собствен и РИОСВ |
| 4 | Почистване на сепариращата шахта | 01.2009 | 31.12.2009 | 5 000 | При необходимост или работа с мазут | Собствен |
| 5 | Предаване на временно съхранени отпадъци | 01.2009 | 31.12.2009 | 5 000 | Изпълнение по условия 11 | Собствен и РИОСВ |
| 6 | Проверка, калибриране на уредите на СНИ и поддържане на софтуер | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 10 000 | Изпълнено Условие 3.6, 9.5.2 | Собствен и РИОСВ, |
| 7 | Извършване на СПИ въздух и отп. води | 01.2009 | 31.12.2009 І-во и ІІ-ро шестмесичие | 10 000 | По условия 9.5.11 10.3.2 12.2.1 | Собствен и РИОСВ |
| 8 | Проиграване на ситуация | 10.2009 | 31.12.2009 | 10 000 |  | Собствен |

Отчет на изпълнението на инвестиционната програма  - към 31.12.2009 г.

Всички задачи и мероприятия, предвидени в инвестиционната програма са изпълнени на 100% и са спазени посочените срокове

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ  ИЛИ НА  ЧАСТИ ОТ ТЯХ

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително.

При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от тях притежателят на настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ подробен план за закриване дейността на площадката или части от тях. При временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от тях се изготвя и представя в РИОСВ подробен план.

Поради производствена необходимост през  2008 г. e  взето решение ВК 116 - 2 /водогреен котел/ да бъде спрян от експлоатация. Съгласно Заповед на Началника на РО ИДТН Варна № 051/23.09.2008 г съоръжението  е снето от отчет.

В изпълнение на Условие 16.1 от КР за спирането на съоръжението  е  информирана РИОСВ – Варна. За прекратяване на дейността на част от инсталацията, операторът е  изготвил и представил в РИОСВ подробен план за  демонтаж на съоръжението. Във връзка с  прекратяванета  на експлоатацията му на 26.06.2009 г.  представители на  РИОСВ Варна извършиха пломбиране на захранващия тръбопровод.

Действията са отразени в протокол № 15135 /26.06.2009 г.	        Приложение 1

За изпълнение  на инвестиционните намерения, отнасяще се  до промяна на производствената мощност и изграждане на нова когенераторна инсталация,през  м.06.2008 г.  операторът  е отправил искане до МОСВ за промяна на КР  и  до края на  отчетния период е в процедура.

С писмо наш. № 1790/10.12.2009 г. операторът е отправил молба до Министъра на ОС  за финализиране на  процедурата.                                                             Приложение 2

Х. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

1. Аварии

Операторът на Комплексното разрешително е разработил и прилага план за действие при аварии. Разработена е и система за водене на документация за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация, която да описва причините за аварийната ситуация, време и място на възникване, последствия от аварийната ситуация върху здравето на населението и околната среда, предприети действия по прекратяване на аварийната ситуация и отстраняването на последствията от нея.

През отчетния период не са възникнали и не са регистрирани аварии на съоръженията, попадащи  в обхвата на КР /по Условие 2/.

- Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

През изтеклата 2009 г. в дружеството не са постъпили оплаквания и възражения от живущи около площадката на инсталацията.

Доклад по изпълнение на предписания от извършената проверка на 1 и 2. 12. 2009 г.

Изпълнението на предписанията е докладвано на Директора на РИОСВ Варна с писма  наши №№ 1793/ 10.12.2009  и 1810/15.12.2009 г. /с приложени документи и доказателства/.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 84/2005 г. на  „Далкия Варна” ЕАД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: __________________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Франк Женен

Длъжност в организацията:  Изп. Директор

ОПИС  на  ПРИЛОЖЕНИЯТА

към годишен доклад - 2009 г. на  КР №84/2005 г

| № на прило жението | Бр. листа | Приложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Протокол № 15135/26.06.2009 г. На РИОСВ Варна- за пломбиране на захранващ тръбопровод за ВК 116 – 1 |
| 2 | 1 | Писмо до МОСВ с изх.№ 1790/ 1012.2009 |
| 3 | 3 | Заповед № 313/17.09.2008 г. за определяне на структурата и отговорностите на системата за управление на околната среда. |
| 4 | 1 | Блокова схема на структурата за управление на околната среда. |
| 5 | 2 | Списък на персонала, извършващ конкретни дейности по КР |
| 6 | 1 | Списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. |
| 7 | 3 | Списък с нормативните актове, регулиращи работата на инсталацията. |
| 8 | 4 | Списък на инструкциите, изисквани с разрешителното. |
| 9 | 2 | Списък за предоставени документи за изпълнение условията на КР |
| 10 | 1 | Справка за извършени ремонти по ТПМ |
| 11 | 30 | Протоколи от собствени периодични измервания /СПИ/ на емисии на вредни вещества в отпадъчни газове --Іво и ІІ ро шестмесичие |
| 12 | 2 | Справка за год. количество на замърсяващите вещества в атм. въздух . |
| 13 | 10 | Протоколи от собствени периодични измервания /СПИ/ на отпадъчни води --Іво и ІІ ро шестмесичие |
| 14 |  | Справка за год. количество на замърсяващите вещества в отпадъчините води |
| 15 | 3 | Списък на образуваните отпадъци, опасните им свойства и място на временно съхранение |
| 16 | 2 | Ген план |
| 17 | 6 | Методи за предварително третиране на отпадъците |
| 18 | 11 | Транспортни карти |
| 19 | 42 | Годишни отчети на отпадъците |

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR                                           за 2009 г

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1 # | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 - (/с/152) | - | - | - | - |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (33 316/с/) | - | - | - | - |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 100*106 - (31.04*106/с/) | - | - | - | - |
| 4 # |  | Азотни оксиди (Nox/NO2) | 100 000 - (58 580/с/) | - | - | - | * |
| 5 # |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (76 /с/) | - | - | - | * |
| 6 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 | 50 - <0,02/м/ | 50 | 500 | 10 000 |
| 7 # |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. - 2,7/м/ | 2 млн. | 2 млн. | 10 000 с/ |
| 8 # |  | Фини прахови частици 10 m (PM10) | 50 000 - ( 0 )/м/ | - | - | - | * |
| 9# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му/като Zn/ | 200 | 100 0.06mg/l /м/ | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 10# |  | Общ органичен въглеводород /нефтопродукти/ |  | 50 000 <0.1 mg/l /м/ | - | - | ** |

Забележка : М- измерено; Е - експертно; С - изчислено.

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

За ВК-1

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | кг/год | Не е нормирано | 13.28/с/ | на 1 година | 1/100% |
| Въглероден оксид (СО) | мг/Nм3 | 100 | 23,5/м/ | Един път на шестмесечие | 2/100% |
| Азотни оксиди (Nox/NO2) | мг/м3 | 300 | 205/м/ | Един път на шестмесечие | 2/100% |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | мг/м3 | 35 | 0/м/ | Един път на шестмесечие | 2/100% |
| Прах/ФПЧ | мг/м3 | 10 | 2/м/ | Един път на шестмесечие | 2/100% |

За ПКМ-12/1

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | кг/год | Не е нормирано | 8.85/м/ | на 1 година | 1/100% |
| Въглероден оксид (СО) | мг/Nм3 | 100 | 1/м/ | на 1 година | 1/100% |
| Азотни оксиди (Nox/NO2) | мг/м3 | 300 | 180/м/ | на 1 година | 1/100% |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | мг/м3 | 35 | 0/м/ | на 1 година | 1/100% |
| Прах/ФПЧ | мг/м3 | 10 | 0/м/ | на 1 година | 1/100% |

За ПКМ-12/2

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | кг/год | Не е нормирано | 7.01/с/ | на 1 година | 1/100% |
| Въглероден оксид (СО) | мг/Nм3 | 100 | 2 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Азотни оксиди (Nox/NO2) | мг/м3 | 300 | 177 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | мг/м3 | 35 | 8 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Прах/ФПЧ | мг/м3 | 10 | 0 /м/ | на 1 година | 1/100% |

Забележка : М- измерено; Е - експертно; С - изчислено.

За Ко-генераторна инсталация 1

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | кг/год | Не е нормирано | 19.06/с/ | на 1 година | 1/100% |
| Въглероден оксид (СО) | мг/Nм3 | 100 | 71 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Азотни оксиди (Nox/NO2) | мг/м3 | 300 | 143 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | мг/м3 | 35 | 0 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Прах/ФПЧ | мг/м3 | 10 | 0 /м/ | на 1 година | 1/100% |

За Ко-генераторна инсталация 2

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | кг/год | Не е нормирано | 37.20/с/ | на 1 година | 1/100% |
| Въглероден оксид (СО) | мг/Nм3 | 100 | 84 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Азотни оксиди (Nox/NO2) | мг/м3 | 300 | 96 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | мг/м3 | 35 | 0 /м/ | на 1 година | 1/100% |
| Прах/ФПЧ | мг/м3 | 10 | 0 /м/ | на 1 година | 1/100% |

#### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води зауствани във водни обекти/канализация

#### т. №1 / чисто дъждовни води /

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h | 4 | 1.25 /с/ | При вземане на проба | Да |
| Неразтворени вещества | ##### mg/dm3 | 50 | 9±1.0 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Нефтопродукти | ##### mg/dm3 | 10 | <0.1 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |

#### т. №3 / дъждовни води /

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h | 5 | 1.2 /с/ | При вземане на проба | Да |
| Превишаване температурата на водоприемника | С |  3 | Не е превишено /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| рН |  | 6,0 ÷ 9,0 | 7.35±0.1 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | ##### mg/dm3 | 50 | 6±1 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Нефтопродукти | ##### mg/dm3 | 10 | <0.1 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.02 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.07±0.01 /м/ | Един път на шестмесечие | да |
| Fe- | mg/dm3 | 1,0 | <0.03 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | <25 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |

#### т. №5 / дъждовни води /

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h | 6 | 3.2 /с/ | При вземане на проба | Да |
| Превишаване температурата на водоприемника | С |  3 | Не е превишено /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| рН | - | 6,0 ÷ 9,0 | 8±0.1 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | ##### mg/dm3 | 50 | 17±3 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Нефтопродукти | ##### mg/dm3 | 10 | <0.1 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.02±0.002 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | <0.05 /м/ 1.08±0.10 /м/ | Един път на шестмесечие | да |
| Fe- | mg/dm3 | 1,0 | 0.03 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | 300 | 2.65 /м/ | Един път на шестмесечие | Да |

т.№2 - Битово - фекални води

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно договор с ВиК | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Отклонение от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/l | 15 | <0.1 /м/ | шестмесечие | няма |
| рН | mg/l | 6.5÷9 | 7.8±0.1/м/ | шестмесечие | няма |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | <2 /м/ | шестмесечие | няма |
| Перманганатна окисляемаст | mg/l О2 |  | 1.80±0.1 /м/ | шестмесечие | няма |
| БПК5 | mg/l О2 | 200 | 0.6±0.1 /м/ | шестмесечие | няма |

т. №4 - Битово - фекални води

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно договор с ВиК | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Отклонение от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/l | 15 | <0.1 /м/ | шестмесечие | няма |
| рН | mg/l | 6.5÷9 | 7.6±0.1/м/ | шестмесечие | няма |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 3.5±0.4 /м/ | шестмесечие | няма |
| Перманганатна окисляемаст | mg/l О2 |  | 1.9±0.1 /м/ | шестмесечие | няма |
| БПК5 | mg/l О2 | 200 | 0.8± 0.1 /м/ | шестмесечие | няма |

Забележка : М- измерено; Е - експертно; С - изчислено.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количест ва определени с КР | Реално измерено | Количест ва определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.15 | 0.00 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№1 | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.25 | 0.00 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№3 | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 10 | 0.00 | не е норм. | 0.00 | Да площадка | да |
| Наситени или отработени йонообмен ни смоли | 19 09 05 | 8 000 л/10год | 0.00 | 8000 l./10г | 0.00 | Да Кл.№9 | да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0.25 | 0.00 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№2 | да |
| Нехлорира ни моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.3 | 1.926 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№8 | не |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 1.5 m3/y (при работа на мазут) | 104.23 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№7 | не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.5 | 0,00 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№1 | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0.5 | 0,00 | 0 | 4,6Е-06 | Кл.№6 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.085 | 0.0179 | не е норм. | 0.00 | Да Кл.№5 | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3 | 2.8 | не е норм. | 0 | Контейнер - площадка | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 8 | 7,8 | не е норм. | 0 | Контейнери - площадка | да |

#### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

През отчетния период 2009 г.  са предадени за оползотворяване/обезвреждане  следните  видове  и количества отпадъци

| # Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Количество /т/ | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | 0,05 | „Метал флейт интернешънал” ООД 103615124 | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | 1,66 | „Примекс”ЕООД 127033207 | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | не | не | 6,5 | „Метал флейт интернешънал” ООД 103615124 | да |
| Нехлорира ни моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | не | не | 1,926 | „„Лубрика”ООД 1170015709 | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | не | не | 104,23 | ПЧМВ Варна 813109299 | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | 0,174 | „Транс РК”ЕООД 103767071 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | 0,103 | „Надин Комерс” 131103818 | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не | 2,8 | „Титан АС”ООД 121317720 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не |  | “Омега интерклинър”АД клон Варна; 831832362 | да |

#### Таблица 6. Шумови емисии

Съгласно изискванията на КР, измервания на шумовите емисии са проведени през 2008 г,.и резултатите са отчетени в доклада за съответната година.

Предстоящи – в срок до м.12. 2010 г.

|  | период | Норма - / dB / | Резултати от мониторинга / dB / | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, които биха могли да замърсят  подземните води, през отчетния период на 2009 г.

| # Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 8. Опазване на почви

Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, който може да замърси  почвите, през отчетния период на 2009 г..

| # Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 9. Аварийни ситуации

Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период на 2009 г.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР за 2009 г.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |