ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за

изпълнение  на дейностите,  за  които  е предоставено  Комплексно  разрешително       № 93/2006  на  “ДЕВЕН” АД

март 2010

1.	Увод	4

1.1	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите	4

1.2	Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите	7

1.3	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	7

1.4	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	9

1.5	Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	9

2.	Система за управление на околната среда	9

2.1	Структура и отговорност	9

2.2	Обучение	9

2.3	Обмен на информация	10

2.4	Документиране	10

2.5	Управление на документи	10

2.6	Оперативно управление	10

2.7	Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия	10

2.8	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	11

2.9	Записи	12

2.10	Докладване	12

2.11	Актуализация на СУОС	12

3.	Използване на ресурси	13

3.1	Използване на вода	13

3.1.1.	Определяне на основните консуматори на вода	13

3.1.2.	Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа	13

3.1.3.	Измерване и документиране	13

3.1.4.	Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието	13

3.2	Използване на енергия	15

3.2.1.	Методика за изчисляване на консумацията на електро- и и топлоенергия	15

3.2.2.	Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия	15

3.2.3.	Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа	15

3.2.4.	Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества. Измерване и документиране	15

3.3	Използване на спомагателни материали и горива	17

3.3.1.	Измерване и документиране	17

3.3.2.	Употребени количества спомагателни материали и горива	18

3.3.2.	Оценка на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива	20

3.4	Съхранение на спомагателни материали и горива	23

4.	Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда	25

4.1	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	25

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	25

4.2.1.	Контрол на пречиствателното оборудване	25

4.2.2.	Интензивно миришещи вещества	25

4.2.3.	Неорганизирани емисии	26

4.2.4.	Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници	26

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	27

4.3.1.	Производствени отпадъчни води. Контрол на пречиствателните съоръжения	27

4.3.2.	Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води	28

4.3.3.	Битово-фекални води (Условие 10.3)	29

4.3.4.	Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, коригиращи действия	29

4.4	Управление на отпадъците	30

4.4.1.	Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци	30

4.4.2.	Оценки на съответствието на събирането и приемането, временното съхранение, третиране и транспортиране  на отпадъци	30

4.4.3.	Обезвреждане на отпадъците	31

4.5	Шум	35

4.5.1.	Жалби от живущи около площадката	35

4.5.2.	Наблюдения на общата звукова мощност на площадката	35

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	35

4.6.1.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	35

4.6.2.	Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации	36

4.6.3.	Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации	36

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	37

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	38

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	38

7.1	Аварии	38

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	38

8.	Подписване на годишния доклад	39

9.	ПРИЛОЖЕНИЯ	40

9.1.	Приложение №1: Таблици по Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително	41

9.2.	Приложение №2: Карта с местоположението, броя и капацитета на съоръженията за съхранение на въглища и варовик за дневния запас на ПГ № 7	87

9.3.	Приложение №3: Кореспонденция, във връзка с Условие 9.6.2.2 за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на ФПЧ в емисиите от изпускащи устройства №1 и №2	88

9.4.	Приложение №4: Месечни количества генерирани отпадъци от дейността на „ДЕВЕН” АД за 2009 г.	96

9.5.	Приложение №5: Карта с разположение на точките за измерване на нивата на шум на територията на „ДЕВЕН” АД	97

# Увод

- Обща информация относно инсталацията

| Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | „ДЕВЕН” АД, гр. Девня |
| --- | --- |
| Адрес по местонахождение на инсталацията | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг |
| Регистрационен номер на КР | № 93/2006 |
| Дата на подписване на КР | 17.04.2006г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 06.05.2006г. |
| Оператор на инсталацията | “ДЕВЕН” АД, гр. Девня |
| Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 58 92 факс: 05199 50 06 e-mail: Eric.Vandervorst@solvay.com |
| Лице за контакти | инж. Ивайло Иванов |
| Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 52 46 факс: 05199 50 03 e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com |

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

В „ДЕВЕН” АД се извършва комбинирано производство на топло- и електроенергия от парни турбини с отбори, кондензационни и с противоналягане чрез разделно изгаряне на  вносни въглища, петрококс, природен газ и мазут.

- Колекторна технологична схема:

- основните съоръжения (котлоагрегати и турбини) са свързани към общ главен парен колектор (ГПК);

- връзки между пароотборите и противоналяганията нa отделните турбини по видове параметри;

-  резервиране с редукционни устройства.

- Номинални производствени мощности на оборудването:

До 30.11.2009 г.

Парогенератори, изгарящи твърди горива:

| Парогенератор | Номинално паропроизводство [t/h] | Номинална топлинна мощност [MW] |
| --- | --- | --- |
| № 1 | 160 | 120 |
| № 2 | 160 | 120 |
| № 3 | 160 | 120 |
| № 5 | 160 | 120 |
| № 6 | 220 | 160 |
| Общо: | 860 | 640 |

Парогенератори, изгарящи природен газ:

| Парогенератор | Номинално паропроизводство [t/h] | Номинална топлинна мощност [MW] |
| --- | --- | --- |
| № 9 | 220 | 160 |
| № 10 | 220 | 160 |
| Общо: | 440 | 320 |

От 01.12.2009 г.

Парогенератори, изгарящи твърди горива:

| Парогенератор | Номинално паропроизводство [t/h] | Номинална топлинна мощност [MW] |
| --- | --- | --- |
| № 1 заб. | 160 | 120 |
| № 2 | 160 | 120 |
| № 3 | 160 | 120 |
| № 5 заб. | 160 | 120 |
| № 6 | 220 | 160 |
| № 7 заб. | 400 | 300 |
| Общо: | 1260 | 940 |

Парогенератори, изгарящи природен газ:

| Парогенератор | Номинално паропроизводство [t/h] | Номинална топлинна мощност [MW] |
| --- | --- | --- |
| № 9 | 220 | 160 |
| № 10* | 220 | 160 |
| Общо: | 440 | 320 |

Забележка:

С писмо изх. № 92-00-29/17.12.2009 до ДКЕРВ от «Девен» АД е подадено заявление за изменение и допълнение на Лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г., като от нея бъде заличен Парогенератор № 10 и бъде добавен новоизградения Парогенератор № 7 с циркулиращ кипящ слой (въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.09, издадено от ДНСК). Предстои изолиране от схемата на паропроизводство на Парогенератори  № №  1 и 5 и подаване на заявление за изменение и допълнение на лицензията, с цел заличаването им от нея. През отчетната година газовите котли не са били в експлоатация.

- Турбогенератори: - 7 броя с обща електрическа мощност 121 МW

- Водоподготвителни уредби – 1 бр. (ХВО-3) - 1000 m3/h.

- Съоръжения и оборудване за входящи суровини и потоци

- Въглища и въглеподаване – открит въглищен склад (2 броя за общо 150 000 t) бункерно разтоварище, питатели , гумени транспортни ленти, пресипки, бункери сурови въглища.

- Мазут и мазутно стопанство – разтоварващи мазутни помпи; мазутни резервоари (3 броя за общо 27000 t); подаващи мазутни помпи, мазутопроводи.

- Пирoден газ и газорегулиращ пункт (ГРП) – газопровод от ГРС – Повеляново до ГРП с подземна и надземна част с р=1,0-1,2 MPа; газопровод от ГРП до газомазутните котлоагрегати с р= 0,15 MPа

- Сурова вода - Водопровод от деривация “Цонево” 1300 m3/h; водопровод от деривация “Лудетина” - 400 m3/h; водопровод от помпена станция “Разделна” - 200 m3/h; водопровод за подгрята вода от “Солвей-Соди” - 600 m3/h;. собствен сондаж - 216 m3/h.; шахти сурова вода (ШСВ) – 2 бр. с по 3 бр. помпи; помпи към водоподготвителните инсталации - 4 бр.

- Съоръжения за изходящи продукти и потоци

Изходящи парни магистрали

Магистрали 3,6 MPа

към “Солвей-Соди” –5 бр.

към “Агрополихим” –1 бр.

Магистрали 2,1MPа

към “Агрополихим” –2 бр.

Магистрали 1,5 MPа

към “Полимери” –4 бр.

Магистрали 0,8 – 1,3 MPа

към “Солвей-Соди” –1 бр.

към “ДЗЗ” АД –1бр.

Магистрали 0,6 MPа

към “Солвей-Соди” –2 бр.

- ГРУ (външни консуматори):

- 3 броя трансформатори за износ на ел. енергия: тр–р 1 и тр–р 2 към подстанция “Полимери” в ГПП на “Полимери” за “Полимери” и НЕК; тр–р 0 към подстанция “Девня”- 2 за НЕК;

- 8 броя (4х2) изводи 6,3 kV за износ на ел. енергия към “Солвей-Соди”: “ЦДП” 1,2,3,4; “Гасилен” 1 и 2; “Воден блок” 1 и 2;

- 4 броя изводи 6,3 kV за износ на ел. енергия към “Агрополихим”: “Фосфат”, “Нитрат”, “Гларус”, “Чайка”.

- Средства за управление, контрол и автоматика

Щитове за управление – 3 бр.;

управляващи станции – 4 бр.;

контролно–измервателни прибори и автоматика.

## Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 2009 г. са посочени в таблицата по-долу.

- Произведена енергия

| Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет | Произведена топлоенергия за 2009г., MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивна инсталация за производство на енергия с номинална топлинна мощност 1 180 MW: |  |  |  |
| 1.1. Горивна уредба № 1 за производство на прегрята пара, изгаряща въглища, с парогенератори № 2, 3, 4 и 6 и - парогенератор с циркулиращ кипящ слой - №7 | 1.1 | 700 MW | 3 945 435 MWh |
| 1.2. Горивна уредба № 2, изгаряща пр. газ (резервно гориво мазут) за производство на прегрята пара с парогенератори № 8, 9 и 10; | 1.1 | 480 MW | 0 MWh |

Забележки:

- Парогенератори с №№ 4 и 8 са изведени от експлоатация съответно с Решение № И-3-Л-047/09.07.2007 г. и Решение № И-2-Л-047-03/05.06.2006 г. на ДКЕВР; , т.е. инсталацията има сумарен производствен капацитет 960 MW (съответно за ГУ № 1 – 640 MW и ГУ № 2 – 320 MW );

- С писмо изх. № 92-00-29/17.12.2009 до ДКЕРВ от «Девен» АД е подадено заявление за изменение и допълнение на Лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г., като от нея бъде заличен Парогенератор № 10 и бъде добавен новоизградения Парогенератор № 7 с циркулиращ кипящ слой (въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.09, издадено от ДНСК). Предстои изолиране от схемата на паропроизводство на Парогенератори  № №  1 и 5 и подаване на заявление за изменение и допълнение на лицензията, с цел заличаването им от нея. През отчетната година газовите котли не са били в експлоатация.

Т.е. към дата 01.12.2009 г. инсталацията има сумарен производствен капацитет 1 100 MW (съответно за ГУ № 1 – 940 MW и ГУ № 2 – 160 MW).

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

„ДЕВЕН” АД представлява филиал на „Солвей Соди” АД, който притежава 80.14% от централата. В резултат от интеграцията на „ДЕВЕН” в структурите на „Солвей Соди” през 2005г.-2006г. редица структурни звена на двете дружества са обединени. По отношение на дейностите по опазване на околната среда следва да се отбележи, че Управление „Безопасност, Здраве, Околна среда и Тотално качество” и в частност, Отдел „Опазване на околната среда” са общи за двете дружества.

В „ДЕВЕН” АД се прилага Интегрирана система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда. Система за управление по околна среда (СУОС) е изградена в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004 и сертифицирана със Сертификат № 10530/26.11.2009. Цитираните по-долу основни процедури (ОП) са част от сертифицираната интегрирана система за управление.

Организационната структура на “ДЕВЕН” АД, отнасяща се до управлението на околната среда е следната:

Изпълнителен Директор

Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните връзки на „ДЕВЕН” с централата на Група Солвей и с другите дружества от Групата.

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това включва:

A/ Представляване на Дружеството:

- представляване на Дружеството пред всички правителствени институции и власти

- представляване на Дружеството във всички съдебни и юридически процедури.

Б/ Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително:

- закупуване на суровини и услуги

- продажба на продукти

- наемане и освобождаване на персонал

- финансите на Дружеството

- закупуване на дълготрайни активи

- организационно развитие и управление на тотално качество

- устойчиво развитие и социална политика

- технологично функциониране и развитие

- сключване на договори, свързани с гореспоменатите

В/ При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед.

Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на Ръководството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004.

По-конкретно:

- организира разработването и изпълнението на стратегическите цели на  дружеството;

- осъществява цялостната кадрова политика на Дружеството;

- създава условия за социалното развитие на колектива в  дружеството, за подобряване условията на труд, както и за поддържане на добри партньорски отношения с властите и обществеността;

- отговаря за спазване на законодателството в Дружеството

- ръководи дейността по функционирането и поддържането на интегрираната система за управление на дружеството;

Едновременно с това Изпълнителният директор отговаря за осигуряване необходимите материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна среда.

###### Началник Управление “Безопасност, Здраве, ОС и Тотално качество”

- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността за прилагане на политиката и ангажиментите по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове и разработването на програми и планове за действие отнасящи се до Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната система в ръководеното от него управление.

- Контролира специфични дейности по Техническо развитие и проектната част на утаителен басейн Падина

###### Началник Отдел “Опазване на Околната среда”

- Осигурява информация и следи изпълнението на Законовите и други изисквания и взаимодействието с контролните органи

- Контролира на експертно ниво спазването на изискванията за управление на Околна среда

- Извършва Оценка на съответствието със законовите изисквания

- Участва в анализа и оценката на Аспекти на околна среда,

- Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните значими аспекти и поддържане на специфични процедури за това

- Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за реагиране

- Предоставя на Ръководството и на Центъра по компетентност резултати и анализи за състоянието на завода по отношение на Опазване на околната среда

Всички отговорни длъжностни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети с Политиката по ОС на дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани с въздействия върху околната среда, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния контрол, провеждат планираните обучения и инструктажи под общия контрол на отдел Обучение, и в съответствие с утвърдената годишна програма за обучение.

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна.

## Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” (БДЧР) - Варна.

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорност

Условия 5.1.1, 5.1.2

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (ООС) е определен персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

В резултат от разпределянето на тези отговорности са изготвени списъци с персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

## Обучение

Условие 5.2.1

Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “ДЕВЕН” се уреждат съгласно ОП 18 “Обучение на персонала”, под отговорността на Отдел Обучение.

Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди на персонала.

## Обмен на информация

Условия 5.3.1, 5.3.2

Отдел ООС поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

## Документиране

Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел „ООС”.

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното.

Отдел ООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

## Управление на документи

Условия 5.5.1, 5.5.2

Управлението на документите в “ДЕВЕН” се извършва съгласно ОП 05 “Управление на документите”, която отговаря на изискванията, поставени в Условия 5.5.1. и 5.5.2 на КР №93/2006. Съгласно ОП 05, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва.

## Оперативно управление

Условия 5.6.1, 5.6.2

Всички инструкции, изисквани според КР №93/2006 са изготвени в указания в Условие 5.6.1 срок от девет месеца. Инструкциите се съхраняват в Отдел „ООС” и се представят на компетентния орган при поискване.

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, изисквани с разрешителното.

## Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия

Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2009 г. не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на аварии.

Условие 5.8.2

Опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария са подробно описани в Раздел I на „План за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии на „ДЕВЕН АД””.

Условие 5.8.3

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Условие 5.8.4

Преди изготвянето на плана за действие при авария са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации, като е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации избраният начин на действие е документиран в плана за действие при аварии, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Условие 5.8.5

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

Условие 5.8.6

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Условие 5.8.7

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се актуализира в случай на промени в разположението на пътищата, съоръженията или инсталациите на територията на площадката.

Условие 5.8.8

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на съответни коригиращи действия.

Условие 5.8.9

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Условие 5.8.10

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Условие 5.8.12

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Условие 5.8.13

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

## Записи

Управлението на записите в “ДЕВЕН” се извършва съгласно ОП 16 “Управление на записите, която отговаря на изискванията на Условие 5.9. от КР.

Условие 5.9.1

Съгласно ОП 16 данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

Условие 5.9.2

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ОП 16 и ОП 13.

Условие 5.9.3

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

## Докладване

Условие 5.10

“ДЕВЕН” изпълнява изискванията за докладване съгласно нормативната уредба, както и в съответствие с изискванията на КР №93/2006.

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг.

Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен образец.

## Актуализация на СУОС

Условие 5.11

Прилаганата в “ДЕВЕН” АД система за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Определяне на основните консуматори на вода

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди. Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, съгласно Условие 8.1.4.

### Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

Условия 8.1.5 и 8.1.7.4

Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.5 се извършват ежедневно от персонала на съответните звена, като резултатите от проверките се вписват в рапортите на началник-смените. През 2009 г. няма регистрирани течове от водопроводната мрежа.

### Измерване и документиране

Създадена е и се прилага писмена инструкция за измерване и документиране на количествата използвана вода, както следва:

- Обща месечна консумация на вода за производствени нужди на площадката;

- Месечна консумация на вода за производствени нужди на инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС;

- Месечна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС;

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС.

Сългасно Условие 8.1.6.2 е създадена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана вода за производствени нужди с количествата от Условие 8.1.2 за инсталацията, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия.

Ежемесчните оценки на съответствието се документират по указания в инструкцията ред. През отчетната година е установено едно превишение на специфичната месечна разходна норма, поради това, че разходомерните устройсва са свалени за метрологична проверка и в периода на проверката е начисляван максимално разрешения дебит, съгласно Разрешително за водоползване № 0520/05.04.2002 г.

### Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието

Условия 8.1.7.1, 8.1.7.2

Използваните годишни водни количества (производствена / охлаждаща вода), изразени като обща годишна консумация и като годишна консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в Таблица 3.1. В същата таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества вода с определените такива в КР.

Таблица 3.1

1) Горивна уредба № 1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -”Напоителни системи” ЕАД (вода от яз. „Цонево”) - Вода от „Солвей Соди” (ХГСП, ВРПГС) - Вода от сондажен кладенец Р 156х | - | 2,6 m3/MWh | - | 2,29 m3/MWh | Да |

2) Горивна уредба № 2

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -”Напоителни системи” ЕАД (вода от яз. „Цонево”) - Вода от „Солвей Соди” (ХГСП, ВРПГС) - Вода от сондажен кладенец Р 156х | - | 2,1 m3/MWh | - | 1,85 m3/MWh | Да |

Забележка: През отчетния период Горивна уредба № 2 не е била в експлоатация, като отчетената консумация на  вода е в резултат от необходимостта от поддържане на газовия котел в топъл резерв.

Резултати от прилагане на инструкцията за измерените водни количества /брой несъответствия, причини за несъответствия/, предприети коригиращи действия за последните 5 години не могат да бъдат представени, тъй като КР №93/2006 на ”ДЕВЕН” АД е влязло в сила на 06.05.2006 г.

По-долу е направена оценка на съответствието за измерените през отчетната 2009 г. водни количества по горивни уредби:

Горивна уредба № 1

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 1 (установеното превишение на специфичната месечна разходна норма е в резултат на това, че разходомерните устройсва са свалени за метрологична проверка и в периода на проверката е начисляван максимално разрешения дебит, съгласно Разрешително за водоползване № 0520/05.04.2002 г. )

- Предприети коригиращи действия: няма необходимост от прилагане.

Горивна уредба № 2

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 1 (виж описанието дадено за Горивна уредба № 1)

- Предприети коригиращи действия: не

## Използване на енергия

### Методика за изчисляване на консумацията на електро- и и топлоенергия

Съгласно Условие 8.2.1.1 е изготвена и се прилага Методика за изчисляване на консумацията на електро- и топлоенергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

### Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация електроенергия и топлоенергия. Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване, което е основен консуматор на електро/топлоенергия, съгласно Условие 8.2.2.1.

### Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа

Условия 8.2.3 и 8.2.5.3

„ДЕВЕН” АД не поддържа собствена топлопреносна мрежа.

### Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества. Измерване и документиране

Условие 8.2.4.1.

Създадена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия, изразени като:

- Обща месечна консумация на електроенергия и топлоенергия на площадката;

- Месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС;

- Месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС, за производството на единица продукт;

- Годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС, за производството на единица продукт.

Горепосочените количества се отчитат чрез измервателните устройства, посочени в приложение 4.15 от заявлението за издаване на КР (Карта № 15) и се изчисляват по методиката, съгласно Условие 8.2.1.1.

Сългасно Условие 8.2.4.2 е създадена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества електро- и топлоенергия с Условие 8.2.1. Инструкцията включва установяване на причините за документираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2.5.1

Измерените/изчислени годишни количества са докладвани по-долу в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2009 г. при работата на Горивна инсталация за производство на енергия с номинална топлинна мощност 1 180 MW

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивна уредба № 1, изгаряща въглища за производство на прегрята пара, с парогенератори № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 |  |  |  |
| Електроенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0,02 | 0,035 | Не |
| Топлоенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0,03 | 0,03 | Да |
| Горивна уредба № 2, изгаряща пр. газ (резервно гориво мазут) за производство на прегрята пара с парогенератори № 8, 9 и 10 |  |  |  |
| Електроенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0,02 | 0,00 | Да |
| Топлоенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0,08 | 0,00 | Да |

Забележки:

      - Парогенератори с №№ 4 и 8 са изведени от експлоатация съответно с Решение № И-3-Л-047/09.07.2007 г. и Решение № И-2-Л-047-03/05.06.2006 г. на ДКЕВР; , т.е. инсталацията има сумарен производствен капацитет 960 MW (съответно за ГУ № 1 – 640 MW и ГУ № 2 – 320 MW );

      - С писмо изх. № 92-00-29/17.12.2009 до ДКЕРВ от «Девен» АД е подадено заявление за изменение и допълнение на Лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г., като от нея бъде заличен Парогенератор № 10 и бъде добавен новоизградения Парогенератор № 7 с циркулиращ кипящ слой (въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.09, издадено от ДНСК). Предстои изолиране от схемата на паропроизводство на Парогенератори  № №  1 и 5 и подаване на заявление за изменение и допълнение на лицензията, с цел заличаването им от нея. През отчетната година газовите котли не са били в експлоатация.

Т.е. към дата 01.12.2009 г. инсталацията има сумарен производствен капацитет 1 100 MW (съответно за ГУ № 1 – 940 MW и ГУ № 2 – 160 MW).

3. През отчетния период Горивна уредба № 2 не е била в експлоатация.

Условие 8.2.5.2

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и топлоенергия с определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2.

Ежемесчните оценки на съответствието се документират по указания в инструкцията ред.

Резултати от прилагане на инструкцията за измерените/изчислените количества електроенергия и топлоенергия /брой несъответствия, причини за НС/, предприети коригиращи действия за последните 5 години не могат да бъдат представени, тъй като КР №93/2006 на ”ДЕВЕН” АД е влязло в сила на 06.05.2006г.

По-долу е направена оценка на съответствието на консумираните количества електроенергия и топлоенергия за отчетната 2009 г.:

Горивна уредба № 1

Електроенергия за единица продукт

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 12 бр.

- Предприети коригиращи действия: с оглед посочените по-долу причини няма техническа възможност да се приложат  незабавни мерки за ликвидиране на превишенията при наличния товар на инсталациите

Топлоенергия за единица продукт

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 5 бр.

- Предприети коригиращи действия: с оглед посочените по-долу причини няма техническа възможност да се приложат  незабавни мерки за ликвидиране на превишенията при наличния товар на инсталациите

Горивна уредба № 2

Електроенергия за единица продукт

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Топлоенергия за единица продукт

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Причини за превишенията са ниското натоварване на инсталацията, при което се увеличава дела на постоянните разходи. Допълнителен разход на електроенергия за изграждането на Котел № 7.

Условие 8.2.5.3

„ДЕВЕН” АД не поддържа собствена топлопреносна мрежа и следователно не могат да бъдат представени резултати от проверките на техническото състояние.

## Използване на спомагателни материали и горива

### Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1

Изготвена и се прилага инструкция за измерване на:

- Месечна употреба на спомагателни материали и горива за всяка горивна уредба от инсталацията по Условие 2;

- Месечно производство за всяка уредба от инсталацията по Условие 2;

- Месечна употреба на спомагателни материали и горива за всяка горивна уредба от инсталацията по Условие 2, за производството на 1 MWh топлоенергия;

- Месечна употреба на спомагателни материали и горива за инсталациите, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;

- Годишна употреба на спомагателни материали и горива за всяка горивна уредба от инсталацията по Условие 2, за производството на 1 MWh топлоенергия.

Съгласно Условие 8.3.2.2 е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените или изчислени количества суровини, спомагателни материали и горива, с определените в таблица 8.3.1.1 и таблица 8.3.1.3 количества. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

### Употребени количества спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1

Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

1) Спомагателни материали за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, t/г | Количество за единица продукт1), съгласно КР, t/MWh топлоенергия | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт, t/MWh топлоенергия | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа | 1000 | 0,00015 | 723,0 | 0,00020 | Не |
| Солна киселина | 2500 | 0,00046 | 1 503,0 | 0,00041 | Да |
| Варно мляко | 3500 | 0,00059 | 1 830,0 | 0,00051 | Да |
| Амонячна вода | 100 | 0,000001 | 29,00 | 0,000009 | Не |
| Тринатриев фосфат | 20 | 0,000004 | 2,0 | 0,0000007 | Да |
| Варовикови отсевки | 50 | 0,000005 | 0,0 | - | - |
| Коагулант | 1 | 0.0000002 | 1,38 | 0,0000004 | Не |
| Масла смазващи | 10 | 0,0000015 | 4,140 | 0,0000015 | Да |
| Варовик – от 01.01.2008 г. | 350 000 | 0,08 | 22 421 | 0,018 | Да |

Забележка:

Консумация на варовик за отчетната година има за периода от м. август до м. декември включително, като за периода от август до ноември 2009 г. новият котел (ПГ 7) е бил в период на режимни и технологични настройки. С Разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.09, издадено от ДНСК Парогенератор № 7 е въведен в редовна експлоатация.

2) Спомагателни материали за инсталацията, непопадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, (t/y) | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество, (t/y) | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла трансформаторни | 1,333 | - | 0,000 | - | Да |
| Масла хидравлични | 52,705 | - | 10,880 | - | Да |
| Масла моторни | 5,106 | - | 0,731 | - | Да |

Таблица 3.3.3

1) Горива, използвани в Горивна уредба № 1

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, (t/y) | Количество за единица продукт1), съгласно КР, (t/MWh топлоенергия) | Употребено годишно количество, (t/y) | Количество за единица продукт, (t/MWh топлоенергия) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 01.01.08 | От 01.01.08 |  |  |  |
| Въглища | 850 000 | 0,18 | 366 750 | 0,130 | Да |
| Петрококс | 310 000 | 0,09 | 41 022 | 0,014 | Да |
| Антрацитни и коксови отсевки | 50 000 | 0,01 | 25 707 | 0,009 | Да |
| Мазут (за разпалване) | 10 000 | 0,0009 | 4 283 | 0,00148 | Не |

2) Горива, използвани в Горивна уредба № 2

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 420 000 х.Nm3 | 80 Nm3/MWh | 0 хил.Nm3 | 0 Nm3/MWh | Да |

Забележка: През отчетната година Горивна уредба № 2 не е била в експлоатация.

### Оценка на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива

По-долу е направена оценка на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива през отчетната 2009 г.:

Таблица 3.3.2 - Спомагателни материали за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

Натриева основа

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 10 бр.

- Предприети коригиращи действия: да (виж описанието към условие 8.3.3.2)

Солна киселина

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 2 бр.

- Предприети коригиращи действия: да (виж описанието към условие 8.3.3.2)

Варно мляко

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 1 бр.

- Предприети коригиращи действия: да (виж описанието към условие 8.3.3.2)

Амонячна вода

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 11 бр. (през месец август няма консумация)

- Предприети коригиращи действия: да (виж описанието към условие 8.3.3.2)

Тринатриев фосфат

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Варовикови отсевки

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия (няма консумация)

- Предприети коригиращи действия: не

Коагулант

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 12 бр.

- Предприети коригиращи действия: да (виж описанието към условие 8.3.3.2)

Масла смазващи

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Варовик

- Брой на извършените проверки: 5 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не

Забележка: В годишен аспект не са регистрирани отклонения в нормите за годишна консумация, определени с комплексното разрешително, с изключени на консумацията на коагулант.

Таблица 3.3.2 - Спомагателни материали за инсталацията, непопадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

Масла трансформаторни

- Брой на извършените проверки: 1 бр. (годишна)

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Масла хидравлични

- Брой на извършените проверки: 1 бр. (годишна)

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Масла моторни

- Брой на извършените проверки: 1 бр. (годишна)

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Таблица 3.3.3 – Горива, използвани в Горивна уредба № 1

Въглища

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Петрококс

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Антрацитни и коксови отсевки

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 3 бр. – (завишено количество на изразходваните антрацитни отсевки поради необходимост от регулиране на замърсителите в димни газове)

- Предприети коригиращи действия: Подобрение в планирането на доставките - извършване на внимателен подбор и планиране на смеси от твърди горива, за изгаряне в котлите, за да бъде избегната необходимостта от добавяне на антрацитни отсевки с цел редукция на контролираните замърсители в димните газове.

Мазут (за разпалване)

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: 6 бр. - Поради започнали пускови операции на Парогенератор 7 в периода юни-септември 2009 г. е регистрирана завишена консумация на мазут (напр. парната продувка е извършена изцяло при горивна база – мазут)

- Предприети коригиращи действия: С оглед спецификата на установените отклонения не е имало техническа възможност да се приложат незабавни мерки за тяхното ликвидиране. С въвеждането в експлоатация на Котел 7 е елиминирана причината за превишение на разходната норма за мазут.

Забележка: В годишен аспект не са регистрирани отклонения в нормите за годишна консумация, определени с комплексното разрешително.

Таблица 3.3.3 – Горива, използвани в Горивна уредба № 2

Природен газ

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Забележка: През отчетната година Горивна уредба № 2 не е била в експлоатация.

Условие 8.3.3.2

В информацията по-горе и в Таблици 3.3.2 и 3.3.3 е направена оценка на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива с определените в Комплексното разрешително количества. Констатирани са несъответствия, свързани със специфичния разход (в t/MWh топлоенергия) на някои спомагателни материали: солна киселина, натриева основа, амонячна вода и коагулант.

Относно амонячната вода считаме, че в записаната в КР на „ДЕВЕН” АД №93/2006г. стойност (0,000001 t/MWh топлоенергия) е допусната неточност, констатирана и при комплексните проверки от РИОСВ-Варна, проведени в периодите 11.12-13.12.2006 г. и 20.11 – 22.11.2007 г.

Превишаването на разходните норми на останалите четири реагента – солна киселина, натриева основа, варно мляко и коагулант, които се използват като спомагателни материали за процеса на водоподготовка, се дължи на следните причини:

        - При подаването на Заявлението за издаване на КР на „ДЕВЕН” АД инсталацията за химическо водоочистване (ХВО) е произвеждала обезсолена вода единствено за нуждите на „ДЕВЕН” АД. По настоящем, вследствие на закриване на звено ХВО в „Солвей Соди” АД, инсталацията за химическо водоочистване на „ДЕВЕН” АД подава обезсолена вода и към „Солвей Соди” АД, което логично довежда до увеличаване консумацията на реагенти;

        - С цел намаляване на топлинни разходи и оптимизация на технологичния процес работната температура на водата на вход в сектор „Водоподготовка” е завишена, което от своя страна води до необходимост от по-честа регенерация, водещо до по-висок разход на посочените реагенти.

Във връзка с горните несъответствия, с писма наши изх. № 04.00.14/25.07.2007 г., № 04.00.25/20.12.2007 г., № 04.00.3/31.01.2008 г. и № 04.00.6/28.02.2008 г., в МОСВ е внесена информация по Приложение № 7, към чл. 18, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни с цел да бъдат определени адекватни разходни норми и разрешени други планирани промени в работата на инсталацията.

В изпълнение на дадените с Обобщен констативен протокол № 4-КР-93/2006 г. предписания от извършената в периода 15-17.12.2009 г. проверка за изпълнение на условията на комплексното разрешително, в началото на 2010 г. е започнала процедура по подготовка на информация по Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн. ДВ, бр.80 от 09.10.2009 г., попр. ДВ, 97 от 08.12.2009 г.) с цел да бъдат актуализирани разходните норми и да бъдат разрешени предстоящи промени в работата на инсталацията. Предстои внасянето и МОСВ.

## Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1

Всички химични вещества и препарати, включително киселини, основи и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. На площадката се съхраняват и представят при поискване копия на информационните листове за безопасност.

Условия 8.3.4.2.2 и 8.3.4.2.3

Карта с местоположението, броя и капацитета на съоръженията за съхранение на въглища и варовик е представена с Приложение № 2.

Условия 8.3.4.2, 8.3.4.6, 8.3.4.7, 8.3.4.7.1 и 8.3.4.9

Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява единствено на площадките, посочени в Карта № 4 “Карта с местоположение на площадките и резервоарите за горива и спомагателни материали” от Заявлението за издаване на КР.

Условие 8.3.4.9

Констатирано е, че съществуващата обваловка, изградена от земна маса се нуждае от рехабилитация. С констативен протокол № 1 – КР – 93 / 2006 г. на РИОСВ - гр. Варна е направено предписание същата да се приведе в съответствие с изискванията на условие 8.3.4.9 от КР. Предписанието е изпълнено в рамките на отчетната 2007 г..

Условие 8.3.4.10

Съхранението на спомагателни материали и горива се извършва в резервоарите, посочени в Условия 8.3.4.7, 8.3.4.7.1 и 8.3.4.9 на площадките, означени на Приложение № 10 от Заявлението за издаване на КР.

Условие 8.3.6.1

В обхвата на инструкцията към Условие 8.3.4.12 са включени:

- мазутно стопанство;

- маслено стопанство;

- реагентно стопанство (към ХВО);

- въглищно стопанство и прилежащите му системи.

Обобщени данни от извършени проверки на съответствието са приложени по-долу:

Мазутно стопанство

С цел предотвратяване на разливи на течни горива и масла, персонала на „Дневен екип” извършва периодична (веднъж на две седмици) визуална проверка на стопанството.При установяване на течове или разливи се правят записи в оперативния дневник на началник смяна, както и в системата SAP при необходимост от планиране на ремонти.

- Брой на извършените проверки: 25 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Маслено стопанство

Дневния екип на централата извършва периодична (веднъж седмично) визуална проверка на стопанството.При установяване на течове или разливи се правят записи в оперативния дневник на началник смяна, както и в системата SAP при необходимост от планиране на ремонти.

- Брой на извършените проверки: 52 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Реагентно стопанство

С цел предотвратяване на разливи на течни реагенти от стопанството на цех „ХВО”, персонала на „Дневен екип” извършва периодична (веднъж седмично) визуална проверка на резервоарите и техните връзки, както и на прилежащите им котловани. При установяване на течове или разливи се правят записи в оперативния дневник на началник смяна, както и в системата SAP при необходимост от планиране на ремонти.

- Брой на извършените проверки: 52 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Въглищно стопанство и прилежащите му системи

Оперативния персонал на централата извършва ежедневен оглед на съоръженията. При огледа се обръща особено внимание на работата на аспирационните уредби към пресипките, праховите бункери, шнека и ремонтните люкове на въглищните бункери.При установяване на отклонения се правят записи в оперативния дневник на началник смяна.

- Брой на извършените проверки: ежедневно

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Условие 8.3.6.2

В обхвата на инструкцията към Условие 8.3.4.13 попадат тръбопроводите за течни спомагателни материали и горива и техните фланцови връзки, уплътнения и арматури.С оглед свеждане до минимум на възможните ситуации, които биха довели до регистриране на течове от тръбопроводите, фланцевите връзки, уплътненията или арматурата оперативния персонал на „ДЕВЕН” АД извършва визуални проверки в рамките на смяната, резултатите от които се отразяват в оперативната документация на Началник смяна.

През изминалата отчетна година не са регистрирани несъответствия.

Условие 8.3.6.

Съгласно изискванията на инструкцията по Условие 8.3.4.11 са извършвани периодични проверки, резултатите от които са представени в коментара по Условие 8.3.6.1.

През изминалата отчетна година не са регистрирани несъответствия.

# Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В изпълнение изискванията на Условие 9.6.6.2 и Условие 10.1.3.3., в Таблица 1 на Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

Докладваните в Таблица 1 на Приложение № 1 годишно емитирани количества на замърсител „въглероден оксид” се отнася за количествата, образувани от експлоатацията на парогенератори №№ 1, 2, 3, 5, 6 и 7 на „ДЕВЕН” АД.

Емисиите на въглероден оксид, съдържащ се в излишния пещен газ от варовите пещи е изчислен по вътрешно-фирмена методика на група „Солвей” и са докладвани с ГДОС на „Солвей Соди” АД.

Съгласно Условие 10.1.3.3 от КР, трябва да се подаде информация за следните замърсителите: - неразтворени вещества, общ органичен въглерод (нефтопродукти), хром, мед, цинк, желязо, хлориди (остатъчен хлор).

Тъй като неразтворените вещества и желязото не са включени в списъка на докладващите се по  ЕРЕВВ и PRTR замърсители и не могат да бъдат докладвани във формата определена от методиката, информацията за тях не е включена в Таблица 1, а е посочена по-долу:

- Годишно емитирано количество неразтворени вещества: 5 375,00 кг

- Годишно емитирано количество желязо: 33,00 кг

* Годишните количества са изчислени на база измерени концентрации на замърсителите и количество на отпадъчните води.

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Контрол на пречиствателното оборудване

Условия 9.1.6.3

Оценката на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се извършва на база измерените и документирани резултати през отчетния период. Периодичността на отчитане е 12 часа (т.е. една работна смяна). Данните се регистрират в рапортите на началник-смените. Оценката на съответствието се извършва чрез сравнение между измерените стойности и посочените оптимални такива в таблиците към Условие 9.1.3 от КР.

Резултатите от проверките показват, че не са констатирани несъответствия.

### Интензивно миришещи вещества

Условия 9.4.2 и 9.6.5.4

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

### Неорганизирани емисии

Условие 9.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и предприемане на коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии се съхраняват в Отдел ООС.

Условие 9.3.3

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Констатациите се документират под формата на дневници и се съхраняват в съответните звена.

Условие 9.6.5.3

Изпълняват се мерките, предвидени в програмата за ограничаване на неорганизираните емисии:

- превоз на твърдите горива в закрити с покривала камиони

- оросяване и почистване за вътрешнозаводските пътища, използвани за транспорт на твърди горива

- оросяване на стифираните въглища.

### Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници

Условие 9.6.2.2.

Собствени периодични измервания за фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) в емисиите от изпускащи устройства №1 и №2 не са извършени, т.к. липсва акредитирана лаборатория за тяхното определяне (виж дадената в Приложение № 3 кореспонденция).

Условие 9.6.5.6

”ДЕВЕН” АД извършва непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници, съгласно поставените изисквания в таблици 9.6.1-1 и 9.6.1-2. Резултатите от непрекъснатия  мониторинг на емисии от точкови източници се докладват ежемесечно в РИОСВ-Варна.

Системата за непрекъснато измерване на емисиите, монтирана към котела с циркулиращ кипящ слой е съгласувана от ИАОС с писмо изх. № 05-08-680/01.02.2010 г. и РИОСВ – гр. Варна с писмо изх. № 28.00.6229/3 от 19.02.2010 г., като ежемесечното докладване на резултатите от непрекъснатия мониторинг е стартирало от началото на 2010 г.

В Таблица 2 на Приложение № 1 са представени месечните и средногодишни резултати от непрекъснатия мониторинг на емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство № 1, както и резултатите от проведения собствен приодичен мониторинг на отделните парогенератори.

От представените в Таблица 2 резултати от мониторинг е видно, че има превишение на нормите по показател „прах” и „серен диоксид” на общ комин № 1, респ. наднормени концентрации на замърсителя и от отделни парогенератори.

По-долу са обяснени причините за това и са описани и предприетите действия, целящи гарантиране на емисионните ограничения:

- В изпълнение изискванията на т.1 от ИППСУКР на „ДЕВЕН” АД през 2007 г. е извършен монтаж и въведен в експлоатация  нов секционен ръкавен филтър към ПГ 2;

- В изпълнение на т. 5 от ИППСУКР, с Разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.09, издадено от ДНСК е въведен в редовна експлоатация ниско емисионния котел с циркулиращ кипящ слой;

- Принос към превишението на концентрацията на прах на общ комин № 1 оказва и наложената работата на ПГ 1 и ПГ 5 преди въвеждане в работа на новия котел с циркулиращ кипящ слой.

Относно изпускащо устройство № 2, през 2009 г. не са извършени контролни измервания на ПГ № 9 и ПГ № 10, т.к. в рамките на отчетния период същите не са били в експлоатация.

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

### Производствени отпадъчни води. Контрол на пречиствателните съоръжения

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.1.1:

- Неутрализацонна станция (2 бр. неутрализационни басейни)

- Мазутно-сепарираща шахта

- Каломаслоуловител

- Нефтоуловител на брега на р. Девненска

Условие 10.1.1.3.1

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения на площадката.

Условие 10.1.1.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички пречиствателни съоръжения на територията на дружеството.

Условия 10.1.1.3.3 и 10.8.1.1

Изготвена е и се прилага инструкция за:

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Таблица 10.1.1.2 и Таблица 10.1.1.3 и инструкциите по Условие 10.1.1.3.1;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

Обобщени данни от изпълнението на инструкцията по Условие 10.1.1.3.3 за проверка на съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия са представени по-долу:

Неутрализацонна станция (2 бр. неутрализационни басейни)

В информационната система „Info+” на „ДЕВЕН” АД е въведен електронен журнал, в който се отразяват резултатите от измерванията на рН на изход от неутрализационните басейни. Осигурено е непрекъснато измерване на контролирания показател, като в електронния журнал се вписва средната стойност за денонощие.

- Брой на извършените проверки: непрекъснато измерване на контролирания параметър;

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Мазутно-сепарираща шахта

Извършава се ежедневна визуална оценка на съоръжението за наличието на нефтопродукти и неразтворени вещества.

- Брой на извършените проверки: ежедневно

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Каломаслоуловител

Въведен е и се води редовно дневник, в който се отразява информация за извършените периодични проверки и почиствания, приложени като коригираща мярка в случаи на установени отклонения от нормите на изход от каломаслоуловителя след автостопанството.

Въведен е и се води редовно електронен журнал за концентрацията на нефтопродукти на изход от каломаслоуловителя. Оглед на съоръжението се извършва ежедневно, като при наличие на вода в изходящия канал след съоръжението се отбира проба и се извършва лабораторен анализ за определяне концентрацията на нефтопродукти.

- Брой на извършените проверки: ежедневно.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Нефтоуловител на брега на р. Девненска

В информационната система „Info+” на „ДЕВЕН” АД е въведен електронен журнал, в който се отразяват заустените водни количества в р. Девненска.

Мониторинг по показател нефтопродукти се извършва ежеседмично от ЦИЛ при „Солвей Соди” АД.

- Брой на извършените проверки: 52 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

### Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води

Условие 10.1.2.1

Заустването на смесен поток отпадъчни води – (производствени, охлаждащи и дъждовни) в р. Девненска се извършва при спазване условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Условие 10.1.2.1.1

Производствените отпадъчни води от ХВО, ж.п. разтоварище за реагенти и реагентно стопанство се отвеждат единствено в сгурошламоотвал „Падина” на база сключен договор с оператора на съоръжението („Солвей Соди” АД) и при спазване на условията в него.

Условие 10.1.3.1 и 10.8.2.1

Извършва се мониторинг на производствените отпадъчни води съгласно Таблици 10.1.1.2 и 10.1.1.3 от КР. В Таблица 3 на Приложение № 1 са отразени месечните, извършваните веднъж на тримесечие и средногодишните резултати от собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води. В същата таблица е направена и оценка на съответствието на измерените концентрации с определените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) в комплексното разрешително.

Резултатите от собствените наблюдения на показателите на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), зауствани в р. Девненска, се документират и съхраняват от Отдел ООС. При установяване на несъответствие с определените в Условие 10.1.2.1 индивидуални емисионни ограничения се съставя протокол за констатация на несъответствие на контролираните параметри на смесен поток отпадъчни води.

Резултатите от извършените измервания през 2009 г. доказват спазване на поставените с комплексното разрешително емисионни ограничения.

Обобщени данни от изпълнението на инструкцията по Условие 10.1.3.2 за проверка съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в Условие 10.1.2.1 /Таблица 10.1.2.1 стойности на ИЕО са представени по-долу:

Точка на пробовземане № 2: Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

- Брой на извършените проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”ДЕВЕН” АД

- Брой на извършените проверки: 4 бр.

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Условие 10.1.3.2

Създадена е и се прилага инструкция за:

- измерване и документиране на количествата зауствани отпадъчни води чрез монтираните разходомерни устройства;

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в Условие 10.1.2.1 /Таблица 10.1.2.1 стойности на ИЕО;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

### Битово-фекални води (Условие 10.3)

Битово-фекалните води се заустват в градската канализационна мрежа чрез сключен договор с ”В и К”. Няма констатирани отклонения от условията на договора. Не са констатирани несъответствия с нормите, фиксирани в договора с ”В и К”.

### Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, коригиращи действия

Условие 10.8.4

Изготвена и се прилага инструкция по Условие 10.5 за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

В изпълнение изискванията на горната инструкция се извършват ежедневни огледи, като през отчетния период не са регистрирани течове.

## Управление на отпадъците

### Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

Условие 11.9.2

В Таблици 4 и 5 на Приложение № 1 е представена обобщена информация за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. В Приложение № 4 към настоящия ГДОС са представени месечните количества образувани отпадъци през 2009 г.

Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като общо годишно количество и като годишно количество на единица продукт, както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. Констатирани са несъответствия по отношение на количествата на някои отпадъци, които са описани в т.4.4.2 на настоящия ГДОС

Условие 11.9.5. и 11.5.2

През 2009г. „Девен” АД не е извършвало операция по оползотворяване, обозначена с код R9 в стационарна масловарка тип MAPX 207S-00 за отпадък с код 13 01 10* - нехлорирани масла на минерална основа (турбинни масла).

### Оценки на съответствието на събирането и приемането, временното съхранение, третиране и транспортиране  на отпадъци

Условие 11.9.4

Събирането на отпадъците на площадката на „Девен” се извършва разделно, единствено на площадките, посочени в Условие 11.1 при спазване изискванията на Глава II, Раздел I на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г . Съгласно Условие 11.1.3 е създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Оценката се извършва два пъти в годината – веднъж на шест месеца. Обяснения за регистрираните превишения на годишните количества на някои от отпадъците спрямо определените с КР стойности са дадени тук по-долу.

Резултати от оценка на съответствието на образуваните количества отпадъци през 2009г.:

- Брой и обект на проверките: две проверки (на всеки шест месеца) за обект „Девен” АД

- Установени несъответствия: на годишна база са установени превишения на разрешените количества за отпадъци с кодове 13 01 10*, 16 07 08*, 17 01 07 и 17 04 05

- Причини:

- превишаването на количествата на отпадъците с кодове 17 01 07 и 17 04 01 е свързано с мащабните строително-разрушителни работи и демонтаж на старо оборудване извършени през 2009 г. във връзка с изграждането на новия котел на кипящ слой;

- превишението на количеството отпадък с код 13 01 10 е свързано с необходимостта от подмяна на голямо количество масло във връзка с пожара на ТГ 7 през 2007 г. (виж писмо наш изх. № 32.00.40/01.10.2007г. до РИОСВ – гр. Варна), ремонта на който е приключил през 2009 г.

  - несъответствието в количеството на отпадък с код 16 07 08 се обясняват с това, че в рамките на отчетната година е наложено двукратно почистване на новия нефтоуловител, монтиран на промишлено-дъждовната канализация (преди съществуващия нефтоуловител на брега на р. Девненска). Новото съоръжение е въведено в експлоатация в края на 2007 г. и в тази връзка при изготвянето на заявлението за КР не са провизирани годишни количества отпадъци от него

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: Относно превишението на количествата на отпадъците, генерирани в резултат от изпълняващите се инвестиционни проекти не е възможно да бъде приложена корективна мярка.

Съгласно Условие 11.2.8 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Оценката се извършва два пъти в годината – веднъж на шест месеца.

Не са установени несъответствия.

Съгласно Условие 11.3.8 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение. Оценката се извършва два пъти в годината – веднъж на шест месеца.

При извършената в периода 15-17.12.2009 г. проверка за изпълнение на условията от КР на „ДЕВЕН” АД е констатирано временно съхранение на отпадъци с код и наименование 16 11 06 – облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05, 17 04 01 – площадка за метални отпадъци, 17 04 02 – алуминий, 17 04 05 – желязо и стомана, 17 06 01* - изолационни материали, съдържащи азбест, 19 10 01 – отпадъци от желязо и стомана и 19 12 04 – пластмаса и каучук на места, които не съответстват на местата, определени за тази цел с карта 11 от Заявлението за местоположението на площадките за временно съхранение на отпадъците.

С писмо Наш изх. № 32.00.21/26.02.2010 в РИОСВ – гр. Варна е представена актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъци в „Девен” АД, като в приложение към нея е дадена актуална схема в разположението на площадките за временно съхранение на отпадъци и в легендата към нея е указано тяхното точно предназначение.

В изпълнение на предписание № 6 от Обобщен констативен протокол № 4-КР-93/2006 г. предписания от извършената в периода 15-17.12.2009 г. проверка за изпълнение на условията на комплексното разрешително, в началото на 2010 г. е започнала процедура по подготовка на информация по Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн. ДВ, бр.80 от 09.10.2009 г., попр. ДВ, 97 от 08.12.2009 г.) с цел изменение на комплексното разрешително в частта – местоположение на площадките за временно съхранение на отпадъци.

Съгласно Условие 11.4.4 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците. Оценката се извършва два пъти в годината – на шест месеца. Не са констатирани несъответствия.

### Обезвреждане на отпадъците

Условия 11.6.3 и 11.6.4.

Разрешените за обезвреждане чрез депониране отпадъци, образувани от дейността на „ДЕВЕН” АД са:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) (10 01 01);

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02);

- Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (10 01 05);

- Пясъци от горене в кипящ слой (10 01 24);

- Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки (19 09 01);

- Утайки от декарбонизиране (19 09 03);

- Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници (19 09 06);

- Наситени или отработени йоннообменни смоли (19 09 05);

- Твърди отпадъци от песъко-уловители и маслено-водни сепаратори (13 05 01*);

- Изолационни материали съдържащи азбест (17 06 01*);

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 (17 01 07);

- Смесени битови отпадъци (20 03 01).

От средата на 2009 г. отпадъци с код 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) (10 01 01), генерирани от работата на старите въглищни котли се подлагат на дейности по предварително третиране (обезводняване). По този начин се осигурява сухо отделяне на шлаката, което елиминира необходимостта от използването на хидротранспортната система за отвеждане на този отпадъчен поток до Сгурошламоотвал „Падина”, като транспортирането им до депото се извършва посредством автотранспорт.

Единствено по отношение на отпадъците с код 19 09 05 – Наситени или отработени йонно-обменни смоли съществува възможност да се ограничи вредното им въздействие върху околната среда, като тяхното обезвреждане чрез депониране се замести с оползотворяване чрез изгаряне. До издаване на КР №93/2006г. дейностите по управление на отпадъците в „ДЕВЕН” АД са извършвани на база Разрешение № 03-ДО-015-05 от 14.04.2003г., издадено от РИОСВ-Варна. На база извършени анализи и експерименти, в цитираното разрешение на “ДЕВЕН” АД се дава право, като най-добра алтернатива за оползотворяване, да изгаря в котлите на предприятието наситени или обработени смоли с код 19 09 05. Практиката показва, че изгарянето на отпадъчните йонообменни смоли във високотемпературния факел на енергийните парогенератори в „ДЕВЕН” АД не генерира опасни вещества, не оказва въздействие върху околната среда и е най-ефективния начин за третиране на този вид отпадъци в конкретния случай. Невключването на тази дейност в Комплексното разрешително на „ДЕВЕН”, въпреки подробната информация за нея, подадена в Заявлението, силно усложнява управлението на този отпадък и не е в интерес на опазването на околната среда.

По отношение на отпадъци с кодове 13.05.01 – Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено водни сепаратори и 13.05.06 – Масло от маслено-водни сепаратори съществува възможност, същите да бъдат обезвреждани посредством подаването им за изгаряне съвместно с горивото – въглища.

Съществува подобна възможност за обезвреждане и на отпадъци с код 15. 02. 02 – Абсорбенти, филтърни материали (вкл. Маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени кърпи) посредством изгаряне във факела на парогенераторите.

Също така съществува възможност за изгаряне на негодните отпадъчни масла с кодове 13. 01. 10 - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, 13. 02. 05 – Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, 13. 03. 07 – Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа заедно с горивото за разпалване  и стабилизиране на факела – мазут, като маслата се смесват с мазута в складовите мазутни резервоари. В случая се смесват вещества с подобни опасни свойства, като относителният дял на отпадъчните масла към мазута не надвишава 2%.

Извършването на операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия), посредством изгаряне във високотемпературния факел на парогенераторите на описаните по-горе отпадъци има следните предимства по отношение опазване на околната среда:

- оползотворяване на отпадъците на територията на площадката;

- икономии от транспортни разходи;

- елиминиране на рисковете от замърсяване при транспорт;

- пълно изгаряне при висока температура, без отделяне на вредни вещества в атмосферния въздух;

- оползотворяване на топлината от изгаряне в инсталациите.

Смятаме, че наличните съоръжения и технологии, оперативен опит и добри производствени практики, инструкции и процедури, както и въвеждането на непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата позволяват тази дейност да бъде разрешена.

С писма наши изх. № 04.00.14/25.07.2007 г., № 04.00.25/20.12.2007 г., № 04.00.3/31.01.2008 г. и № 04.00.6/28.02.2008 г. в МОСВ е внесена информация по Приложение № 7, към чл. 18, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, като е поискано разрешение на описаните по-горе дейности. Подобна актуализирана информация предстои да бъде внесена и през 2010 г. във връзка със стартиралата процедура по подготовка на информация по Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т.3 от Наредбата.

С писмо Наш изх. № 04.00.24/04.12.2007 г. в МОСВ и РИОСВ – гр. Варна е представена информация, изготвена във връзка с подготовката на докладите за основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на „ДЕВЕН” АД предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие са изискванията на част I, раздел 1, т. 1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 8 / 24.08.2004 г.

С цитирания документ е представена информация за методите, които се прилагат за предварително третиране на отпадъците, резюме на която е представена по-долу:

Оценка на възможностите за предварително третиране на отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране от дейността на „ДЕВЕН” АД

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Условие 11.6.3. от Комплексно разрешително № 93/2006 г. на „ДЕВЕН” АД, от дата 01.01.2007 г., отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране следва са се подлагат на предварително третиране преди депонирането им.

Извършена е оценка на възможността отпадъците от горене – пепелина и шлак от изгаряне на въглищата (кодове 10 01 01 и 10 01 02) да се подлагат на предварително третиране, преди предаването им за депониране.

При протичане на горивния процес, в долната част на пещта се отделя шлака, където температурата е по-висока от температурата на минералната маса във въглищата. Разтопената минерална маса изтича от дъното на пещната камера, охлажда се и се отделя във вид на шлака. Охладената шлака се подлага на раздробяване с цел да се облекчи сгуроизвоза.

Увлечената/летяща пепел от изгаряне се събира в бункерите на електрофилтрите, оттам с помощта на дюзи се отмива и отвежда в смукателната шахта на багерна станция. Принципа на събиране на увлечената пепел не позволява нейното агломериране или извеждане от системата в друга форма, освен описаната.

Условията на формиране на двата отпадъка, тяхното физично състояние и използваната към момента технология на транспортиране (хидротранспорт) и приемане в сгурошламоотвал „Падина” не позволяват същите да бъдат подложени на предварително третиране преди предаването им за транспортиране.

С оглед на използваната транспортна технология и това, че приеманите производствени отпадъци (класифицирани като неопасни отпадъци, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците) не могат да претърпят нежелани физични, химични или биологични трансформации по време на тяхното транспортиране, както и след тяхното депониране, на този етап не налага прилагането на допълнителни мерки, целящи нямаляване на техните опасни свойства или ограничаване на риска за човешкото здраве и вредното им въздействие върху околната среда.

Транспортирането на отпадъците до сгурошламоотвал „Падина” посредством хидротранспорт и тяхното обезвреждане е разрешено с Условие 11.4.2. от КР № 93/2006 г. на „ДЕВЕН” АД, в срок до 31.12.2014 г. Съобразно този срок, с цел привеждане в съответствие с изискванията на Директива 1999/31 ЕС, “ДЕВЕН” АД планира внедряването на два проекта за разделно събиране на шлака и пепелина и изграждане на Депо за обезвреждане на отпадъци с общ капацитет над 25 000 тона/год.

От средата на 2009 г. отпадъци с код 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) (10 01 01), генерирани от работата на старите въглищни котли се подлагат на дейности по предварително третиране (обезводняване). По този начин се осигурява сухо отделяне на шлаката, което елиминира необходимостта от използването на хидротранспортната система за отвеждане на този отпадъчен поток до Сгурошламоотвал „Падина”, като транспортирането им до депото се извършва посредством автотранспорт.

Към настоящия момент в „ДЕВЕН” АД на предварително третиране с цел намаляване степента на опасност се подлагат единствено отпадъците от процеса на производство на химически обезсолена вода (кодове 19 09 01, 19 09 03 и 19 09 06) чрез неутрализация в неутрализационна станция.

В съоръжението водите от декарбонизация, отработени регенерационни разтвори, промивните кисели и/или алкални води от регенерация на филтрите се смесват и взаимно неутрализират, след което посредством помпи се изпращат в сгурошламоотвал „Падина”.

Неутрализационната станция е съоръжена с:

- два неутрализационни басейна, в които постъпват отпадъчните води от процеса на водоподготовка;

- система за рециркулация, разбъркване и хомогенизиране на постъпилите води;

- система за миене на басейните;

- система от отвеждащи помпи и тръбопроводи.

Условие 11.9.3.1

В изпълнение изискванията на Условие 11.8.2., с писмо Наш изх. № 04.00.6/01.02.2010 г. в МОСВ и РИОСВ – гр. Варна е представена информация за извършеното основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на „ДЕВЕН” АД предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие са изискванията на част I, раздел 1, т. 1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 8 / 24.08.2004 г.

## Шум

### Жалби от живущи около площадката

През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около площадката.

### Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

Съгласно Условие 12.2.2 от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата и на определени чувствителни места се извършва веднъж на две години.

През изминалата отчетна година са проведени собствени периодични измервания на нива на шум в околната среда от акредитирана лаборатория, като доклада с резултатите от тях е изпратен в РИОСВ – гр. Варна и същият е утвърден с писмо изх. № 28.00.5163/1/18.11.2009г.

Резултатите от измерванията са нанесени в Таблица 6 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През изминалата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води.

### Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.8.3.1

В изпълнение изискванията на Условие 13.2 е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Съгласно инструкцията се извършват ежедневни огледи на основните тръбопроводи и при констатиране на течове, същите се документират в оперативния дневник на началник смяна ТЕО и се предприемат действия, описани в т. 6.5. на инструкцията.

През отчетната година, в резултат от авария на сгуропровод № 1 на дата 08.09.2009 г. е установен теч (на води от хидроизвоза на шлак и пепелина) в зоната на поземлен имот с идентификатор 20482.505.322 по кадастралната карта на гр. Девня (заграденият имот, южно от оградата на „Девен” АД).

За случая дежурният на „Солвей Соди” АД е информирал РИОСВ – Варна с факс в 7:30 ч. на 08.09.2009, като след посещение на експерти от РИОСВ – гр. Варна е изготвен Констативен протокол 16826/08.09.2009 г.

След констатиране на аварията своевременно са предприети действия по спиране на хидроизвоза чрез сгуропровод № 1 и пренасочване на водите към сгруропровод № 3.

В изпълнение на  предписанията, дадени с цитирания по-горе констативен протокол е извършено следното:

- сформирана е комисия от специалисти за извършване на цялостен визуален преглед на сгуропроводите за оценка на състоянието им по трасето от „Девен” АД до сгурошламоотвал „Падина”;

- за констатациите е съставен протокол от извършения на 11.09.2009 г. оглед, като същият е представен в РИОСВ – гр. Варна с писмо наш изх. № 32.00.55/29.09.2009 г.

Поради това, че транспортираните посредством хидротранспорт производствени отпадъци (класифицирани като неопасни отпадъци, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците) не могат да претърпят нежелани физични, химични или биологични трансформации при контакта си с използваната за транспорт вода, в резултат от регистрирания теч не се очаква вредно въздействие върху качеството на почвите и подземните води в района.

Условие 13.8.4

В изпълнение изискванията на Условие 13.4 е изготвена и се прилага инструкция за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.През 2009 г., освен описания по-горе случай няма регистрирани други разливи и/или изливания.

### Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.7.1 от КР № 93/2006 в “ДЕВЕН” АД се извършва собствен мониторинг на подземните води в пиезометри ТК-1, ТК-2, ТК-3 и ТК-4 по показателите, посочени в Таблица 13.1 на КР. Резултатите от мониторинга, както и оценка на съответствието на измерените стойности с изискванията на КР, са представени в Таблица 7 на Приложение № 1.

Условие 13.8.2.

Изготвена е и се прилага инструкцията по Условие 13.7.1.4 за оценка на съответствието на измерените концентрации на вредни вещества в подземните води. Резултатите от изпълнението на собствения мониторинг на подземните води са представени в Таблица 7 на Приложение № 1. В същата таблица е направена и оценка на съответствието.

### Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.7.2.1 от КР № 93/2006 на “ДЕВЕН” АД, в срок до 6 месеца от влизане в сила на комплексното разрешително са определени и съгласувани с РИОСВ-Варна и ИАОС постоянните пунктове за мониторинг на почвите и тяхното местоположение. Определени са техните географски координати. Пунктовете са означени на план на площадката, копие от който е приложен в три екземпляра към ГДОС за 2006 г (Условие 13.7.2.2).

Условие 13.8.5.1

В изпълнение изискванията на Условия 13.7.2.3 и 13.7.2.4, през 2007 г. бе направен анализ на базовото състояние на почвите на територията на площадката, резултатите от който са представени в Таблица 8 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

Съгласно изискванията на Условие 13.7.2.3. “ДЕВЕН” АД ще извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите според указаната честота в Таблица 13.3 от КР №93/2006 – веднъж на три години.

Следващ анализ на състоянието на почвите на територията на производствената площадка на „ДЕВЕН” АД предстои да бъде извършен през 2010 г.

# Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на “Солвей Соди” АД №74/2005г. е отчетено в таблицата по-долу.

- Отчитане на дейностите по ИППСУКР

| № | Дейности | Състояние |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектиране и пускане в експлоатация на електрофилтър на парогенератор №2 | Изпълнено |
| 2. | Модификация на горелките на парогенератор №3 | Изпълнено |
| 3. | Реконструкция на нефтоуловителя на р. Девненска | Изпълнено |
| 4. | Обезпрашаване пресипките на въглищен тракт | Не се изпълнява, предвид това, че в изпълнение на т.5 от ИППСУКР е изградена нова система за горивоподаване, която напълно заменя съществуващият въглищен тракт. |
| 5. | Изграждане на нова мощност от 300 MW (котел на циркулиращ кипящ слой | Изпълнено Приключил е цялостния монтаж на съоръжението: 100 % стоманена конструкция; 100 % от частта под налягане; 100 % оборудване; 100 % изолации; 100 % обшивка; 100 % рифелни площадки; 100 % огнеупорна зидария; 100% от частта въздуховоди; Приключила е операцията по парна продувка на котела – юли 2009; Август – Декември 2009 – настройка на котела и тестов пробег при различни натоварвания от 50% до 100% от капацитета. 01.12.2009 г. - Котелът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.2009, издадено от ДНСК |
| 6. | Монтиране и въвеждане в експлоатация на СНИ към котел на циркулиращ кипящ слой |  |
| 7. | Проектиране и монтаж на електростатичен филтър към котел на циркулиращ кипящ слой |  |
| 8. | Настройки на горивните устройства и режимите на газовите котли за постигане на НДЕ за азотни оксиди | Извършени са режимни изпитвания на котлите. Получени са оферти от фирми доставчици на нискоемисионни горелки. Избран е типа и фирмата производител на новите устройства. Монтажа на горелките на котел № 9 е отложен за 2010, поради отлагане на планирания за 2009 г. капитален ремонт на парогенератора. В рамките на 2009 г. Парогенератори 9 и 10 не са били в експлоатация. С писмо изх. № 92-00-29/17.12.2009 до ДКЕРВ от «Девен» АД е подадено заявление за изменение и допълнение на Лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г., като от нея бъде заличен Парогенератор № 10. |

# Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.6

През отчетната 2009 г. не са вземани решения и не са прилагани дейности за окончателно или временно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях, които да наложат изготвянето на изискващите се с Условия 16.2 и 16.3 планове.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## Аварии

През отчетната 2009 г. има регистрирана една аварийни ситуация, детайлно описана с текста към Условие 13.8.3.1.

## Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През годината няма получени оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 93/2006г. на “ДЕВЕН” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 31.03.2010 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:		инж. Иво Божидаров

Длъжност в организацията:	Началник управление “Б, З, ОС и ТК” - “Солвей Соди” АД

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително;

Приложение № 2: Карта с местоположението, броя и капацитета на съоръженията за съхранение на въглища и варовик за дневния запас на ПГ № 7;

Приложение № 3: Кореспонденция, във връзка с Условие 9.6.2.2 за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на ФПЧ в емисиите от изпускащи устройства № 1 и № 2;

Приложение № 4: Таблица с месечните количества генерирани отпадъци от дейността на „ДЕВЕН” АД;

Приложение № 5: Карта с разположение на точките за измерване на нивата на шум на територията на „ДЕВЕН” АД

## Приложение №1: Таблици по Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | Праг: 500 000 Емисия: - (64 369) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации, дебит и работни часове) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | Праг: 100 000 000 Емисия: 825 045 000 Начин на определяне на емисията: С (изчислено съгласно утвърден план за мониторинг на СО2 емисии) | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | Праг: 100 000 Емисия: 3 474 822 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база информация от СНИ на емисиите общо на комин - концентрации, дебит и часове) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | Праг: 150 000 Емисия: 2 889 675 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база информация от СНИ на емисиите общо на комин - концентрации, дебит и часове) | - | - | - | * |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | Праг: 50 Емисия: (< 6,78) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отп. води) | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | Праг: 50 Емисия: (< 6,78) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отп. води) | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | Праг: 100 Емисия: - (2,58) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отп. води) | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (нефтопродукти) | - | Праг: 50 000 Емисия: - (499,63) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отп. води) | - | - | ** |
| 79# |  | Хлориди (остатъчен хлор) | - | Праг: 2 млн. Емисия: - (3,47) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отп. води) | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | Праг: 50 000 Емисия: 532 149 Начин на определяне на емисията: С (изчислено като 78 % стойност от общата емисия на прах. Процента е определен на база референтни стойности, получени от директни измервания на ФПЧ в други заводи на група Солвей) | - | - | - | * |

Коментар:

- За замърсителите по-горе, превишаващи указания праг са посочени стойностите, с които замърсителят превишава съответния праг;

- Докладваното емитирано количество на замърсител „въглероден оксид” се отнася за количествата, образувани от експлоатацията на парогенератори №№ 1, 2, 3, 5, 6;

- Eмитираните количества са изчислени като произведение на усреднените концентрации на съответния замърсител и дебита на отпадъчните газове/количеството отпадъчни води.

Таблица 2- Емисии в атмосферния въздух

м. Януари

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 1210,34 | - | - | Не |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 432,39 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 1317,3 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 178,44 | - | - | Не |

м. Февруари

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 1107,10 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 670,69 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 1493,21 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 338,07 | - | - | Не |

м. Март

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  |  |  | Честота на мониторинг 1) |  | Съответствие Брой / % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 |  | 1200 |  | 1177,76 |  | - |  | - |  | Да |  |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 |  | 1000 |  | 759,90 |  | - |  | - |  | Да |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 |  | 400 |  | 1020,43 |  | - |  | - |  | Не |  |
| Прах | mg/Nm3 |  | 50 |  | 218,25 |  | - |  | - |  | Не |  |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 |  | mg/Nm3 |  | 1200 |  | - |  | 1130,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| CO |  | mg/Nm3 |  | 1000 |  | - |  | 71,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| SOx/SO2 |  | mg/Nm3 |  | 400 |  | - |  | 1073,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Не |
| Прах |  | mg/Nm3 |  | 50 |  | - |  | 1739,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 |  | mg/Nm3 |  | 1200 |  | - |  | 1197,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| CO |  | mg/Nm3 |  | 1000 |  | - |  | 14,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| SOx/SO2 |  | mg/Nm3 |  | 400 |  | - |  | 1009,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Не |
| Прах |  | mg/Nm3 |  | 50 |  | - |  | 58,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 |  | mg/Nm3 |  | 1200 |  | - |  | 795,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| CO |  | mg/Nm3 |  | 1000 |  | - |  | 23,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| SOx/SO2 |  | mg/Nm3 |  | 400 |  | - |  | 1199,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Не |
| Прах |  | mg/Nm3 |  | 50 |  | - |  | 32,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 |  | mg/Nm3 |  | 1200 |  | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| CO |  | mg/Nm3 |  | 1000 |  | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| SOx/SO2 |  | mg/Nm3 |  | 400 |  | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| Прах |  | mg/Nm3 |  | 50 |  | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 |  | mg/Nm3 |  | 1200 |  | - |  | 1263,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Не |
| CO |  | mg/Nm3 |  | 1000 |  | - |  | 13,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| SOx/SO2 |  | mg/Nm3 |  | 400 |  | - |  | 375,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |
| Прах |  | mg/Nm3 |  | 50 |  | - |  | 44,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | Да |

Забележка:	При извършване на собствените периодични измервания ПГ 5 не е бил в експлоатация.

м. Април

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 1200 | 1067,5 | - | - | Да |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | 1000 | 894,49 | - | - | Да |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 400 | 914,74 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 115,54 | - | - | Не |

м. Май

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 1200 | 1075,02 | - | - | Да |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | 1000 | 1022,66 | - | - | Не |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 400 | 648,03 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 204,26 | - | - | Не |

м. Юни

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 1200 | 1109,11 | - | - | Да |
| Въглероден | mg/Nm3 | 1000 | 969,80 | - | - | Да |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 400 | 565,49 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 177,92 | - | - | Не |

м. Юли

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 1054,49 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 970,12 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 575,50 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 429,22 | - | - | Не |

м. Август

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 927,14 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 858,45 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 677,68 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 280,97 | - | - | Не |

м. Септември

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 758,54 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 782,84 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 556,77 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 63,44 | - | - | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 | 1200 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| CO | mg/Nm3 | 1000 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 | 1200 | - | 982,00 | 1 път / 6 месеца | Да |
| CO | mg/Nm3 | 1000 | - | 32,00 | 1 път / 6 месеца | Да |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 584,00 | 1 път / 6 месеца | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 21,00 | 1 път / 6 месеца | Да |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 | 1200 | - | 1259,00 | 1 път / 6 месеца | Не |
| CO | mg/Nm3 | 1000 | - | 29,00 | 1 път / 6 месеца | Да |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 764,00 | 1 път / 6 месеца | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 28,00 | 1 път / 6 месеца | Да |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 | 1200 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| CO | mg/Nm3 | 1000 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | - | 1 път / 6 месеца | - |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 | 1200 | - | 1263,00 | 1 път / 6 месеца | Не |
| CO | mg/Nm3 | 1000 | - | 24,00 | 1 път / 6 месеца | Да |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 967,00 | 1 път / 6 месеца | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 140,00 | 1 път / 6 месеца | Не |

Забележка:	При извършване на собствените периодични измервания ПГ 1 и ПГ 5 не са били в експлоатация.

м. Октомври

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 674,28 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 742,86 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 506,14 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 184,09 | - | - | Не |

м. Ноември

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 440,74 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 875,17 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 576,54 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 46,59 | - | - | Да |

м. Декември

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1200 | 485,69 | - | - | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1000 | 695,38 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 400 | 527,7 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 30,56 | - | - | Да |
| ПГ ЦКС |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | 220,74 | - | - | Не |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 250 | 27,52 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 200 | 488,89 | - | - | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 30 | 15,57 | - | - | Да |

Забележка: През месец декември 2009 г., системата за непрекъснато измерване на емисиите към котела с циркулиращ кипящ слой е била в процес на съгласуване. Данните са посочени за информация.

м. Януари – м. Декември

Изпускащо устройство № 1 (средногодишни резултати от извършените СНИ и СПИ )

| Параметър |  | Единица | НДЕ, съгласно КР |  |  | Резултати от мониторинг |  |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | mg/Nm3 | 1200 |  |  | 923,98 |  | - | - | Да |  |
| Въглероден оксид (CO) |  | mg/Nm3 | 1000 |  |  | 806,23 |  | - | - | Да |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) |  | mg/Nm3 | 400 |  |  | 781,63 |  | - | - | Не |  |
| Прах |  | mg/Nm3 | 50 |  |  | 188,95 |  | - | - | Не |  |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 |  |  | 1200 | - |  | 1130,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 1) / 100 % |
| CO | mg/Nm3 |  |  | 1000 | - |  | 71,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 1) / 100 % |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 |  |  | 400 | - |  | 1073,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 1) / 0 % |
| Прах | mg/Nm3 |  |  | 50 | - |  | 1739,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 1) / 0 % |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 |  |  | 1200 | - |  | 1089,50 |  | 1 път / 6 месеца |  | 2 (от 2) / 100 % |
| CO | mg/Nm3 |  |  | 1000 | - |  | 23,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 2 (от 2) / 100 % |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 |  |  | 400 | - |  | 796,50 |  | 1 път / 6 месеца |  | 0 (от 2) / 0 % |
| Прах | mg/Nm3 |  |  | 50 | - |  | 39,50 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 2) / 50 % |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 |  |  | 1200 | - |  | 1027,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 2) / 50 % |
| CO | mg/Nm3 |  |  | 1000 | - |  | 26,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 2 (от 2) / 100 % |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 |  |  | 400 | - |  | 981,50 |  | 1 път / 6 месеца |  | 0 (от 2) / 0 % |
| Прах | mg/Nm3 |  |  | 50 | - |  | 30,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 2 (от 2) / 100 % |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 |  |  | 1200 | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| CO | mg/Nm3 |  |  | 1000 | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 |  |  | 400 | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| Прах | mg/Nm3 |  |  | 50 | - |  | - |  | 1 път / 6 месеца |  | - |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx/NO2 | mg/Nm3 |  |  | 1200 | - |  | 1263,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 0 (от 2) / 0 % |
| CO | mg/Nm3 |  |  | 1000 | - |  | 37,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 2 (от 2) / 100 % |
| SOx/SO2 | mg/Nm3 |  |  | 400 | - |  | 671,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 2) / 50 % |
| Прах | mg/Nm3 |  |  | 50 | - |  | 92,00 |  | 1 път / 6 месеца |  | 1 (от 2) / 50 % |

Забележка:	При извършване на собствените периодични измервания през м. март ПГ 5 не е бил в експлоатация, а при извършените през м. септември измервания ПГ 5 и ПГ 6 не са били в експлоатация.

Първо шестмесечие

Изпускащо устройство № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ9-ПГ10 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| ПГ 9 |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 350 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| ПГ 10 |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |

Забележка:	През отчетната 2009 година ПГ 9 и ПГ 10 не са били в експлоатация.

Второ шестмесечие

Изпускащо устройство № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ9-ПГ10 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 350 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| ПГ 9 |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 350 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| ПГ 10 |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 350 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |

Забележка:	През отчетната 2009 година ПГ 9 и ПГ 10 не са били в експлоатация.

Мониторинг на изпускащи устройства № 1 и № 2 за ФПЧ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин – Изпускащо устройство № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЧ (ФПЧ10 и ФПЧ2.5 | μg/m3 | - |  | - | - | Веднъж годишно | - |
| ПГ9-ПГ10 на общ комин – Изпускащо устройство № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЧ (ФПЧ10 и ФПЧ2.5 | μg/m3 | - |  | - | - | Веднъж годишно | - |

Забележка: Измервания за ФПЧ в емисиите не са извършени, т.к. липсва акредитирана лаборатория за тяхното определяне (виж дадената в Приложение № 3 кореспонденция).

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води :

- В смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни) в р. Девненска

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,01 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 3,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,19 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,053 ± 0,003 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,33 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8,0 ± 2,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,81 ± 0,08 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,0011 ± 0,002 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,41 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 2,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | < 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,035 ± 0,004 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,17 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43,5 ± 3,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 6,68 ± 0,69 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,088 ± 0,008 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,84 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,0 ± 2,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,24 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,20 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 2,2 ± 0,5 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,10 ± 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,073 ± 0,03 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 0,012 ± 0,004 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,86 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 3,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,18 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 0,017 ± 0,004 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,97 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 2,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,10 ± 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,068 ± 0,009 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,96 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 3,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,21 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,034 ± 0,004 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,034 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,54 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 11,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | < 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,056 ± 0,007 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,16 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6,0 ± 2,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | < 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,095 ± 0,012 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Декември

| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 |  | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 |  | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 |  | 1,0 | < 0,01 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 |  | 0,2 | < 0,03 | Ежемесечно | Да |
| pH | pH единици |  | 6,0 – 9,0 | 7,94 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 50 | 3,5 ± 1,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 |  | 0,19 ± 0,02 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 |  | 0,055 ± 0,008 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска Средногодишни резултати

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 0,0038 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,0051 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Дебит на отпадъчните води - Q ср. ден - Q ср. год. | m3/ден m3/год. | 12 725 4 615 000 | 1 857,15 677 858 | Ежедневно, съгласно резултати от измервателното устройство | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,12 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 7,93 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,7371 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,0487 | Ежемесечно | 12 (от 12) / 100 |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 8,24 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40,0 ± 4,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,16 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,013 ± 0,001 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0,03 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,78 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 14,0 ± 2,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,040 ± 0,004 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,049 ± 0,006 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,86 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,5 ± 1,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,20 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие |  |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,137 ± 0,005 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,11 ± 0,03 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,50 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,5 ± 1,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,13 ± 0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,088 ± 0,004 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

Средногодишни резултати

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,0473 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| pH | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,85 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16,25 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,133 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 0,0704 | Веднъж на тримесечие | 4 (от 4) / 100 |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количесвто за единица продукт |  | Временно съхранение на площад-ката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР, t/MWh топлоенер-гия | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 50 000 до 31.12.2007г. 75 000 от 01.01.2008г. | 12 594,00 | 0.026 до 31.12.2007г 0.01 от 01.01.2008г | 0,00319 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” / автотранспорт | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 200 000 до 31.12.2007г. 150 000 от 01.01.2008г. | 54 379,00 | 0,071 0,04 | 0,0138 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (отпадък от съвместната употреба на нискосернисти въглища и варовик) | 10 01 05 | 215 000 | 2 237,2 | 0,03 | 0,0114 | - | 55 % от отпадъка технологично се отделя с отпадък 10 01 01 и 45% с отпадък 10 01 02 | Да |
| Пясъци от горене в кипящ слой | 10 01 24 | 1 500 от 01.01.2008г. | 100 | 0,05 | 0,0005 | - | Технологично се oтделя съвместно с отпадък 10 01 10 | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 10 | 83,72 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Не (коментар към условие 11.9.2) |
| Алуминий | 17 04 02 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Желязо и стомана (от разрушаване на сгради) | 17 04 05 | 200 | 36,4 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Да |
| Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки | 19 09 01 | 200 | 7,24 | 0,00005 | 0,0000018 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 700 | 547,47 | 0,00015 | 0,000139 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | 200 | 175,22 | 0,00005 | 0,000044 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 200 | 11,38 | 0,000047 | 0,0000029 | Площадка за отработени йонно-обменни смоли №5 | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 800 | 665,60 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 50 | 49,92 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 10 | 23,50 | - | - | Площадка за отработени масла №3 | Външна фирма | Не (коментар към условие 11.9.2) |
|  |  | 1 000 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01* | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени кърпи) | 15 02 02* | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 5 | 24,07 | - | - | - | Външна фирма | Не (коментар към условие 11.9.2) |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 50 | 26,22 | - | - | Площадка за изолационни материали, съдържащи азбест №9 | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,25 | 0,05 | - | - | Площадка за луминесцентни лампи №8 | - | Да |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3 000 | 4 389,66 | - | - | - | Външна фирма | Не (коментар към условие 11.9.2) |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 45 | 21,778 | - | - | - | Външна фирма | Да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Забележки:

1. Автотранспорта на отпадъци с код 10 01 01 се извършва от фирма „М Транс” EООД с БУЛСТАТ: 103816369, притежаваща Регистрационни документи № 03-РД-287-01/20.12.2008 г. и № 03-РД-321-02/08.10.2009 г.;

2. Отпадъци с кодове 17 04 01, 17 04 05, 19 10 01 и 19 10 02 са предадени за транспортиране на фирма „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД” с БУЛСТАТ: 103597929, притежаваща Решения №№ 03-ДО-074-05 / 03.04.07 г. и  03-ДО-074-06 / 24.09.08 г. и Лицензия № 346/16.03.06 г.;

3. Отпадъци с код 13 01 10* са предадени за транспортиране на фирма ЕТ „Скорпион-94 – Владимир Стоянов” с БУЛСТАТ: 103656637, притежаваща Решение № 03-ДО-261-04/11.12.2008 г.;

4. Отпадъци с код 16 07 08* са предадени за транспортиране на фирма „ВА-ДИ 2” ООД с БУЛСТАТ: 103141085, притежаваща Решение № 00-ДО-08-01/ 30.12.2004 г.;

5. Отпадъци с код 17 06 01* са предадени за транспортиране на фирма „ЕЛКОМЕРС” ООД с БУЛСТАТ: 103170867, притежаваща Решение № 03-ДО-054/20.05.2005 г.;

6. Отпадъци с код 17 01 07 са предадени за транспортиране на фирма „БЕЛСИМ” ООД с БУЛСТАТ: 103301725, притежаваща Регистрационен документ № 03-РД-37-01/20.02.2007 г.;

7. Отпадъци с код 20 03 01 са транспортирани от фирма „БКС - ДЕВНЯ” ЕООД с БУЛСТАТ: 103270281, притежаващи Решение 03-ДО-157-01/16.03.2004.

8. Отпадъци с код 19 09 05 са транспортирани от фирма ЕТ „Скорпион-94 – Владимир Стоянов” с БУЛСТАТ: 103656637, притежаваща Решение № 03-ДО-261-04/11.12.2008 г.;

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отп.газове (отпадък от съвместната употреба на нискосернисти въглища и варовик) | 10 01 05 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Пясъци от горене в кипящ слой | 10 01 24 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | - | - |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, разл. от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | не | не | - | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | не | не | „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-05 / 03.04.07 г. 03-ДО-074-06 / 24.09.08 г. Лицензия № 346/16.03.06 г. | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | не | не | - | - |
| Желязо и стомана (от разрушаване на сгради) | 17 04 05 | не | не | „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-05 / 03.04.07 г. 03-ДО-074-06 / 24.09.08 г. Лицензия № 346/16.03.06 г. | Да |
| Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки | 19 09 01 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | не | не | D1 СОЛВЕЙ СОДИ КР № 361-НО/2008 г. | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | не | не | D1 Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Силистра КР № 180-Н1/2009 г. | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | R4 „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-05 / 03.04.07 г. 03-ДО-074-06 / 24.09.08 г. Лицензия № 346/16.03.06 г. | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | не | не | R4 „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-05 / 03.04.07 г. 03-ДО-074-06 / 24.09.08 г. Лицензия № 346/16.03.06 г. | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | не | не | - | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | не | не | R13; R9 „ЛУБРИКА” ООД БУЛСТАТ: 117015709 Разрешително: 00-ДО-02-02/15.11.2004 КР № 352-Н0/2008 г. | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | не | не | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | не | не | - | - |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01* | не | не | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | не | не | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва (омаслени кърпи) | 15 02 02* | не | не | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | - | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | не | не | R9 „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА” ЕАД БУЛСТАТ: 200608912 КР №21/2004 г. | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | не | не | D1 ЕТ „ЗЛАТЕН ЛЪВ” БУЛСТАТ: 103023656 Разрешително: 03-ДО-201-00/10.02.2006 „Енергийно обследване–В-на” ООД БУЛСТАТ: 200076039 Разрешително: 03-ДО-371-00/06.10.2008 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не | D1 ЕТ „ЗЛАТЕН ЛЪВ” БУЛСТАТ: 103023656 Разрешително: 03-ДО-201-00/10.02.2006 „Енергийно обследване–В-на” ООД БУЛСТАТ: 200076039 Разрешително: 03-ДО-371-00/06.10.2008 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | D1 „БКС - ДЕВНЯ” ЕООД БУЛСТАТ: 103270281 Разрешително: 03-ДО-157-01/16.03.2004 | Да |

Забележки:

1. Металните отпадъци се предават за рециклиране на база писмен договор № 99/15.12.2007 г. с „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД, в който е упоменато, че купувачът е длъжен да предаде отпадъците предмет на договора, единствено на фирми притежаващи разрешителни за оползотворяване – дейност R4;

2. Отпадъци с кодове 13 01 10* се предават за транспортиране по силата на договор № 41/09.04.2009 г. с фирма ЕТ „Скорпион - 94” – Владимир Стоянов. От своя страна транспортната фирма има договор с „ЛУБРИКА” ООД, която извършва дейности по оползотворяване на предадените отпадъци – дейности R9; R13.

3. Отпадъци с код 16 07 08* се предават за транспортиране по силата на договор № 4610008271/30.05.08 с фирма „Ва-Ди 2”ООД. От своя страна транспортната фирма има договор с фирма „Рафинерия Плама” ЕАД, която извършва дейности по оползотворяване на предадените отпадъци – дейност R9.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) |  | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стойност | Неопределеност |  |  |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.1 | 50,7 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.2 | 52,5 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.3 | 51,8 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.4 | 51,7 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.5 | 53,3 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.6 | 52,6 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.7 | 52,8 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.8 | 56,6 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.9 | 58,1 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.10 | 57,1 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.11 | 60,8 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.12 | 60,7 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.13 | 63,9 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.14 | 61,8 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.15 | 59,0 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.16 | 56,2 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.17 | 54,8 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.18 | 50,4 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.19 | 53,6 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.20 | 58,5 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.21 | 62,1 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.22 | 66,6 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.23 | 65,3 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.24 | 65,5 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.25 | 65,1 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.26 | 61,3 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.27 | 56,5 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.28 | 51,6 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.29 | 52,5 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.30 | 48,8 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.31 | 53,3 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.32 | 57,8 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.33 | 59,9 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.34 | 62,2 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.35 | 59,9 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.36 | 60,8 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.37 | 59,0 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителен контур № 1 (Lср1) | 57,6 | +2,4 -2,8 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за измерителен контур № 1 (Lр1) | 111,1 | - | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | - |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителен контур № 2 (Lср2) | 60,6 | +2,6 -2,9 | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за измерителен контур № 2 (Lр2) | 116,0 | - | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | - |
| Ниво на шума от контур № 1 в мястото на въздействие - на границата на кв. “Повеляново” (L1) | 19,6 | - | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на шума от контур № 2 в мястото на въздействие - на границата на кв. “Повеляново” (L2) | 25,0 | - | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - на границата на кв. “Повеляново” (L) | 26,1 | - | ДЕН (07:00 – 19:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.1 | 51,3 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.2 | 56,2 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.3 | 55,7 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.4 | 52,6 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.5 | 51,4 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.6 | 51,2 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.7 | 51,5 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.8 | 53,3 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.9 | 53,4 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.10 | 53,6 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.11 | 56,8 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.12 | 58,4 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.13 | 60,8 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.14 | 59,5 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.15 | 56,0 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.16 | 58,6 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.17 | 53,8 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.18 | 52,4 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.19 | 51,8 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.20 | 55,9 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.21 | 54,0 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.22 | 52,2 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.23 | 55,0 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.24 | 54,8 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.25 | 54,2 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.26 | 53,9 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.27 | 53,6 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.28 | 51,9 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.29 | 53,8 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.30 | 51,9 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.31 | 56,6 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.32 | 56,7 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.33 | 60,2 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.34 | 56,1 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.35 | 54,2 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.36 | 57,3 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.37 | 56,0 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Средно ниво на звуково налягане по измер.ителен контур № 1 (Lср1) | 55,7 | +2,4 -2,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за измерителен контур № 1 (Lр1) | 109,2 | - | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителен контур № 2 (Lср2) | 54,8 | +2,6 -2,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за измерителен контур № 2 (Lр2) | 110,2 | - | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - |
| Ниво на шума от контур №1 в мястото на въздействие - на границата на кв, “Повеляново” (L1) | 17,7 | - | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на шума от контур №2 в мястото на въздействие - на границата на кв, “Повеляново” (L2) | 19,2 | - | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - на границата на кв, “Повеляново” (L) | 21,4 | - | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.1 | 50,4 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.2 | 52,1 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.3 | 51,7 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.4 | 51,5 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.5 | 51,3 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.6 | 51,3 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.7 | 51,4 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.8 | 53,1 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.9 | 53,1 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.10 | 53,5 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.11 | 56,3 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.12 | 58,3 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.13 | 60,7 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.14 | 59,2 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.15 | 56,1 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.16 | 56,1 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.17 | 53,6 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.18 | 50,3 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.19 | 51,5 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.20 | 55,7 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.21 | 54,1 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.22 | 52,1 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.23 | 55,0 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.24 | 54,5 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.25 | 51,1 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.26 | 53,7 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.27 | 53,5 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.28 | 51,4 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.29 | 52,1 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.30 | 49,0 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.31 | 53,1 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.32 | 56,4 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.33 | 59,5 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.34 | 56,0 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.35 | 54,0 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.36 | 57,2 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.37 | 55,3 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителен контур № 1 (Lср1) | 55,0 | +2,4 -2,8 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за измерителен контур № 1 (Lр1) | 108,5 | - | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | - |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителен контур № 2 (Lср2) | 53,9 | +2,6 -2,9 | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за измерителен контур № 2 (Lр2) | 109,3 | - | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | - |
| Ниво на шума от контур №1 в мястото на въздействие - на границата на кв, “Повеляново” (L1) | 17,0 | - | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на шума от контур №2 в мястото на въздействие - на границата на кв, “Повеляново” (L2) | 18,3 | - | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |
| Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - на границата на кв, “Повеляново” (L) | 20,6 | - | НОЩ (23:00 – 07:00 ч.) | Да |

Забележка: 	Пунктовете за измерване (т.1. – т. 37) са посочени на картата, включена в Приложение № 5 на настоящия ГДОС.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК-1 | - | 5,0 m | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | 6,80 m |  | - |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 3,20 m |  | - |
| Температура | ТК-1 | - | 15,0 °C | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | 12,0 °C |  | - |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 14,0 °C |  | - |
| Водороден показател (рН) | ТК-1 | - | 7,37 | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | 7,39 |  | - |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 7,48 |  | - |
| Разтворени вещества | ТК-1 | - | 320,00 mg/dm3 | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | 130,00 mg/dm3 |  | - |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 640,00 mg/dm3 |  | - |
| Хлорни йони | ТК-1 | Екологичен праг: 30 mg/dm3 Праг на замърсяване: 100 mg/dm3 | 17,30 mg/dm3 25,30 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца | Да Да |
|  | ТК-2 |  | 14,60 mg/dm3 12,00 mg/dm3 |  | Да Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво няма ниво |  | - - |
|  | ТК-4 |  | 59,40 mg/dm3 70,00 mg/dm3 |  | Да Да |
| Сулфатни йони | ТК-1 | Екологичен праг: 50 mg/dm3 Праг на замърсяване: 150 mg/dm3 | 219,80 mg/dm3 605,00 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца | Не Не |
|  | ТК-2 |  | 17,50 mg/dm3 13,00 mg/dm3 |  | Да Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво няма ниво |  | - - |
|  | ТК-4 |  | 188,90 mg/dm3 185,60 mg/dm3 |  | Не Не |
| Живак | ТК-1 | Екологичен праг: 0,5 µg/l Праг на замърсяване: 2 µg/l | 1,90 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 0,87 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | < 0,87 µg/l |  | Да |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Кадмий | ТК-1 | Екологичен праг: 0,5 µg/l Праг на замърсяване: 5 µg/l | < 0,31 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 0,31 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | < 0,31 µg/l |  | Да |
| Мед | ТК-1 | Екологичен праг: 30 µg/l Праг на замърсяване: 100 µg/l | < 11,3 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 5,90 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | < 1,70 µg/l |  | Да |
| Арсен | ТК-1 | Екологичен праг: 10 µg/l Праг на замърсяване: 30 µg/l | < 0,74 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 0,74 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | < 0,74 µg/l |  | Да |
| Желязо | ТК-1 | Екологичен праг: 50 µg/l Праг на замърсяване: 200 µg/l | 52,3 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | 1710,80 µg/l |  | Не |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 409,10 µg/l |  | Не |
| Хром | ТК-1 | Екологичен праг: 5 µg/l Праг на замърсяване: 50 µg/l | < 0,92 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 0,30 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 1,9 µg/l |  | Да |
| Олово | ТК-1 | Екологичен праг: 30 µg/l Праг на замърсяване: 200 µg/l | < 11,2 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 5,2 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | < 5,2 µg/l |  | Да |
| Цинк | ТК-1 | Екологичен праг: 200 µg/l Праг на замърсяване: 1000 µg/l | 9,1 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | 15,8 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | 5,70 µg/l |  | Да |
| Нефтопродукти | ТК-1 | Екологичен праг: 50 µg/l Праг на замърсяване: 500 µg/l | 90,0 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 20 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | няма ниво |  | - |
|  | ТК-4 |  | < 20 µg/l |  | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | К-ция в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция | 8,44 ± 0,10 | № 1 – въглищен склад | - | 1 път на 3 год. | - |
| Живак | < 0,10 mg/kg |  | - |  | - |
| Кадмий | 2,0 ± 0,2 mg/kg |  | - |  | - |
| Мед | 82 ± 7 mg/kg |  | - |  | - |
| Арсен | 20 ± 2 mg/kg |  | - |  | - |
| Хром | 76 ± 8 mg/kg |  | - |  | - |
| Цинк | 1002 ± 80 mg/kg |  | - |  | - |
| Олово | 67 ± 7 mg/kg |  | - |  | - |
| Нефтопродукти | 70,86 ± 3,54 mg/kg |  | - |  | - |
| Активна реакция | 8,36 ± 0,10 | № 2 – мазутно разтоварище | - | 1 път на 3 год. | - |
| Живак | 0,10 ± 0,01 mg/kg |  | - |  | - |
| Кадмий | 1,0 ± 0,1 mg/kg |  | - |  | - |
| Мед | 76 ± 6 mg/kg |  | - |  | - |
| Арсен | 38 ± 4 mg/kg |  | - |  | - |
| Хром | 62 ± 6 mg/kg |  | - |  | - |
| Цинк | 133 ± 11 mg/kg |  | - |  | - |
| Олово | 49 ± 5 mg/kg |  | - |  | - |
| Нефтопродукти | 20,76 ± 1,04 mg/kg |  | - |  | - |
| Активна реакция | 7,92 ± 0,10 | № 3 – охладителни кули | - | 1 път на 3 год. | - |
| Живак | 1,42 ± 0,14 mg/kg |  | - |  | - |
| Кадмий | 1,0 ± 0,1 mg/kg |  | - |  | - |
| Мед | 40 ± 3 mg/kg |  | - |  | - |
| Арсен | 25 ± 3 mg/kg |  | - |  | - |
| Хром | 67 ± 7 mg/kg |  | - |  | - |
| Цинк | 127 ± 10 mg/kg |  | - |  | - |
| Олово | 43 ± 4 mg/kg |  | - |  | - |
| Нефтопродукти | 53,08 ± 2,65 mg/kg |  | - |  | - |
| Активна реакция | 7,99 ± 0,10 | № 4 – ГРУ (гл. разпределителна уредба) | - | 1 път на 3 год. | - |
| Живак | 0,12 ± 0,01 mg/kg |  | - |  | - |
| Кадмий | 1,0 ± 0,1 mg/kg |  | - |  | - |
| Мед | 57 ± 5 mg/kg |  | - |  | - |
| Арсен | 22 ± 2 mg/kg |  | - |  | - |
| Хром | 71 ± 7 mg/kg |  | - |  | - |
| Цинк | 185 ± 15 mg/kg |  | - |  | - |
| Олово | 208 ± 21 mg/kg |  | - |  | - |
| Нефтопродукти | 40,39 ± 2,02 mg/kg |  | - |  | - |

Забележка:	С извършените през 2007 година анализи е определено базовото състояние на почвите (колона 2). Съгласно условие 13.7.2.3 от КР, мониторинг на почвите се извършва веждъж на три години. В тази връзка не са попълнени колони (4) и (6) на горната таблица.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.09.2009 | в резултат от авария на сгуропровод № 1 е установен теч (на води от хидроизвоза на шлак и пепелина) в зоната на поземлен имот с идентификатор 20482.505.322 по кадастралната карта на гр. Девня (заграденият имот, южно от оградата на „Девен” АД) | Износване на участък от сгуропровод № 1 | За случая дежурният на „Солвей Соди” АД е информирал РИОСВ – Варна с факс в 7:30 ч. на 08.09.2009 След констатиране на аварията своевременно са предприети действия по спиране на хидроизвоза чрез сгуропровод № 1 и пренасочване на водите към сгруропровод № 3. | В изпълнение на предписанията дадени с Констативен протокол №16826/08.09.2009 г. е извършено следното: - сформирана е комисия от специалисти за извършване на цялостен визуален преглед на сгуропроводите за оценка на състоянието им по трасето от „Девен” АД до сгурошламоотвал „Падина”; - за констатациите е съставен протокол от извършения на 11.09.2009 г. оглед, като същият е представен в РИОСВ – гр. Варна с писмо наш изх. № 32.00.55/29.09.2009 г. | РИОСВ – гр. Варна |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение №2: Карта с местоположението, броя и капацитета на съоръженията за съхранение на въглища и варовик за дневния запас на ПГ № 7

## Приложение №3: Кореспонденция, във връзка с Условие 9.6.2.2 за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на ФПЧ в емисиите от изпускащи устройства №1 и №2

## Приложение №4: Месечни количества генерирани отпадъци от дейността на „ДЕВЕН” АД за 2009 г.

| Наименование на отпадъка | Код | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Общо | Лимит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от котли | 10 01 01 | 1084,00 | 803,00 | 813,00 | 743,00 | 903,00 | 805,00 | 1100,00 | 943,00 | 926,00 | 516,00 | 2839,00 | 1119,00 | 12 594 | 50000 |
| Увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 6140,00 | 4549,00 | 4605,00 | 4208,00 | 5115,00 | 4560,00 | 6232,00 | 5343,00 | 5245,00 | 2926,00 | 2830,00 | 2626,00 | 54379,00 | 200000 |
| Облицовъчни огнеупорни материали от неметалургични п-си, разл. от упом. в 16.11.05 | 16 11 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 |
| Пясъци от горене в кипящ слой | 10 01 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1500 |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций,получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2237,20 | 2237,20 | 215000 |
| Трърди отпадъци от първоначално филтруване на сита и решетки | 19 09 01 | 0,93 | 0,53 | 0,74 | 0,39 | 0,49 | 0,52 | 0,63 | 0,57 | 0,70 | 0,62 | 0,52 | 0,60 | 7,24 | 200 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
| Пластмаса и каучук (износени участъци от ГТЛ) | 19 12 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 69,97 | 40,05 | 55,87 | 29,32 | 37,20 | 39,60 | 47,62 | 42,82 | 52,95 | 46,88 | 39,52 | 45,67 | 547,47 | 700 |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | 22,40 | 12,82 | 17,89 | 9,38 | 11,90 | 12,67 | 15,24 | 13,70 | 16,94 | 15,00 | 12,65 | 14,63 | 175,22 | 200 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38 | 200 |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 79,92 | 37,98 | 127,92 | 64,10 | 55,10 | 66,78 | 59,80 | 71,60 | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 665,60 | 800 |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 49,92 | 50 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,23 | 1,96 | 2,10 | 2,06 | 3,10 | 1,93 | 1,52 | 1,30 | 1,04 | 2,16 | 1,98 | 0,40 | 21,78 | 45 |
| Нехлорирани хирдравлични масла на мин. основа | 13 01 10* | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 23,50 | 10 |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| Отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,07 | 5 |
| Абсорбенти, филтърни м-ли (вкл. маслени филтри, неупом. другаде, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Изолационни материали съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,22 | 50 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 0,00 | 0,00 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,25 |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, разл. от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 388,70 | 530,50 | 376,66 | 432,80 | 244,42 | 349,66 | 152,76 | 428,54 | 176,54 | 282,34 | 645,10 | 381,64 | 4389,66 | 3000 |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 200 |
| Мед, бронз и месинг | 17 04 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 83,72 | 10 |
| Алуминий | 17 04 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |

1

## Приложение №5: Карта с разположение на точките за измерване на нивата на шум на територията на „ДЕВЕН” АД