## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2009 Г.

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДСТАВЕНО

## КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 366-Н0/2008 г.

ОПЕРАТОР:

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН”

КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ИХТИМАН”

| С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: |  |
| --- | --- |
| 1. Увод | 3 |
| 2. Система за управление на околната среда | 6 |
| 3. Използване на ресурси | 15 |
| 3.1. Използване на вода | 15 |
| 3.2. Използване на енергия | 17 |
| 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 21 |
| 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 24 |
| 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 26 |
| - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 26 |
| - Емисии на вреди вещества в атмосферния въздух | 27 |
| - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 32 |
| - Управление на отпадъците | 38 |
| 4.5. Шум | 45 |
| 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 46 |
| - Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 48 |
| - Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 48 |
| - Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения | 49 |
| 7.1. Аварии | 49 |
| 7.2. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 49 |
| 8. Подписване на годишния доклад | 50 |
| Приложения | 51 |

1. Увод

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Приложение 4 на ЗООС:

- Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл. Софийска

- Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително № 366-Н0/2008 г.

- Дата на подписване на КР:

подписване на 28.11.2008 г.

Дата на влизане в сила на КР:

06.01.2009 г.

- Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното:

“Булгартрансгаз” ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

1336 гр. София, ж. к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

тел.: 02 / 939 63 00, факс 02 / 925 00 63

e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

- Лице за контакти:

### Светлана Дунгарова - Еколог Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

с. Стамболово, КС Ихтиман, тел: 0724 / 85441, вътр. 7932, Мобилен: 0884/339 897,             факс: 0724/83609;

e-mail: Svetlana.Dungarova@bulgartransgaz.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Прилож. 4 на ЗООС:

- Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW

Компресорна станция Ихтиман служи за повишаване налягането на природния газ по транзитния газопровод на "Булгартрансгаз" ЕАД. Станцията разполага с 3 бр. газотурбинни компресорни агрегата / ГТКА /, работещи в номинална схема: 1 бр. в работа и 2 бр. в резерв. За гориво на ГТКА се ползва природен газ, който се взема от станционните колектории и след понижаване на налягането му в газорегулираща станция /ГРС/ постъпва към горивните системи на ГТКА.

Компресорната станция разполага с два броя водогрейни котли, които се използват за отопление на сградите.

В компресорната станция се извършват следните процеси:

- Очистване на газа от механични примеси и влага;

- Повишаване на налягането;

- Понижаване температурата на газа.

Очистване на газа от механични примеси и влага:

В инсталацията за очистване на газа става отделяне на евентуално носени механични примеси и кондензат. Монтирани са четири броя прахоуловители.

Продуктите отделени след очистването на природния газ в прахоуловителите се събират в цистерна.

Повишаване на налягането:

Очистен от механични примеси, газът постъпва за компресия до необходимото налягане в компресорния цех. Компресирането на газа се извършва с центробежни компресори, характеризиращи се с непрекъснато действие на въртящото се работно колело и свиване на газа под действието на инерционни сили. Компресорът се задвижва с газотурбинни двигатели.

Понижаване температурата на газа:

След компресирането газът е с повишена температура, поради което се налага да се охлади до по-ниска температура за запазване на изолацията на тръбопроводите. Това охлаждане се осъществява в инсталацията за охлаждане на газа.

Инсталацията за охлаждане на газа се състои от два броя АВО (автоматичен въздушен охладител).

- Производствен капацитет на инсталациите:

| Инсталация | Капацитет |
| --- | --- |
| Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |  |
| - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 86,7 MW, включваща: |  |
| - Газотурбинен компресорен агрегат №1 | 28 MW |
| - Газотурбинен компресорен агрегат №2 | 29 MW |
| - Газотурбинен компресорен агрегат №3 | 29 MW |
| - Водогреен котел № 1 | 0,35 MW |
| - Водогреен котел № 2 | 0,35 MW |

Годишното количество произведена продукция за инсталацията по условие 2 е          53854,753 MWht  /Мегаватчаса топлоенергия/:

| Инсталация по условие 2 | Годишно производство-произведена топлоенергия |
| --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 86.7 MW | 53854,753 MWht |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Система за управление на околната среда:

- Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително е Еколог Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман” и Ръководител Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”;

| Условие | Организира изпълнението | Отговорник |
| --- | --- | --- |
| Условие 5 - Управление на околната среда | инж. Ив. Сандев инж. М. Чекурова инж. Д. Михова инж. Хр. Николов инж. Иво Велков инж. Д.Сандев Пл. Кацаров Т. Тошев Ем. Метанова Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев Св. Дунгарова |
| Условие 7 - Уведомяване | инж. Хр. Николов инж. А. Сандева инж. Ив. Балабанов Н. Гондов Б. Панев инж. Ст. Димитров Пл. Кацаров Св. Дунгарова инж. Ив. Сандев | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев Св. Дунгарова |
| Условие 8 - Използване на ресурси | Ив. Кацаров Иво Бонев Ив. Коларов Й. Пенджуров Ем. Метанова Св. Дунгарова инж. Ив. Сандев | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев инж. Ив. Сандев инж. Хр. Николов Св. Дунгарова |
| Условие 9 - Емисии в атмосферата | инж. Ив. Сандев инж. Хр. Николов Пл. Кацаров Ем. Метанова Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев инж. Ив. Сандев инж. Хр. Николов Пл. Кацаров Св. Дунгарова |
| Условие 10 - Емисии на отпадъчни води | инж. Ив. Сандев Св. Дунгарова Ив. Коларов Й. Пенджуров Г. Георгиев Ем. Метанова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев инж. Ив. Сандев Пл. Кацаров Св. Дунгарова |
| Условие 11 - Управление на отпадъците | инж. Ив. Сандев Ем. Метанова инж. Д. Михова Т. Тошев Й. Пенджуров Г. Георгиев Б. Георгиев Ив. Кацаров Т. Георгиев инж. М. Чекурова инж. Иво Велков инж Д. Сандев Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев Св. Дунгарова |
| Условие 12 - Шум | инж. Ив. Сандев Ем. Метанова Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев Св. Дунгарова |
| Условие 13 - Почви и подземни води | инж. Ив. Сандев Ем. Метанова Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев Св. Дунгарова |
| Условие 14 - предотвратяване и действие при аварии | инж. Хр. Николов инж. А. Сандева инж. Ив. Балабанов Н. Гондов Б. Панев инж. Ст. Димитров инж. Ив. Сандев инж. М. Чекурова инж . Д. Михова инж. Иво Велков инж. Д. Сандев Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев инж. Хр. Николов |
| Условие 15 - преходни и анормални режими на работа | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев инж. Хр. Николов инж. М. Чекурова инж. Ив. Сандев инж. Иво Велков Пл. Кацаров Св. Дунгарова | инж. Хр. Христов инж. К. Бонев инж. Хр. Николов инж. М. Чекурова инж. Ив. Сандев инж. Иво Велков Пл. Кацаров |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София 1618, бул. ”Цар Борис III“ № 136

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ - ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

гр. Пловдив, ул. ”Булаир” № 26, ет. 5

- Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Въведена е система за управление на околната среда /СУОС/, която дефинира следните цели:

## Индентификация и контрол на емисиите в атмосферата, емисиите във водите, управлението на отпадъците, замърсяването на почвите, използването на суровини  и природни ресурси;

## Предотвратяване и/или намаляване на риска за човешкото здраве;

## Насочване на усилията към предпазване от инциденти и подобряване на контрола върху риска от инциденти;

## Редовна профилактика на машините и съоръженията за избягване на крупни производствени аварии, които биха предизвикали сериозно замърсяване на околната среда;

## Подобряване на хигиената на работното място;

## Ограничаване на отрицателното въздействие от производствената дейност на дружеството върху околната среда и подобряване екологичното равновесие в региона;

## Повишаване екологичната култура на работещите в дружеството.

## Във фирмата функционира система за управление на околната среда /СУОС/.

Отговорностите, във връзка с изпълнение изискванията на КР № 366-Н0/2008 г. са разпределени и описани в изготвените инструкции. В изпълнение на условие 5.1.1. от КР е определен персонала и е изготвен и утвърден списък с този персонал, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното. В изпълнение на усл. 5.1.2. от КР е изготвен и утвърден списък на лицата, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното, както и лицата отговорни за изпълнението на условията (посочената по-горе таблица). В изпълнение на условие 5.1.3. екологът съхранява документацията по условие 5.1.1. и 5.1.2. и  организира навременната актуализация при всяка промяна наперсонала/лицата или отговорностите, както и  изземването и съхранението на невалидната такава.

За отчетната 2009 г. има актуализирана документация по условие 5.1.1. и 5.1.2. във връзка с промяна на Ръководителя на Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”.

- Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация.

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение условията на КР.

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвят годишни графици за провеждане на обучения и програми за обучение на персонала и лицата.

Програмите и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвят до края на м. Януари на текущата година. Изготвената програма и график се изготвят от Еколог район и се утвърждават от Ръководител Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”.

През м. февруари на отчетната 2009 г. се проведоха четири обучения на инженерно-техническите ръководители, като обученията се документират от еколог район в четири протокола за съответните теми от следния  план – график:

План – график

за провеждане обучение на персонала на КС Ихтиман

по прилагане на Комплексно Разрешително № 366-Н0/2008 г.

| Тема на обучението | Период на провеждане на обучението |
| --- | --- |
| Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 8 – използване на ресурси; Съхранение на спомагателни материали и горива | 02.02.09 г.- 06.02.09 г. |
| Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 9 – Емисии в атмосферата Условие 10 – Емисии на отпадъчни води Инструкции за експлоатация, поддръжка и контрол на пречиствателното оборудване | 09.02.09 г.- 13.02.09 г. |
| Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 11 – Управление на отпадъците Събиране; Временно съхраняване; Транспортиране; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане; Измерване. | 16.02.09 г.- 20.02.09 г. |
| Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 12 – Шум Условие 13 – Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Условие 14 – Предотвратяване и действия при аварии | 23.02.09 г.- 27.02.09 г. |

- Обмен на информация

На площадката на КС, в изпълнение на условие 5.3.1., на достъпно до всички работници място е предоставена актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. За отчетната 2009 г. е актуализиран списъкът по условие 5.3.1, във връзка с промяна на Ръководителя на Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”:

| Име, фамилия | Длъжност | Местоположение на работното място | Телефон за контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| инж. Христо Христов | Рьководител ЮЗЕР Ихтиман | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441, вътр. 7901 |
| инж. Константин Бонев | Зам. Ръководител ЮЗЕР | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7901 |
| инж. Ивайло Сандев | Техник – Механик ГКА | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7938 |
| инж. Мария Чекурова | Технолог КиП и А | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7928 |
| инж. Даниела Михова | Дефектоскопист ЛГ | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7911 |
| инж. Христо Николов | Началник РДС | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7903, 6664 |
| инж. Андриана Сандева | Диспечер газопреносна мрежа | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7903 |
| инж. Иван Балабанов | Диспечер газопреносна мрежа | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7903 |
| Николай Гондов | Диспечер газопреносна мрежа | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7903 |
| Борислав Панев | Диспечер газопреносна мрежа | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7903 |
| инж. Стилиян Димитров | Диспечер газопреносна мрежа | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7903 |
| Пламен Кацаров | Метролог район Ихтиман | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7916 |
| инж. Иво Велков | Специалист, системно осигуряване и информационни системи за управление | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7913 |
| Емилия Метанова | Лаборант | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр.7914 |
| Светлана Дунгарова | Еколог район Ихтиман | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7911, 7932 |
| инж. Димитър Сандев | Технолог ТСТ | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр.7922 |
| Борислав Георгиев | Механошлосер | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7918 |
| Йордан Пенджуров | Механошлосер | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7918 |
| Георги Георгиев | Шофьор | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр.7 919 |
| Иван Кацаров | Ел. монтьор | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7920 |
| Тодор Тошев | Техник – механик автотранспорт | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7939 |
| Иван Коларов | Водопроводчик | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7904 |
| Иво Бонев | Ел. монтьор | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7920 |
| Тодор Георгиев | Стругар | КС Ихтиман | 0724/ 8 5441 , вътр. 7904 |

В изпълнение на условие 5.3.2. на площадката на КС се поддържа актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт:

| Органи / лица | Адрес | Телефон за връзка |
| --- | --- | --- |
| Министерство на околната среда и водите | гр.София ул.”Уйлям Гладстон” № 67 | 02/9406 000 02/940 6331 |
| Изпълнителна агенция по околна среда | гр.София бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 | 02/9559 011 Факс: 02/9559 015 02/9559 017 02/940 6474 |
| РИОСВ - гр. София | гр.София бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 ет.10 п.к 332 | 02/940 6429 02/855 6016 02/8555 146 – Отдел Отпадъци 02/9554 068 – Отдел Почви 02/9557 218 – Отдел Въздух |
| Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобелооморски район Регионално бюро гр. Пазарджик Бул. “Ген. Гурко”, п.к. 88 | гр. Пловдив ул. ”Булаир” № 26, ет. 5 | Мобилен: 0885166044 032/621 552 Факс: 032/628 063 Тел. 034/401 934 Факс: 034/401 928 Мобилен: 0887533268 |
| Пожарна |  | 160 |
| Център за спешна медицинска помощ |  | 150 |
| Полиция |  | 166 |
| Спешен |  | 911 |
| Териториална Дирекция “Гражданска защита” | гр. София бул. "Витоша" № 6 | 02/8626 075 - Оперативен 02/9871 093, 02/9861 219, 02/ 9301851 Мобилен: 0897889864 |
| Областен управител | гр. София бул. "Витоша" № 6 | Гл. секретар: Тел: 02/9301 848 Факс: 02/9301 891 |
| Кмет на общината | гр. Ихтиман ул.”Цар Освободител” № 123 | Тел: 0724/82381 факс: 0724/82550 |
| Главен специалист гражданска защита - община Ихтиман | гр. Ихтиман ул.”Цар Освободител” № 123 | Тел: 0724/82381 0724/83682 Мобилен: 0885828220 |
| Еколог - община Ихтиман | гр. Ихтиман ул.”Цар Освободител” № 123 | Тел.: 0724/82381 Факс: 0724/82550 Мобилен: 0885828210 |

- Документиране

В изпълнение на условие 5.4.1. на площадката на Компресорна Станция Ихтиман е изготвен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - закони, наредби на Министерство на околната среда и водите.

В изпълнение на условие 5.4.2. зготвен е списък на всички необходими инструкции и на лицата, отговорни за изпълнението им, намиращ се на достъпно място за всички работници.

В изпълнение на условие 5.4.3. предоставените документи на отговорните лица се отразяват в списък с регистриран подпис.

За отчетната 2009 г. са актуализирани списъците по условие 5.4.2. и 5.4.3., във връзка с промяна на Ръководителя на Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”.

- Управление на документи

В изпълнение на инструкция по условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани в комплексното разрешително, всички документи се актуализират при:

- промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство;

- промяна в комплексното разрешително;

- промени в работата но технологичното и пречиствателно оборудване;

- настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването;

Еколог Район Ихтиман планира и организира навременната актуализация на действащата документация, както и  изземването и съхранението на невалидната такава.

Своевременно, след извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен документ, същият подлежи на съгласуване от съответния отговорник и утвърждаване от Ръководител ЮЗЕР Ихтиман. Актуализираната инструкция се обозначава като се променя номера на ревизията /съответно Ревизия 001, Ревизия 002 и т.н./.

Датата на инструкцията се заменя с датата на влизане в сила на последната актуализация.

Невалидната документация се заменя с актуализираната и се съхранява в стаята на еколога.

За отчетната 2009 г. има актуализирана документация по КР. В протокол по изпълнение на условие 5.5.1. е описана актуализацията на списъците по условие 5.1.1., 5.1.2., 5.3.1., 5.4.2. и 5.4.3, във връзка с промяна на Ръководителя на Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”.

- Оперативно управление

В изпълнение на условие 5.6.1. на територията на КС са изготвени и се прилагат всички необходими инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване в съответствие с експлоатацията и поддържането им в оптимален режим на работа. Копия са изложени на място достъпно до работещите, които отговарят за съоръженията.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на условие 5.7.1. се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 5.7.2. се прилагат инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените норми и ограничения в комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 5.7.3. се прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Оценката на съответствие се извършва от Еколог район. При установено несъответствие, комисия установява причините за несъответствието, взема решения за предприемане на  коригиращи действия, както и следи за тяхното изпълнение. Оценката на съответствието, както и при установено несъответствие, се документират в протоколи от еколога.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

В изпълнение на условие 5.8.1. се прилага инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария. За отчетната 2009 г. няма актуализация на инструкции след авария и няма аварии.

В изпълнение на условие 5.8.2. е изготвена и се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии:

- В инструкцията са определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; Съгласно информационните листи за безопасност, са регламентирани видовете опасни вещества, категория на опасност, токсикологична информация, екологична информация. На територията на КС Ихтиман, за нуждите на Инсталацията по условие 2 се съхранява турбинно масло Приста Тп 32 :

| CAS№ | Наиме-нование на в-вото | Опасности | Място на съхра-нение | Физико-химични свойства | Мерки за първа помощ | Мерки при аварийно изпускане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-65-0 | Турбинно масло Тп 32 | Xi, N, R41,R36/38R51/52/53 | Склад за ГСМ | Светлока-фява течност с слаб мирис, пламна t° -над 210°С | Да не се предизвиква повръщане, измиване с вода и сапун | Да се предотврати изтичане в канализацията, попиване с абсорбенти |

- В инструкцията са определени възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората - земетресение, радиоактивно замърсяване, ураганен вятър, наводнение, снегонавявания, заледявания, пожар.

- В инструкцията са регламентирани възможните начини на действие при всяка аварийна ситуация, като се има предвид най-добрата защита за живота и здравето на хората и околната среда. Упражнява се постоянен контрол върху работата на агрегатите и съоръженията и своевременно се вземат необходимите мерки за нормалната им експлоатация съгласно действащите ведомствени инструкции. Поддържат се в пълна готовност наличните високопроходими  автомобили, агрегати и друга техника с оглед използването им при необходимост. Поддържа се постоянен резерв от изправни комплектоващи елементи, помпи, консумативи за ремонтни и заваръчни дейности и др. За провеждане на ефективни действия по защитата от аварии, бедствия и катастрофи персоналът е осигурен в материално - техническо отношение с необходимите технически и други средства.

- В инструкцията е описано, че веднъж годишно целият експлоатационен персонал на КС се запознава с актуализирания авариен план, схемата за оповестяване на аварии и бедствия, план за евакуация на работниците и начините на действие за предотвратяване или ограничаване на последствията от възникналата авария. За опресняване на знанията и подготовката на персонала, годишно се планират и провеждат обучения с проиграване на една от определените възможни аварийни ситуации. Проведеното обучение се документира с констативен протокол, където се описва проиграната ситуация, както и действията на длъжностните лица, определени като отговорни по предотвратяване на бедствия и аварии с утвърдения план за действие при СБ и КПА в Компресорната станция.

За периода на 2009 г. е проиграно практическо занятие в частта-пожар в Котелно помещение в ХВО. В проиграването взеха участие целия личен състав, намиращ се на компресорната станция и групата за действие при пожар.

Отговорността за планирането и провеждането на обучения и способността на персонала за справяне с извънредни ситуации, носи ръководството на компресорната станция.

- В инструкцията са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, обозначени на специална схема неразделна част от Плана за действие при аварии.

- В инструкцията са определени възможни причини, които биха довли до авария и е описано предприемане на коригиращи действия.

- В инструкцията са определени средствата за оповестяване при авария и редовната им техническа поддръжка, както следва:

Техническата поддръжка и задължителна периодична проверка на Газосигнализаторната система се осъществява в съответствие с Наредбата за реда и начина за безопасна експлоатация на газовите съоръжения.

Пожароизвестителната инсталация се проверява ежемесечно от фирма на базата на договор.

При проиграване на Плана за действие при СБ и КПА се изпробват и телефонните линии за оповестяване чрез АТЦ.

- В инструкцията са регламентирани необходимите средства за лична защита, редовната им проверка и поддръжка и безпрепятствения достъп до местата на съхранението им.

На площадката на КС има средства за индивидуална защита - ръкавици, ботуши, каски, предпазни очила, наметала, антистатични дрехи и антифони. ЛПС се съхраняват от експлоатационния персонал, получил ЛПС.

Личните предпазни средства за електротехническия персонал включва:

- диелектрични ръкавици до 20 кV

- диелектрични боти до 20 кV

- диелектрични килими до 20 кV

- диелектрични килими до 0,4 кV

- изолационни щанги до 20 кV

- указател за напрежение 20 кV

ЛПС като диелектрични ръкавици, диелектрични боти, изолационни щанги и указателя          	за напрежение се съхраняват в ел.проходна – 20 кV. Диелектричните килими са 	разположени по работните места.

Индивидуалните средства ежегодно се обработват (талкират). Негодните се бракуват и се закупуват нови;

След използването им се почистват и прибират в специални шкафове. Негодните се бракуват и се закупуват нови. Негодните ЛПС се бракуват и закупуват нови;

Техническата поддръжка на електротехническия персонал се осъществява в съответствие с :

1. Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането от 08.02.2008 г. , обн. ДВ бр. 26 / 2008 г.

2. Правилник за базопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

3. Правилник за безопасност при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

ЛПС се проверяват за механична цялост и за диелектрична якост по изискванията на Наредба № 22 за изпитване на  електрозащитни  средства в експлоатация , в  сила от 03.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006 г.

- В инструкцията са определени са средствата за противодействие при аварии, както следва:

I.  Водна инсталация за пожарогасене – 11 броя хидранти и два броя противопожарни табла, оборудвани с противопожарни маркучи;

II. Автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система, инсталирана в отсеци на газотурбинния агрегат :

- Система ГАЗ-З за контрол и сигнализация при наличие на метан в ОД и ОН на ГПА;

- ССП-2 И – Система за сигнализация при пожар;

III. За ръчно пожарогасене на площадката на КС в противопожарни табла и в помещенията са разположени общо 30 бр. пожарогасители - СО2 и прахови. Изготвен списък за вид, брой и място на средствата за пожарогасене, като приложение към инструкцията.

На площадката на КС са разположени две табла (пред ХВО и пред Маслено Стопанство), които са оборудвани със следните ръчни пожарогасителни средства: пожарогасител, кирка, лопата. В близост до всяко табло се намира съндък с пясък за пожарогасене.

IV. В Дизел агрегата и в ПЕБ има пожароизвестителна и пожарогасителна ръчна система с СО2, а в СЕБ има пожароизвестителна система.

Сервизно обслужване на автоматичната пожароизвестителна инсталация за сградите и автоматичните пожарогасителни инсталации за акустичните кабини на ГТА се извършва всеки месец в съответствие със сключен договор с фирма „Денев инженеринг” ЕООД – Варна. При обслужването се извършва функционална проверка за работоспособността на всички датчици, системи и сигнализации.

Проверката на ръчните средства за пожарогасене е ежегодна, съгласно Наредба № I -209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

- В инструкцията е представен списък на персонала с включени телефонни номера, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

| № | Длъжност | Име, презиме и фамилия | Телефон | Мобилен телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зам. Ръководител район | Константин Стефанов Бонев | 0724/85441,вътр.7902 | 0885002802 |
| 2. | Администратор, ИС | Иво Методиев Велков | 0724/85441,вътр.7913 | 0888779040 |
| 3. | Началник РДС | Христо Йорданов Николов | 6298 | 0885221445 |
| 4. | Техник – механик ГКА | Ивайло Георгиев Сандев | 0724/85441,вътр.7928 | 0887329009 |
| 5. | Технолог КИП и А | Мария Димитрова Чекурова | 0724/85441,вътр.7928 | 0898335563 |

Инструкцията се прилага и ще се актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии.

През отчетната 2009 г. не е установена авария на територията на Компресорната станция.

- Записи

В изпълнение на условие 5.9.1. резултатите от собственият мониторинг на технически и емисионни показатели се документират от Еколог район и се съхраняват в стаята му. В протоколи се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 5.9.2. за всяко несъответствие от дадено ограничение в комплексното разрешително се изготвя Лист за отклонение от Еколог район, който се съхранява в стаята му.

В листа за отклонение се документира установеното несъответствие, причините за установените несъответствия, предприетите коригиращи действия и ръководителя по извършване на коригиращите действия.

В изпълнение на условие 5.9.3. през отчетната 2009 г. не са преразглеждани и актуализирани инструкции за работа на пречиствателното и технологичното оборудване.

В изпълнение на условие 5.9.4. е изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното, който се съхранява в стаята на еколога.

- Докладване

Във връзка с изпълнение на условие 7.1., с писмо с Изх. № 258/14.09.2009 г. (Вх. №26-00-5989/ 18.09.2009 г.). в РИОСВ- София са докладвани резултатите от извършените собствени периодични измервания на димни газове от организирани неподвижни източници – ГТКА № 1,2 и 3 и ВК № 1 и 2 .

В изпълнение на условие 7.2, с писма с Изх. № 089/04.03.2009 г. (Вх. РИОСВ № 26-00-1492/10.03.2009г.) и Изх. № 269/24.09.2009 г. (Вх. РИОСВ № 26-00-6101/26.09.2009г.) в РИОСВ - София и БДЗБР- Пловдив са представени резултатите от извършения собствен мониториг на отпадъчните води за двете шестмесечия на 2009 г.

С писмо с Изх. № 257/14.09.2009 г. и  Вх. № 26-00-5988/18.09.2009 г. в РИОСВ-София са докладвани резултатите от извършените собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда.

С писмо с Изх. 214/03.08.2009 г. и Вх. № 26-00-5092/05.08.2009 г. в РИОСВ-София са  представени резулатите от измерването на базовото състояние на почвите.

Относно изпълнение на условие 7.3., през 2009 г. не е планирана промяна в работата на инсталацията по условие 2 на КС Ихтиман.

- Актуализация на СУОС

Всички инструкции, изисквани с Комплексното разрешително са изготвени, утвърдени и се изпълняват. Документацията по изпълнение на условията на комплексното разрешително се изготвя навременно и се съхранява при Еколог Район.

През отчетната 2009 г. е актуализирана Системата по управление на околна среда, като  актуализирани са списъците по условие 5.1.1., 5.1.2., 5.3.1., 5.4.2. и 5.4.3, във връзка с промяна на Ръководителя на Югозападен Експлоатационен Район „Ихтиман”.

Актуализацията е отразена като ревизия 001 от 13.07.2009 г. и невалидната документация е иззета и заменена с актуална. Иззетата се съхранява в стаята на еколога за период от 5 г., след което се унищожава.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Вода за производствени нужди е необходима за Водогрейните котли и Котелното, където се ползва за първоначално запълване на отоплителната инсталация, за допълване на загубите и за регенерация и промиване на филтрите. Основни консуматори на вода за производствени нужди са два броя Водогрейни котли, които се използат за отопление на сградния фонд.

В изпълнение на условие 8.1.1. използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става чрез доставка от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. София, съгласно сключен безсрочен Договор № 07096/06/1998 г.

В изпълнение на условие 8.1.2. отчитането на изразходваната вода се извършва чрез измервателно устройство и се документира в Ежемесечен протокол. При работа на инсталацията по Условие 2 не се надвишават количествата свежа вода за производствени нужди.

# Годишната консумация на вода за производство на единица продукт се определя като сборът от месечните консумации на вода за инсталацията по Условие 2 се раздели на годишната произведена топлоенергия/сбор от месечните произведени топлоенергии/.

|  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| ВиК-дружество | - | 0,014 (m3/MWh) | 4,5 m3/y | 0,0000835 (m3/MWh) | #### ДА |

В изпълнение на условие 8.1.3. се прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Проверките на водопроводната мрежа се организират от Техник - механик ГТКА и ВиК – техникът на площадката.

Ежемесечно се проверяват монтираните прибори за налягането на свежа вода, водопроводните трасета и кранови шахти на територията на станцията, сградната водопроводна мрежа за овлажняване на стените и за течове от санитарната арматура, Ежемесечна справка за разходваната в КС вода и нейното рапределение от съответните консуматори  за питейна вода и технологични и противопожарни цели се попълва от Техник - механик ГТКА.

Ежедневно се извършва  технологичен контрол в помпена станция “Ихтиман” на съоръженията в станцията /помпи, контролно измервателна апаратура./, както и  контрол по операторската станция и по монтираните прибори за отклонения в работата на водопроводната инсталация за питейна и пожарна вода.

Ежемесечно се проверяват противопожарен резервоар 500 м3, помпена станция с питателни центробежни помпи съответно 3 броя за технологична и противопожарна вода, подземни водопроводи за питейна вода, консуматори в сградите на КС на питейна вода, тръбопреносна мрежа за противопожарна вода с 11 броя хидранти ППХ.

Резултатите от проверките се протоколират от Еколог район. Няма констатирани несъответствия и течове. За отчетната 2009 г. не са констатирани отклонения от нормалния технологичен режим.

В изпълнение на условие 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на водогрейните котли, основини консуматори на вода за производствени нужди. Веднъж на смяна дежурният оператор компресор, проверява работата на Водогрейните котли /когато те са в технологичен режим/ и проверката се документира в дневник на котлите. Екологът изготвя ежемесечен протокол за оценка на съответствие на експлоатация и поддръжка на технологично оборудване към водогрейни котли на площадката на КС Ихтиман.

За периода на 2009 г. Няма отклонение от нормалния технологичен процес на работа на оборудването и на двата броя водогрейни  котли.

Лицата, определени със заповед на Ръководител района, отговарят за безопасната експлоатация на котлите и газовата инсталация, като минимум веднъж годишно извършват външни огледи, на съоръженията, работещи под налягане за дефекти, намаляващи тяхната якост, и проверка за изправността на захранващите устройства, средствата за измерване, предпазните клапани, защитните устройства (автоматичните ограничаващи устройства), продухвателните устройства, арматурата на котела и неговите тръбопроводи и изолацията. След проверка и ревизия се съставя съответния протокол, който се съхранява в досието на котела и газовата инсталация.

В изпълнение на условие 8.1.5.1. изразходваните количества вода се отчитат чрез монтираното съгласно договора с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество измервателно устройство, означено на Приложение № II.4.1. от заявлението.

В изпълнение на условие 8.1.5.2. се прилага инструкция за измерване чрез измервателното устройство и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Изготвят се ежемесечни протоколи, които документират следната информация:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по условие 2;

- месечна консумация на вода за производствени нужди, за производство на единица продукт за инсталацията по условие 2;

- годишна консумация на вода за производствени нужди за производство на единица продукт за инсталацията по условие 2.

Протоколите се изготвят от Техник - механик ГТКА и от Еколог район и се съхраняват от Еколог район.

В изпълнение на условие 8.1.5.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по условие 2 с определените в условие 8.1.2. норми. Оценката се извършва и документира ежемесечно от еколог район, като резултатите за всеки месец се записват в Протокол за оценка на съответствие по условие 8.1.5.3.

За отчетната 2009 г. е установено съответствие на консумираната вода с поставените норми в КР. Не са предприемани коригиращи действия, поради липса на необходимост.

В изпълнение на условие 8.1.5.4. резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в Журнали – ежедневни и ежемесечни, водени от Техник - механик ГТКА и ВиК - техник. Журналите се съхраняват в Командна Зала.

Няма констатирани несъответствия и течове. За отчетната 2009 г. не са констатирани отклонения от нормалния технологичен режим.

В изпълнение на условие 8.1.5.5. резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.4. да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Резултатите от изпълнение на условие 8.1.6.1. и 8.1.6.2. (съгласно 8.1.5.2.) са представени в настоящия ГДОС.

3.2. Използване на енергия

Основните консуматори на електроенергия са трите Газотурбинни компресорни агрегати, а на топлоенергия – двата водогрейни котли.

## В изпълнение на условие 8.2.1.1. годишната консумация на електроенергия и  топлоенергия  за производството на единица продукт се определя  като  сборът от месечните консумации на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по условие 2 се раздели на годишната произведена топлоенергия /сбор от месечните  произведени топлоенергии/.

Таблица 3.2

| Електроенергия /Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,0026 MWh/ MWht | 0,004 MWh/ MWht | НЕ |
| Топлоенергия | 0,00023 MWht/ MWht | 0,016 MWht/ MWht | НЕ |

В изпълнение на условие 8.2.1.2. е изготвена, утвърдена и се прилага методика за изчисляване консумацията на топлоенергия за инсталацията по условие 2.

В изпълнение на условие 8.2.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилатори и помпи за масло, основни консуматори на електроенергия на площадката. Основните консуматори на електроенергия на площадката са маслени помпи, вентилатори за охлаждане на газа и вентилатори за охлаждане на маслото, вентилатор в отсек маслоагрегат, нагреватели за маслото, както и вентилатори АВО – 2 броя.

Съгласно 8.2.1.3. такава проверка се прави при всяко техническо обслужване на машина, като резултатите от проверката се документират в протоколи, изготвени от Техник – механик  ГТКА, които се съхраняват от еколога.

В изпълнение на условие 8.2.1.4. е разработена и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. През отоплителния сезон се извършва ежемесечен обход на топлопреносната мрежа, организиран от Техник - механик ГТКА. За извършените проверки се съставя протокол от Техник - механик ГТКА. Освен ежемесечните проверки, винаги преди началото на отоплителния сезон се прави пълен преглед на топлопреносната мрежа, които се протоколира от Техник - механик ГТКА. Протоколите от ежемесечните и пълни проверки на топлопреносната мрежа се съхраняват от Еколога.

При проверките през 2009 г. не са установени пропуски на котлова вода и корозия по надземната тръбопреносна мрежа, не е установено износване на връзки, циркулационните помпи, тръбопроводите и арматурата са в добро техническо състояние.  За отчетената 2009 г. топлопреносната мрежа работи без отклонение от технологичния режим.

В изпълнение на условие 8.2.2.1. е разработена и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия, изразени като:

- Обща месечна консумация на електроенергия и топлоенергия общо за площадката;

- Месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по условие 2;

- Месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по условие 2;

- Годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по условие 2;

Отчитането на общата месечна консумация на електроенергия в КС Ихтиман става от фактурата на „ЧЕЗ”- България. След получаване на фактурата от „ЧЕЗ”- България, Зам. Ръководител ЮЗЕР Ихтиман предоставя данните за месечната консумация на електроенергия за съответния месец на еколога, под форма на протокол.

Количеството произведена топлоенергия се изчислява на база изразходваното количество природен газ за горивните инсталации на котлите.

Изчислените стойности за електроенергията и топлоенергията за съответния месец се документират в ежемесечен протокол по изпълнение на условие 8.2.2.1., който се изготвя и съхранява от еколог район.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства, отбелязани на Приложение II.1.6 към Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КС „Ихтиман”.

В изпълнение на условие 8.2.2.2. е разработена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия и топлоенергия с определените такива в условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в ежемесечни протоколи от еколог район.

При прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия/топлоенергия с определените в комплексното разрешително, са установени следните несъответствия по месеци:

Несъответствие на електроенергия за единица продукт:

| Месец от 2009 г. | Използвано количество за единица продукт /за месеца/ | Количество за единица продукт, съгласно КР | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 0,0920 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] | ГТКА работят в къси периоди поради специфични режими на транзитният газопровод, високо входно налягане и занижени транспортирани количества. Изразходваната в повече електроенергия е за поддържане на ГТКА в горещ резерв-подгряване на маслото до 300 С и подгряване на тръбна маслена и газова разводка. | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Февруари | 0,0029 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Март | 0,0048 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Април | 0,0060 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Май | 0,2310 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Юли | 0,0310 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Август | 0,0054 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Октомври | 0,003 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Ноември | 0,003 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Декември | 0,003 [MWh/MWht] | 0,0026 [MWh/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |

Несъответствие на топлоенергия за единица продукт:

| Месец от 2009 г. | Използвано количество за единица продукт /за месеца/ | Количество за единица продукт, съгласно КР | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 0,559 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] | Ползва се топлоенергия за топление на сградния фонд, а ГТКА работят в къси периоди от време и с намален капацитет. По този начин се консумира Топлоенергия, а не се произвежда единицата продукт. Причината за несъответствие за м. Май е принудително пускане на котлите, поради проверка от Технически надзор. | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Февруари | 0,022 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Март | 0,020 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Април | 0,013 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Май | 0,066 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Октомври | 0,009 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Ноември | 0,0105 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Декември | 0,021 [MWht/MWht] | 0,00023 [MWht/MWht] |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |

За периода на 2009 г. са констатирани десет несъответствия на консумираната електроенергия за единица продукт в следните месеци: Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юли, Август, Октомври, Ноември, Декември.

## Причини за несъответствия:

## -  икономическа и газова криза;

## -  слаб режим на работа на газопроводната система и занижен капацитет от моточасове;

## -  ниски месечни температури;

## -  необходимост от използване на ел.енергия за поддържане на ГТКА в горещ резерв, като съгласно инструкциите за експлоатация е необходимо да се подгрява маслото до 300 С и поддържа температура  по-голяма от 50 С в работните контейнери.

Коригиращи действия:

- единственото възможно коригиращо действие за установеното несъответствие за превишаване на консумацията на електроенергия е преразглеждане на Комплексно разрешително № 366-НО/2008 г., като се използват събраните материали и доказателства след проведените проверки по изпълнение на условията, заложени в КР и писмо с Изх. № 057/09.09.2010 г. по предписание от проверка по Комплексно Разрешително в Констативен Протокол № 1-366-НО-ИО-АО.

За периода на 2009 г. са констатирани осем несъответствия на консумираната топлоенергия за единица продукт в следните месеци: Януари, Февруари, Март, Април, Май, Октомври, Ноември и Декември.

## Причини за несъответствия:

## - ниски месечни температури, необходимо е да се поддържа оптимална работна среда.

- ползва се топлоенергия за топление на сградния фонд, а ГТКА работят в къси периоди от 	време и с намален капацитет. По този начин се консумира топлоенергия, а не се 	произвежда единицата продукт.

- причината за несъответствието, отчетено за м. Май е принудително пускане на котлите, поради проверка от Технически Надзор и консумираната във връзка с това топлоенергия.

Коригиращи действия:

- единственото възможно коригиращо действие за установеното несъответствие за превишаване на консумацията на топлоенергия е преразглеждане на Комплексно разрешително № 366-НО/2008 г., като се използват събраните материали и доказателства след проведените проверки по изпълнение на условията, заложени в КР и писмо с Изх. № 057/09.09.2010 г. по предписание от проверка по Комплексно Разрешително в Констативен Протокол № 1-366-НО-ИО-АО.

Посочените несъответствия за консумацията на електоенергия и топлоенергия за единица продукт са документирани от Еколога в протоколи за ежемесечна оценка на съответствието, в които се обосновава причината за установеното превишение на месечната консумация на електроенергия за единица продукт и причината за установеното превишение на месечната консумация на топлоенергия за единица продукт, спрямо нормата, заложена в КР.

В изпълнение на условие 8.2.2.3. резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на вентилатори и помпи за масло, основни консуматори на електроенергия на площадката се документират в протокол, изготвен от Техник - механик ГТКА при всяко техническо обслужване на машината и се съхранява при Еколога.

В изпълнение на условие 8.2.2.4. резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в ежемесечен протокол от еколог район. За отчетената 2009 г. топлопреносната мрежа работи без отклонение от технологичния режим.

Резултатите по изпълнение на условие 8.2.3.1. и изпълнение на условие 8.2.3.2. са докладвани в настоящия ГДОС.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Спомагателен материал за инсталацията по условие 2 е турбинно масло ТП-32.

Употребеното количество свежо турбинно масло за отчетната 2009 г. е 2,615 тона.

За периода на 2009 г. за нуждите на КС Ихтиман има закупено свежо турбинно масло ТП-32 което е 20 тона.

В изпълнение на условие 8.3.1.1 годишната консумация на турбинно масло за производство на единица продукт се определя като сума от всички месечни консумации за годишното производство на единица продукт, т.е. Годишната консумация на турбинно масло за производството на единица продукт се определя  като  сборът от месечните консумации на турбинно масло се раздели на годишната произведена топлоенергия /сбор от месечните  произведени топлоенергии/.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 86.7 MW |  |  |  |  |  |
| Турбинно масло | 19,5 t/y | - | 2,615 t/y | - | ДА |
|  | - | 2,8 х 10-5 t/MWht | - | 0,0000485 t/MWht | НЕ |

В изпълнеие на условие 8.3.1.2 годишната консумация на горивен природен газ ГТКА за производство на единица продукт се определя като сума от всички месечни консумации за годишното производство на единица продукт, т.е. Годишната консумация на горивен природен газ ГТКА за производството на единица продукт се определя  като  сборът от месечните консумации горивен природен газ ГТКА се раздели на годишната произведена топлоенергия /сбор от месечните  произведени топлоенергии/.

Годишната консумация на горивен природен газ ВК за производство на единица продукт се определя като сума от всички месечни консумации за годишното производство на единица продукт, т.е. Годишната консумация на горивен природен газ ВК за производството на единица продукт се определя  като  сборът от месечните консумации горивен природен газ ВК се раздели на годишната произведена топлоенергия /сбор от месечните  произведени топлоенергии/.

Таблица 3.3.3

| ##### ГТКА № 1, № 2, № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено Годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| Горивен природен газ | 79 236 1000Nm³/y | 0,12 1000Nm³/ MWh | 5653,842 1000Nm³/y | 0,104 1000Nm³/MWh | ДА |
| ##### Водогрейни котли с № 1 и № 2 |  |  |  |  |  |
| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| Горивен природен газ | 302 1000Nm³/y | 0,11 1000Nm³/MWh | 94,762 1000Nm³/y | 0,001 1000Nm³/MWh | ДА |

В изпълнение на условие 8.3.2.1. е изготвена и се прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по условия 8.3.1.1. и  8.3.1.2. изразени като:

- месечна консумация на спомагателните материали и горивата за инсталацията по условие 2.;

- месечна консумация на спомагателните материали и горивата, описани в условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2., изразени като разход за единица продукт;

- годишна консумация на спомагателните материали и горивата за единица продукт за инсталацията по условие 2.

Използваните месечни количества спомагателни материали и горива, се документират в месечен протокол от Еколог район.

В изпълнение на условие 8.3.2.2. е изготвена и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират в протоколи, съгласно 8.3.2.2. от Еколог и съхраняват в стаята му.

При оценката на съответствието за съответствие на използваното количество спомагателен материал – Турбинно масло ТП-32 за единица продукт, с определените количества в комплексното разрешително са установени следните несъответствия по месеци:

Несъответствие на използваното количество спомагателен материал – Турбинно масло за ГТКА

| Месец | Използвано количество за единица продукт /за месеца/ | Количество за единица продукт, съгласно КР | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Април | 0,000358 t/MWht | 2,8 х 10-5 | ГТКА са в края на експлоатационния си цикъл, поради което използваното количество на турбинно масло за единица продукт, изчислено по описаната в инструкцията методика, е над нормата. При повече моточасове за година, количеството на използваното турбинно масло за единица продукт е по-малко, от колкото когато ГТКА работят със занижен капацитет, както е през отчетената 2009 г. Турбинно масло не се изписва всеки месец, а за период от няколко месеца, в зависимост от режима на работа на ГТКА през годината, което също довежда до превишение на нормата за единица продукт. | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Октомври | 0,000103 t/MWht | 2,8 х 10-5 |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |
| Декември | 0,0000616 t/MWht | 2,8 х 10-5 |  | Не е възможно прилагане на коригиращи действия |

Месечна консумация на турбинно масло TM за производството на единица продукт (t/MWh) за инсталация ГТКА с № 1, 2, 3 (Условия 8.3.1.1) се определя като месечното изразходвано количество турбинно масло се раздели на месечната (за същия месец) обща топлоенергия на площадката. Данните от изчисленията на месечните консумации се използват за изчисляване на годишната консумация.

Изчислява се по следната формула: t/ед.пр. = ТМ/ЕГГ, която е описана в инструкция към условие 8.3.2.1.

За периода на 2009 г. са констатирани три несъответствия на консумираната електроенергия за единица продукт в следните месеци: Април, Октомври, Декември.

Причини за несъответствието:

- ГТКА са в края на експлоатационния си цикъл;

- ГТКА работят неритмично и ГТКА работят със занижен капацитет като моточасове;

Коригиращи действия :

- Единственото възможно коригиращо действие е преразглеждане на КР след смяна на   	двигателите на ГТКА.

Несъответствията за консумацията на турбинно масло за единица продукт за посочените месеци са документирани от Еколога в протоколи за ежемесечна оценка на съответствието, в които се обосновава причината за установеното превишение на месечната консумация на турбинно масло за единица продукт, спрямо нормата, заложена в КР.

Резултатите по изпълнение на условие 8.3.3.1 са докладвани като част от настоящия ГДОС.

3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Използваните химични вещества и препарати, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати, в изпълнение на условие 8.3.4.1. и условие 8.3.4.1.2.

Тяхното съхранение отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност, които се съхраняват в стаята на еколог район, в изпълнение на  условие  8.3.4.1.1.

В изпълнение на условие 8.3.4.2., свежото турбинно масло се съхранява в 3 броя стоманени резервоари с единична вместимост 25 m3 в открит склад, представляващ бетонова площадка на територията на Маслено стопанство (позиция 17), посочени на Приложение № II.4.3. от заявлението.

Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка, с обем 100 m3. Течностите от обваловките се отвеждат в канализацията единствено след преминаване през локално пречиствателно съоръжение маслоуловител.

Складът е с бетонна основа и е без връзка с канализацията.

В изпълнение на условие 8.3.4.3. е изготвена и се прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоари, описани в Условие 8.3.4.2.

Извършва се ежедневна визуална проверка за цялостта и здравинатта на резервоара от дежурния оператор компресор. Проверява се за течове на масло, за наличие на петна и омасляване по подовата настилка, прилежащата арматура и резбовите съединения. Наблюдава се запълнения обем на резервоара за предотвратяване на препълването му. Проверява се изправността на спирателната дренажна арматура. Ежедневните проверки се документират в дневник на резервоари за съхранение на турбинно масло от дежурния оператор компресор. За отчетната 2009 г. не са регистрирани несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло.

В изпълнение на условие 8.3.4.4. е изготвена и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на маслени резервоари в ГТКА, фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали при работата на инсталацията по условие 2. Извършват се ежедневни проверки на маслените системи на Газотурбинните компресорни агрегати.

Дежурният Оператор - компресор прави външен оглед на маслените системи на ГТКА в КС Ихтиман. Проверката се документира ежедневно в дневник за техническото състояние на маслените системи.

В изпълнение на условие 8.3.4.5. е изготвена и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, определена по условие 2., с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Съхранението на свежо турбинно масло се осъществява в в 3 броя стоманени резервоари с единична вместимост 25 m3 в открит склад, представляващ бетонова площадка на територията на Маслено стопанство. Складът няма връзка с канализацията. Складът е ограден от обвалована площадка 17800х15500х400.

Периодична проверка – ежедневна, на съоръженията и площадките се извършва от оговорния персонал под ръководството на Техник - механика. Проверки на техническото състояние на резервоара се извършват eжедневно от дежурния Оператор - компресорист на КС и се документират в дневник. За отчетната 2009 г. не са установени несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло.

В изпълнение на условие 8.3.5.1. резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се документират в дневник на резервоарите за съхранение на турбинно масло. За отчетната 2009 г. не са регистрирани несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло и обвалованите площадки.

В изпълнение на условие 8.3.5.2. резултатите от извършените проверки за установяване и предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа се документират в дневник за състоянието на маслените системи. При ежедневните проверки на резервоарите за съхранение, съоръженията с турбинно масло и тръбопреносната система не са установени течове за отчетената 2009 г.

В изпълнение на условие 8.3.6.1. за докладваната година са извършени ежедневни проверки на състоянието на резервоарите за турбинно масло и ежедневни проверки за  съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, определена с условие 2. Резултатите от ежедневните проверки са описани в дневник от дежурния оператор компресор, като ежедневните проверки по условие 8.3.4.3. и 8.3.4.5. са обобщени допълнително от еколога в ежемесечен протокол. Няма констатирани несъответствия за отчетената 2009 г.

В изпълнение на условие 8.3.6.2. и във връзка с условие 8.3.5.2., за докладваната 2009 година са извършени ежедневни проверки за установяване и отстраняване на течове, описани в дневник и не са констатирани несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.	 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух  и повърхностните води е дадена в Приложение № 2 към настоящия ГДОС.

В Таблица № 1 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС са посочени Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2009 г.

По условие 9.5.2.7 във връзка с условие 9.5.2.2 и условие 10.1.3.4:

Годишните количества на веществата свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката.

В изпълнение на условие 9.5.2.6 и условие 10.6.6:

ЗАМЪРСИТЕЛ ВЪВ ВЪЗДУХА

| Вредно вещество | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Количество емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ Кg / у ] | [ MWht ] | [ Кg / MWht ] |
| SOX | 0,000 | 53854,753 | 0,000 |
| CO | 89023,780 | 53854,753 | 1,653 |
| NOX | 14078,780 | 53854,753 | 0,261 |

ЗАМЪРСИТЕЛ В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

| ХПК/3 | 10,120 | 53854,753 | 0,000188 |
| --- | --- | --- | --- |

ПРЕНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА

| Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа код 13 02 05* | 7480 | 53854,753 | 0,138 |
| --- | --- | --- | --- |

4.2.	 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В изпълнение на условие 9.1.1. дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по условие 9.1.2. не превишава посочените в КР стойности.

Данни по условие 9.1.2 за горивна инсталация с номинална топлинна мощност 86.7 MW:

Таблица 9.1.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Вид на горивото | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Газотурбинен компресорен агрегат №1 | 28 | природен газ | - | 220000 | 12 |
| К2 | Газотурбинен компресорен агрегат №2 | 29 | природен газ | - | 220000 | 12 |
| К3 | Газотурбинен компресорен агрегат №3 | 29 | природен газ | - | 220000 | 12 |

- Таблица 9.1.1 – продължение

| - Параметър | - Емисионни норми до 31.12.2010г. (mg/Nm3) | - Емисионни норми от 01.01.2011г. (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| - SOх | - 35 | - 35 |
| - CO | - 100 | - 100 |
| - NOx | - 250 | - 75 |

Таблица 9.1.2

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Вид на горивото | Пречиства - телно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | Водогреен котел №1 | 0,35 | природен газ | - | 1100 | 6 |
|  | Водогреен котел №2 | 0,35 | природен газ |  | 1100 |  |

В изпълнение на условие 9.1.1. измерените дебити на газовете са както следва:

Дата на провеждане на СПИ - 08.09.2009 г:

| Източник на вредни емисии | Отпадъчни | газове | Оценка на съответствието |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерен дебит Nm3/h | Максимален дебит по КР Nm3/h | Съответствие | Коригиращи действия |
| ГТКА № 1 | 155118 | 220000 | ДА | НЕ |
| ГТКА № 2 | 169366 | 220000 | ДА | НЕ |
| ГТКА № 3 | 159039 | 220000 | ДА | НЕ |
| ВК №1 | 620 | 1100 | ДА | НЕ |
| ВК №2 | 619 | 1100 | ДА | НЕ |

При направените СПИ на димни газове на 08.09.2009 г. се установява, че само една от посочените емисии в атмосферата – СО от ГТКА № 1, № 2 и № 3,  превишава определените норми за допустими емисии, посочени в Таблица 9.1.1 – продължение от КР.

Резултатите от собствения мониторинг са докладвани в Таблица № 2 от Приложение №1 от настоящия ГДОС.

На територията на КС Ихтиман няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР условие 9.1.2.

- В изпълнение на условие 9.1.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- За отчетната 2009 г. е извършена оценка на съответствието при която има установено несъответствие на измерената стойност на контролиран параметър СО – въглероден оксид, за ГТКА № 1, № 2 и № 3, с определената в КР емисионна норма. За контролирани параметри SО2 и NOx има установено съответствие на измерените с определените норми по комплексно разрешително:

- ГТКА № 1

| Вредно | Вредни Емисии |  | Оценка на съответствието |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вещество | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 | Съответствие | Коригиращи действия |
| SO2 | 0 | 35 | ДА | НЕ |
| NO2 | 77 | 250 | ДА | НЕ |
| CO | 507 | 100 | НЕ | Не е възможно предприемане на коригиращи действия |

- ГТКА № 2

| Вредно | Вредни Емисии |  | Оценка на съответствието |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вещество | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 | Съответствие | Коригиращи действия |
| SO2 | 0 | 35 | ДА | НЕ |
| NO2 | 75 | 250 | ДА | НЕ |
| CO | 547 | 100 | НЕ | Не е възможно предприемане на коригиращи действия. |

- ГТКА № 3

| Вредно | Вредни Емисии |  | Оценка на съответствието |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вещество | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 | Съответствие | Коригиращи действия |
| SO2 | 0 | 35 | ДА | НЕ |
| NO2 | 80 | 250 | ДА | НЕ |
| CO | 433 | 100 | НЕ | Не е възможно предприемане на коригиращи действия. |

Причините за несъответствие са следните:

- по становище в писмо на ДЕМ - Самара № БТГ-461 832/18.04.2007 г. Завишението на нормите на СО е в резултат на двигателите НК-12 СТ на трите ГТКА;

- газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) № 1, № 2 и № 3, разположени на територията на Компресорна Станция Ихтиман, не са заводски оборудвани с екологични камери, чрез които може да се настройва гориво - въздушната смес, респективно не може да бъдат намалени емисиите на замърсители в атмосферния въздух, в частност намаляване на емисиите на въглероден оксид (СО).

Предприемане на коригиращи действия:

- конструкцията не позволява регулировка на горивния процес за подобряване на изпускането на емисии във въздуха;

- режимите на работа на двигателите, тяхното управление и контрол на параметрите се извършва от хидро-електро-пневматична система, която се настройва и оптимизира на специализиран стенд в завода производител в Русия, след което органите за регулиране се пломбират, вследствие на което на площадката на Компресорната Станция не могат да бъдат извършвани настроечни работи по ГТКА.

- единственото възможно коригиращо действие за привеждане в съответствие на нормите на СО със заложените в КР, е преразглеждане на КР след демониране на старите двигатели НК-12 СТ на ГТКА.

- докладът за извършените собствени периодични измервания през 2009 г. на КС Ихтиман е съгласуван без забележки от РИОСВ-Сф с писмо с Ваш Изх. № 26-00-5989/17.11.2009 г.

- (наш Вх. № БТГ-24-00-4448/23.11.2009 г.).

- В изпълнение на условие 9.2.1. всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталацията по условие 2 се изпускат организирано, в съответствие с условие 9.1.2. от КР.

В изпълнение на условие 9.2.2. е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Поради спецификата на технологичния процес на КС, не се очаква поява на прахови емисии на експлоатационната площадка. Проверки за появата на неорганизирани емисии се извършват от оперативния персонал на дневна смяна при обхода на технологичното оборудване. При установяване на появата на неорганизирани емисии, за това да се докладва на Техник - механик ГТКА и на Ръководите Район.

За отчетената 2009 г. не са установени източници на неорганизирани емисии. Ежемесечно, липсата на наличие на неорганизирани емисии на площадката се документира от Еколога в протокол.

В изпълнение на условие 9.2.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Веднъж месечно Техник-механик ГТКА прави проверка на съоръженията и машините в КС. При установяване на неорганизирани емисии, проверката се протоколира от Еколог-Район и се предприемат коригиращи действия. Когато не са установени неорганизирани емисии, липсата на такива също се протоколира от еколог-район ежемесечно.

За отчетната 2009 г. не са установени неорганизирани емисии на площадката, което е документирано в изготвените ежемесечни протоколи. Няма постъпили оплаквания и жалби на граждани за наличие на неорганизирани емисии за отчетната 2009 г.

В изпълнение на условие 9.3.1. всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

В изпълнение на условие 9.3.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване. При установяване на появата на такива емисии, за това да се докладва на Ръководител Район. Той разпорежда мерки за ликвидирането на случайните източници на интензивно миришещи вещества, които се изпълняват под ръководството на ИТР, отговарящ за съоръженията или веществата, случаен емитер на интензивно миришещи вещества.

За отчетната 2009 г. няма установени миризми и няма предприети мерки за тяхното отстраняване. Резултатите от проверките и липсата на миризми се документират в ежемесечни протоколи, изготвени от еколога.

В изпълнение на условие 9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Документирането на случайните емисии на интензивно миришещите вещества и действията по тяхното неутрализиране се извършва от Еколог район. Когато не са установени емисии на интензивно миришещи вещества, тяхната липса се протоколира от Еколога ежемесечно.

За отчетната 2009 г. няма установени интензивно миришещи вещества. Няма постъпили оплаквания и жалби на граждани за наличие на миризми за 2009 г.

В изпълнение на условие 9.4.1. резултатите от собствения мониторинг са докладвани в Таблица № 2 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС и докладът с описаните резултати от собствения мониторинг на КС Ихтиман е утвърден от РИОСВ София (писмо с Ваш Изх. № 26-00-5989/17.11.2009 г. и наш Вх. № БТГ-24-00-4448/23.11.2009 г.).

## В изпълнение на условие 9.5.1.1. се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства    №  К1(ГТКА № 1), № К2(ГТКА № 2) и № К3(ГТКА № 3), при спазване на регламентираните срокове и описаните показатели в Таблици 9.5.1. от КР:

- Мониторинг на изпускащи устройства №№ К1 (ГТКА №1), К2 (ГТКА №2) и К3 (ГТКА №3)

| Показател | Честота на измерването |
| --- | --- |
| SOх | Веднъж на две години |
| CO | Веднъж на две години |
| NOx | Веднъж годишно |

## На 08.09.2009 г. са проведени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове.

Изготвени са Протоколи от изпитване №  252, 253, 254, 255 и 256 /10.09.2009 г. и Протоколи от пробовземания № 252, 253, 254, 255 и 256 /08.09.2009 г.

- Информация за резултатите от проведените СПИ е докладвана в Таблица № 2 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС.

В изпълнени на условие 9.5.1.2. провеждането на СПИ се възлага по договор на акредитирани лица и лаборатории. През отчетната 2009 г. мониторинга се извърши на 08.09.2009 г. от лаборатория „ Екоексперт 6 ” ЕООД – гр. Варна, акредитирана от ИА”БСА” -сертификат № 40-ЛИ/16.01.2009 г., валиден до 31.03.2012 г., по Договор № 588/29.06.2009 г., които измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

В изпълнение на условие 9.5.1.3. годишните количества на замърсителите по Таблица 9.5.2, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) се изчисляват и докладват в посочените срокове. Информацията е представена в Таблица № 1 от Приложение № 1.

В изпълнение на условие 9.5.1.4. годишните количества на замърсителите по условие 9.5.1.3 се изчисляват в съответствие с Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух, докладвана в Приложение № 2 към настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 9.5.2.1. в протокол, изготвен от еколога, се документира и съхранява максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри за всяко изпускащо устройство и честотата на мониторинг по изпълнение на условие 9.5.1.1. от КР.

Резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух /условие 9.5.2.1/ са отразени в Таблица № 2 от Приложение № 1.

В изпълнение на условие 9.5.2.2. са документирани в протоколи и се съхраняват от еколог район информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

В изпълнение на условие 9.5.2.3. резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката, се документирани в ежемесечни протоколи  и се съхраняват от еколога.

В изпълнение на условие 9.5.2.4. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, което е документирано в ежемесечни протоколи от еколога.

В изпълнение на условие 9.5.2.5. Екологът документира в протоколи и съхранява на площадката резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

В изпълнение на условие 9.5.2.6. по изискване на условие 6.13. в настоящия ГДОС са докладвани данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, както следва:

ЗАМЪРСИТЕЛ ВЪВ ВЪЗДУХА

| Вредно вещество | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Количество емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ Кg / у ] | [ MWht ] | [ Кg / MWht ] |
| SOX | 0,000 | 53854,753 | 0,000 |
| CO | 89023,780 | 53854,753 | 1,653 |
| NOX | 14078,780 | 53854,753 | 0,261 |

В изпълнение на условие 9.5.2.7. като част от настоящия ГДОС е докладвана информация по Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3, 9.5.2.4 и 9.5.2.5.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води:

- В изпълнение на условие 10.1.1.1. се извършва мониторинг на функционирането на пречиствателни съоръжения Каломаслоуловител и Маслоуловител, в съответствие с технологичните инструкции за поддържане на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на Таблица 10.1.1.1

Таблица 10.1.1.1.

- Точка на заустване № 1 - сухо дере - водоприемник ІІ категория

- Източници – автомивка, маслено стопанство;

- Вид на пречиствателното съоръжение – Каломаслоуловител и Маслоуловител:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Вид на измерването | Документиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител към Автомивка |  |  |  |  |
| Ниво на утайките | до 15 см | на тримесечие | лата | протокол |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | на тримесечие | лата | протокол |
| Маслоуловител към Маслено стопанство |  |  |  |  |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | на тримесечие | лата | протокол |

- В изпълнение на условие 10.1.1.2.1. е изработена и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения на площадката, като на всяко тримесечие (4 пъти годишно) се прави измерване на параметрите от Механошлосер с алуминиева телескопична лата, след което резултатите от измерването се документират в протоколи от еколога.

- За отчетната 2009 г. протоколираните стойности на следените параметри са под посочените оптимални стойности, както следва:

| Период на извършен мониторинг | Контролиран параметър | Пречиствателни съоръжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-во тримесечие |  | Каломаслоуловител към автомивка | Маслоуловител към маслено стопанство |
| 15.01.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - |
| 15.01.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. |

| Период на извършен мониторинг | Контролиран параметър | Пречиствателни съоръжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-ро тримесечие |  | Каломаслоуловител към автомивка | Маслоуловител към маслено стопанство |
| 21.04.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - |
| 21.04.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. |
| Период на извършен мониторинг | Контролиран параметър | Пречиствателни съоръжения |  |
| 3-то тримесечие |  | Каломаслоуловител към автомивка | Маслоуловител към маслено стопанство |
| 03.07.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - |
| 03.07.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. |

| Период на извършен мониторинг | Контролиран параметър | Пречиствателни съоръжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-то тримесечие |  | Каломаслоуловител към автомивка | Маслоуловител към маслено стопанство |
| 02.10.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - |
| 02.10.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. |

- В изпълнение условие 10.1.1.2.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.

На тримесечие механошлосери, под ръководството на Техник - механик ГТКА, извършват проверка за правилната и ефективна работа на пречиствателните съоръжения. Проверяват се нивата в шахтите, здравината на вътрешните стени на пречиствателните съоръжения, оглежда се за спуквания и за наличие на течове. Резултатите от проверката се документират в протокол от Еколога.

- На база на направените проверки през отчетната 2009 г. се установява, че пречиствателните съоръжения на площадката са технически изправни, работят ефективно и не се налага ремонтна поддръжка. Не са открити повреди по пречиствателните съоръжения. Заключението от проверките е добро техническо състояние на пречиствателните съоръжения.

В изпълнение на условие 10.1.1.2.3. е изработена и се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с определените такива в Таблица 10.1.1.1 и в инструкциите по условие 10.1.1.2.1, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

След документирането в протокол на резултатите от проведения мониторинг на измерените стойности на контролираните параметри, се извършва оценка на съответствие на измерените с разрешените стойности. Оценката на съответствието се извършва и се документира от Еколог район в протокол за оценка на съответствие, изготвян на тримесечие. Етапите за осъществяване на периодична оценка са: осигуряване на информация за изпълнението на мониторинга на контролираните параметри; анализиране на получените резултати; изготвяне на оценка, отразяваща съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените в условията на разрешително.

За отчетната 2009 г. са извършени оценки на съответствието на всяко тримесечие (4 пъти годишно), като не е установено несъответствие при мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения на площадката на компресорната станция:

| Период на мониторинг | Контролиран параметър | Измерени стойности на контролираните параметри |  | Норма по КР | Съответствие ДА / НЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-во тримесечие |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |
| 15.01.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - | До 15 см. | ДА | ДА |
| 15.01.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. | До 5 см. | ДА | ДА |
| 2-ро тримесечие |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |
| 21.04.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - | До 15 см. | ДА | ДА |
| 21.04.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. | До 5 см. | ДА | ДА |
| 3-то тримесечие |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |
| 03.07.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - | До 15 см. | ДА | ДА |
| 03.07.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. | До 5 см | ДА | ДА |
| 4-то тримесечие |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |  | Каломасло уловител при Автомивка | Маслоуловител при Маслено Стопанство |
| 02.10.2009 г. | Ниво на утайките | 0 см. | - | До 15 см. | ДА | ДА |
| 02.10.2009 г. | Дебелина на масления слой | 0 см. | 0 см. | До 5 см. | ДА | ДА |

В изпълнение на условие 10.1.2.1. заустването на смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник ІІ категория, става единствено при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1, а именно, в Таблица 10.1.2.1:

Индивидуални емисионни ограничения за заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник ІІ категория.

- Точка на заустване № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42023/19,9//; L 23051/11,9//, посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2 - 2 (Обща районна схема на ВиК мрежите);

- Точка на пробовземане: ПТ 2 с координати В 42023/18,7//; L 23050/58,2//  на изход на площадката, посочена на Приложение № II.6.1.1.- 2 (Канализация на площадката);

- Източници на отпадъчните води: отоплителна централа, автомивка, маслено стопанство;

- Пречиствателно съоръжение: Каломаслоуловител и Маслоуловител;

- Име на водоприемника: сухо дере – водоприемник ІІ категория;

- Количество на заустваните отпадъчни води:    Qср. ден – 16 m3/d, Qср. год. – 1100 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| рН | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 |

### Собствен мониторинг:

В изпълнение на условие 10.1.3.1. се извършва собствен мониторинг, по показатели и честота съгласно таблица 10.1.3.1., в Точка на заустване № 1 Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42023/19,9//; L 23051/11,9//, посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2 - 2 (Обща районна схема на ВиК мрежите) и Точка на пробовземане: ПТ 2 с координати В 42023/18,7//; L 23050/58,2//  на изход на площадката, посочена на Приложение № II.6.1.1.- 2 (Канализация на площадката)

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас.

| Показатели | Собствен мониторинг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Честота на пробовземане | Вид на пробата | Примерен метод/процедура за анализ |
| рН | Веднъж на шест месеца | Еднократна | БДС 17-1.4. 27-80 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | Еднократна | БДС 17-1.4. 04-8, т. 2 |
| Нефтопродукти | Веднъж на шест месеца | Еднократна | БДС 16714-96 |

Резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица № 3 от Приложение №1 на настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 10.1.3.2. сертифицираното измервателното устройство е означено на план на площадката, в Приложение № 3 към настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 10.1.3.3. е изготвена и се прилага инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в Условие 10.1.2.1.(Таблици 10.1.2.1.) стойности на индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2009 г. са извършени две оценки (на шестмесечие) на съответствието и няма установено несъответствие. Направеното съответствие е за измерените стойности на рН, Неразтворени вещества и Нефтопродукти от точка на заустване ТЗ 1 и Пробовземна точка ПТ 2.

Протокол за оценка на съответствието на измерените с разрешените стойности, след всеки мониторинг, извършен от акредитирана лаборатория се изготвя и съхранява от Еколога.

Резултатите от мониторинга и оцевката на съответствието са докладвани в Таблица № 3 от Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 10.1.3.4. са изчислени замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в Таблица 10.1.3.4:

Замърсители в отпадъчните води, за които се докладва по ЕРИПЗ

| Замърсители/Вещества | Описание и идентификация |
| --- | --- |
| Общ органичен въглерод | Общ, изразен като С или ХПК/3 |

Количеството е изчислено и докладвано в Таблица № 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 10.1.4.1. Отпадъчните води - производствени и дъждовни, като част от смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води), от производствената площадка на Компресорна станция “Ихтиман”, зауствани в Сухо дере, не нарушават неговата категория (II-ра категория).

В изпълнение на условие 10.1.4.2. не са установени залпови изпускания на замърсяващи вещества в Сухото дере, вследствие на аварийни ситуации.В експлоатационния дневник на пречиствателните съоръжения е отразено на тримесечие, че не са констатирани залпови изпускания за периода на 2009 г.

Битово-фекални води:

В изпълнение на условие 10.2.1. септичната яма и попивен кладенец са водоплътни съоръжения и са означени на Приложение № II.6.1.1.-2 (Канализация на площадката) от заявлението.

В изпълнение на условие 10.2.2. самостоятелният поток битово-фекални води от площадката се отвежда единствено във водоплътна изгребна яма, означена на Приложение № II.6.1.1-3 от заявлението.

В изпълнение на условие 10.2.3. почистването на 6 т. от изгребната яма през периода на 2009 г. и извозването на отпадъчните води от нея се осъществи на база сключен договор с “ВиК-София” ЕООД – съпроводителен протокол и фактура за дейността.

Съдържанието на ямата се извозва чрез специализиран транспорт на “ВиК-София” ЕООД  и се разтоварва в определеното за целта място, съгласно договора.

В изпълнение на условие 10.3 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване

Техник - механик ГТКА организира  проверка на канализационната мрежа на всяко тримесечие от механошлосери. След всяка проверка екологът описва резултатите в протокол.

През отчетната 2009 г. са извършени четири проверки на канализационната мрежа. При проверките са установени следните резултати:

ревизионните шахти са с капаци, нивата в шахтите са в нормата, здравината на вътрешните стени на шахтите е нормална, няма спуквания, не е установено наличие на газ в шахтите, който е вреден за здравето,  не е  установено наличие на утайки в шахтите, запушвания на канали – няма, наличие на течове не е установено и няма спукани тръби.

Заключение е, че не се налага ремонтна поддръжка на канализационната мрежа за 2009 г.

В изпълнение на условие 10.4. е осигурен е безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води.

В изпълнение на условие 10.4.1. контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Не е установена повреда или преустановяване на работата им.

В изпълнение условие 10.5. е платена такса за 2009 г. по сметката на Басейнова Дирекция ЗБР – гр. Пловдив за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – втора категория. Размерът на годишната такса е изчислен в съответствие с чл. 9 ал. 1 и ал. 2, т. 5.2 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води във водоприемник сухо дере –  II-ра категория.

- В изпълнение на условие 10.6.1. резултатите от мониторинга на контролираните параметри по условие 10.1.1.1 се документират от Еколог район в протоколи, изготвяни на тримесечие и се съхраняват на площадката.

- В изпълнение на условие 10.6.1.1. екологът документира в протоколи на тримесечие резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3.

За отчетната 2009 г. са извършени оценки на съответствието на всяко тримесечие (4 пъти годишно), като не е установено несъответствие при мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения на площадката на компресорната станция.

Няма необходимост от предприемане на коригиращи действия за отчетната 2009 г. Стойностите от извършения мониторинг по условие 10.1.1.2.3. са докладвани в настоящия ГДОС.

- В изпълнение на условие 10.6.2. резултатите от мониторинга на смесен поток (производствени и дъждовни води)  по Условие 10.1.3.1. се документират в протоколи и съхраняват от Еколог район. За отчетната 2009 г. е извършен мониторинг за първо и второ шестмесечие от ТЗ 1 и ПТ 2 и няма установено несъответствие на измерените със заложените в КР стойности за рН, Неразтворени вещества и Нефтопродукти.

- В изпълнение на условие 10.6.2.1. и прилагане на инструкцията по условие 10.1.3.3, в настоящия ГДОС са докладвани 2 броя извършените проверки за отчетната 2009 г., при които няма установено несъответствие на измерените със заложените в КР стойности. Резултатите от двете оценки на съответствието са документирани в протоколи от Еколога.

- В изпълнение на условие 10.6.3. обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1. е докладвана в Таблица № 3 от Приложение № 1 от настоящият ГДОС.

Във връзка с изпълнение на условие 10.6.4. през отчетната 2009 г. година не са регистрирани течове и не е отчетена необходимост от предприемане на коригиращи действия съгласно инструкция по условие 10.3. През отчетната 2009 г. са извършени четири проверки на канализационната мрежа на всяко тримесечие от механошлосери, организирани от Техник - механик ГТКА. След всяка проверка Екологът описва резултатите в протокол.

Информация за резултатите от проверките по условие 10.3. е включена като част от ГДОС.

В изпълнение на условие 10.6.5. в Таблица № 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС са изчислени и докладвани замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в Таблица 10.1.3.4.

В изпълнение на условие 10.6.6. данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, са следните:

| Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | Годишно количество замърсител | Емитирано количество замърсител в отпадъчните води, за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- |
|  | [Kg/год.] | [Kg/MWht] |
|  | 10,120 | 0,000188 |

В изпълнение на условие 10.6.7. на площадката на КС се съхранява и представя при поискване от компетентния орган информация по условия 10.6.1., 10.6.1.1., 10.6.2., 10.6.2.1.

4.4. Управление на отпадъците

Месечни и годишни количества образувани производствени отпадъци:

| Наименование на отпадъка | Код | МЕСЕЧНИ КОЛИЧЕСТВА /тон/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишно количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Черни метали | 16 01 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Месечни и годишни количества образувани опасни отпадъци:

| Наименование на отпадъка | Код | МЕСЕЧНИ КОЛИЧЕСТВА /тон/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишно количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,983 |
| Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори | 13 05 01* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,006 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,030 |

Месечни количества образувани строителни и битови отпадъци:

| Наименование на отпадъка | Код | МЕСЕЧНИ КОЛИЧЕСТВА /тон/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишно количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,990 | 0,660 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,660 | 8,250 |

В изпълнение на условие 11.1.1. за отчетната 2009 г. образуваните отпадъци при работата на инсталацията по условие 2 не се различават по вид и не превишават количесвата, посочени в КР.

В изпълнение на условие 11.1.2. Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО е актуализирана и внесена в срок за утвърждаване в РИОСВ – София с писмо № 26-00-4167/23.06.2009 г.

##### В изпълнение на условие 11.2.1. и условие 11.2.2. образуваните на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1.1., се събират съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места и по схемата за разделно събиране на отпадъците, представена в заявлението на стр. 67-75 в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Условие 11.2.3. е неприложимо зо площадката на КС Ихтиман и няма наличие на техническа възможност за това. Отпадъците, при събирането им, не се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.

В изпълнение на условие 11.2.4. отпадъкът от флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*, се събират разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак не се поставят в съдове за битови отпадъци и не се смесват с други отпадъци.

В изпълнение на условие 11.2.4.1. отпадъкът излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника), съдържащо опасни компоненти, с код 20 01 35* , се събира  разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка и не се смесва с други отпадъци.

В изпълнение на условие 11.2.5. отпадъците с код и наименование 13 02 05* - Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа, , се събират на площадката в резервоари, които са затворени, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла” и/или „Отпадъчни нефтопродукти”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. Няма генерирани количества за отчетната 2009 г. и на склад от предходни години за отпадъци с код и наименование 13 05 01* - Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит) и 13 05 06* - Масло от маслно – водни сепаратори.

В изпълнение на условие 11.2.6. събирането на образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии се извършва разделно в съд, които е устойчив спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който е изработен да не взаимодейства с тях. Съдът осигурява вентилация на въздух и е обозначен с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”.

В изпълнение на условие 11.2.7. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събиране на образуваните на площадката отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

През отчетната 2009 г. са извършени са 12 ежемесечни оценки на съответствието на събирането на отпадъците, като не е установено несъответствие при събирането на отпадъците. Резултатите от проверките се документират от Еколога в ежемесечни доклади за оценка на съответствието. КС Ихтиман е в съответствие с изпълнение на условие 11.2.7. за отчетната 2009 г. Няма необходимост от предприемане на коригиращи действия за 2009 г.

На 18.01.2010 г. е отворена процедура № 090-139 по доставка на специализирани съдове за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци генерирани от дейността на експлоатационните площадки на „Булгартрансгаз” ЕАД, която е публикувана на официалния сайт на „Булгартрансгаз” ЕАД.

В изпълнение на условие 11.3.1. временното съхранение на отпадъците, съгласно условие 11.1.1. се съхраняват за срок не по - дълъг от три години при последващо предаване за оползотворяване и една година при последващо предаване за обезвреждане.

В изпълнение на условие 11.3.2. за временно съхраняване на отпадъците, определени с условие 11.1.1., на местата, определени за тази цел (Приложение II.7.4 от заявлението за издаване на комплексно разрешително), при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

В изпълнение на условие 11.3.3. опасните отпадъци, образувани от дейността на предприятието, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

В изпълнение на условие 11.3.4. отпадък от флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* се съхранява временно на  Площадка № 28, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея. Площадката е оборудвана с херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи, съдове за съхраняване. Повърхностите, върху които се поставят съдовете са с водонепропускливо покритие.

В изпълнение на условие 11.3.4.1. отпадък излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника), с код 20 01 35* се съхранява временно разделно от другите отпадъци, на Площадка № 28, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението. Площадката е закрита и временното съхраняване на ИУЕЕО се извършва в затворен контейнер.

В изпълнение на условие 11.3.5. отпадък оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01* се съхранява временно на Площадка № 27, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението, която има трайна настилка от бетон. Батериите и акумулаторите са в специализирани съдове, отговарящи на изискванията на Условие 11.2.6. и в непосредствена близост има абсорбент - пясък. Площадката е пожарообезопасена и няма връзка с канализацията.

В изпълнение на условие 11.3.6. отпадък с код и наименование: 13 02 05* се съхраняват на  Площадка № 17, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението, която е бетонирана, оборудвана с приемателни съдове и снабдена с надписи за предназначението й и вида на отпадъците, който се третират на нея. Съдовете за съхранение отговарят на изискванията на Условие 11.2.5. Няма генерирани количества и на площадката не се съхраняват отпадъци с код и наименование - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, 13 05 01* - Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит), 13 05 06* - Масло от маслно – водни сепаратори.

В изпълнение на условие 11.3.7. се съхраняват временно отпадъци с код и наименование:  12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали на Площадка № 13, 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали на Площадка № 13, 16 01 17 – Черни метали на Площадка № 29, 16 01 07* - Маслени филтри на Площадка № 16, обозначени на Приложение II.7.4 от заявлението, които са с настилка от бетон и с ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

В изпълнение на условие 11.3.8. временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

В изпълнение на условие 11.3.9. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. През отчетната 2009 г. са извършени са 12 ежемесечни оценки на съответствието на временното съхранение на отпадъците. Резултатите от проверките се документират от Еколога в ежемесечни доклади за оценка на съответствието, като не е установено несъответствие при временното съхраниение на отпадъците. КС Ихтиман е в съответствие с изпълнение на условие 11.3.9. за отчетната 2009 г. Няма необходимост от предприемане на коригиращи действия за отчетната 2009 г.

В изпълнение на условие 11.4.1. предаването за транспортиране на отпадъците по условие 11.1.1. извън територията на площадката се извършва единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО,  или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Информация за транспортирането на образуваните отпадъци е докладвана в Таблица № 5 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 11.4.2. при предаване на опасен отпадък за оползотворяване/ обезвреждане се изготвя “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

В изпълнение на условие 11.4.2.1. са изготвени изброените по-долу документи и се предоставят на транспортиращата фирма, както и се съхраняват от еколог район.                    За производствени отпадъци се предоставя сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; За опасни отпадъци се предоставят сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; “Транспортна карта”, съгласно Приложение № 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

В изпълнение на условие 11.4.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2009 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието за транспортиране на образуваните отпадъци и  не е установено несъответствие. Резултатите от оценките на съответствието се документират в изготвен от Еколога ежемесечен доклад.

КС Ихтиман е в съответствие с изпълнение на условие 11.4.3. за отчетната 2009 г. Няма необходимост от предприемане на коригиращи действия за отчетната 2009 г.

В изпълнение на условие 11.5.1. отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с Условие 11.1.1., се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

В изпълнение на условие 11.5.2. е изработена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2009 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието за оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията изисквания. Не са установени несъответствия. Резултатите се описват от Еколога в ежемесечен доклад за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания. Няма необходимост от предприемане на коригиращи действия за 2009 г.

В изпълнение на условие 11.6.1. за обезвреждане се предават смесените битови отпадъци, на база сключен договор с лицензирана фирма – концесионер за община Ихтиман “Ягуар – 02“ ЕООД.  Компресорната станция заплаща годишна такса смет на община Ихтиман.

В изпълнение на условие 11.6.2. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За отчетната 2009 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието на обезвреждането. Не са регистрирани несъответствия и не е установена необходимост от предприемане на коригиращи действия. Оценките на съответствието са описани от Еколога в ежемесечни доклади.

В изпълнение на условие 11.7.1. се осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образуван отпадък за инсталацията по условие 2.;

- годишно количество образуван отпадък за инсталацията по условие 2.

Резултатите за количествата на отпадъците, образувани на площадката се документират в ежемесечни справки от Еколога.

В изпълнение на условие 11.7.2. е изработена и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци, в съответствие с условията за наблюдение. Месечните количества образувани отпадъци се отразяват в отчетната книга.

В изпълнение на условие 11.7.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2009 г. са извършени от еколог район 12 ежемесечни оценки на съответствието за количествата образувани отпадъци с разрешените такива и резултатите са обобщени от Еколога в ежемесечни доклади.

За отчетната 2009 година е установено едно несъответствие за генерираните количества на Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак за месец Ноември. Несъответствието е отразено в ежемесечен доклад за оценка на съответствие към инструкцията по условието, след което е описано в доклад за несъответствие за месец Ноември. Докладите се изготвят и съхраняват от Еколога. Количестата се описват своевременно в отчетната книга по отпадъците. Несъответствието за генерирано количество отпадък флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, е както следва:

| Период 2009 г. | код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | генерирано количество | норма по КР | Съответствие | Коригиращи действия |
|  | t | t/yr |  |  |
| Ноември | 0,0017 | 2,2 Е 10-5 | Не | Предаване на количеството отпадък на лицензирана фирма на база сключен договор |

Причини за несъответствие:

- Количеството на отпадък флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак е посочено некоректно в КР, защото тази стойност отговаря и е смятана за единица 1000 nm3, след което единицата продукт, е променена на MWht, въпреки възражения от страна на оператора, а годишната стойност на отпадъка не е преизчислена за MWht. В такъв случай, годишната стойност в КР отговаря за 1000 nm3, а не е преизчислена за MWht, поради вероятен пропуск при изготвяне на КР;

- процедурата по сключване на договор с фирма бе провалена, поради неявяването на фирми, отговарящи на изискванията по ЗОП.

Коригиращи действия:

- сключване на договор на централно ниво, за всички КС на “Булгартрансгаз” ЕАД, с лицензирана фирма, при което отпадъците на КС Ихтиман ще бъдат предадени.

Годишните количества отпадъци са докладвани в Таблица № 4 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 11.7.4., Екологът отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове в изготвената от него годишна справка по изпълнение на условие 11.7.4. и се съхранява от еколог район.

В изпълнение на условие 11.8.1. в Компресорната станция не се образуват отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

В изпълнение на условие 11.8.2. единствения отпадък, образуван и предназначен за обезвреждане чрез депониране са смесените битови отпадъци. Те се транспортират от лицензирана фирма – концесионер на база сключен договор, но се обезвреждат в депо, което обезмисля извършването на основно охарактеризиране на отпадъка.

В изпълнение на условие 11.9.1. годишните отчети по отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, са внесени в РИОСВ – София  с писмо с Изх. № 045/26.02.2010 г.  (Вх. па РИОСВ № 26-00-1562/09.03.2010 г.) и в Община Ихтиман с писмо с Изх. № 045/26.02.2010 г.

В изпълнение на условие 11.9.2. годишните количества образувани отпадъци се документират от еколог район и са докладвани в таблица № 4 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 11.9.3. резултатите от оценката на съответствието по условие 11.2.7., условие 11.3.9., условие 11.4.3., условие 11.5.2., условие 11.6.2. и условие 11.7.3., се документират в ежемесечни доклади за оценка на съответствие и се съхраняват от еколог район. Не са установени несъответствия по посочените условия за отчетната 2009 г.

В изпълнение на условие 11.9.4. като част от ГДОС са докладвани ежемесечни проверки в съответствие с условие 11 от КР, като за отчетната година не са установени несъответствия и необходимост от предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на условие 11.9.5. екологът съхранява и представя при поискване от компетентните органи всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (Условие № 11. Управление на отпадъците), за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба.

В изпълнение на условие 11.9.6. няма планиране на промени в работата на инсталацията.

В изпълнение на условие 11.9.7. по ЕРИПЗ за отчетната 2009 г. е докладван преносът извън площадката на опасен отпадък Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа код 13 02 05* :

ПРЕНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА:

| Вредно вещество | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Количество емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ Кg / у ] | [ MWht ] | [ Кg / MWht ] |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа код 13 02 05* | 7480 | 53854,753 | 0,138 |

4.5. Шум

В изпълнение на условие 12.1.1. дейностите, които се извършват на площадката, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

- По границите на производствената площадка: дневно ниво - 70 dB(A), вечерно ниво - 70 dB(A), нощно ниво - 70 dB(A)

- В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): дневно ниво – 55 dB(A), вечерно ниво - 50 dB(A), нощно ниво – 45 dB(A).

В изпълнение на условие 12.2.1. се извършва наблюдение на общата звукова мощност на площадката, нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нивата на звуково налягане в мястото на въздействие, като мониторингови измервания са извършени на 28.08.2009 г. от „Евробул контрол Ай Ти Си” ООД гр. Пловдив, в съответствие с Наредба № 2 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. От „Евробул контрол Ай Ти Си” ООД гр. Пловдив е издаден протокол за контрол на нивото на шума № ОКА–08– 0261/28.08.2009 г., който е неразделна част от издадения Сертификат за контрол ITC-261/2009 от 31.08.2009 г. Нивото на шума, излъчван от компресорната станция, съответства на изискванията в Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда. Доклад за резултатите от СПИ на нивата на шум излъчван в околната среда от обекта, е представен в РИОСВ – София с писмо № 257/14.09.2009 г. и Ваш Вх. № 26-00-5988/18.09.2009 г.

В изпълнение на условие 12.2.2. е изработена и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по условие 12.2.1. Резултатите от получения протокол                      № ОКА–08–0261/28.08.2009 г. от „Евробул контрол Ай Ти Си” ООД гр. Пловдив и Сертификат за контрол ITC-261/2009 се документират и съхраняват от Еколога.

В изпълнение на условие 12.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За отчетната 2009 г. е извършвана оценка на съответствието и се установява, нивото на шума, излъчван от компресорната станция, съответства на стойностите и изискванията, заложени в КР. Няма установено несъответствие за отчетната 2009 г. и не се налага предприемане на коригиращи действия. Резултатът от извършената оценка на съответствието по условие 12.2.3. за 2009 г. са документирани в изготвен от еколога протокол.

В изпълнение на условие 12.3.1. резултатът от наблюдението на определените показатели през 2009 г. е документиран в протокол от еколога, съхранява се на площадката.

В изпълнение на условие 12.3.2. резултатът от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, се протоколира от еколога и се съхраява на площадката. За периода    на 2009 г. е установено съответствие.

В изпълнение на условие 12.3.3. в настоящия ГДОС се докладва, че:

-  няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на Компресорната станция;

- резултатите от извършените през отчетна 2009 г. година наблюдения на шума са предоставени в Таблица № 6  към Приложение № 1 от настоящия ГДОС;

-  няма установено несъответствие на измерените стойности при мониторинга, с максимално допустимите, поставени в разрешителното. Няма установено несъответствие за отчетната 2009 г. и не се налага предприемане на  коригиращи действия.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В Таблица № 7 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС е представена информация, че подземните води на КС Ихтиман не са обект за мониторинг или водоползване.

В изпълнение на условие 13.1. през отчетната година не е извършвано пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

В изпълнение на условие 13.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Дежурният оператор-компресор дневна смяна прави външен оглед на маслените системи на ГТКА в КС Ихтиман. Резултатът от проверката се документира ежедневно в дневник за техническото състояние на маслените системи по условие 8.3.5.2. Всички констатирани течове се документират в дневник по условие 13.8.4. от КР. За отчетната 2009 г. година няма констатирани течове.

В изпълнение на условие 13.3. на територията на КС са разположени метални контейнери с абсорбент - пясък в Маслено Стопанство, които да се използват в случай на разливи.

В изпълнение на условие 13.4. е изработена инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

За отчетната 2009 г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), което е отбелязано за всяко тримесечие в Дневник за документиране на установени разливи по условие 13.8.4.

В изпълнение на условие 13.5. няма установени течове от варели, тръбопроводи и др. и няма необходимост от ремонтни дейности през отчетната 2009 г.

В изпълнение на условие 13.6. извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания, се извършват на определените за това места.

Собствен мониторинг на почви:

В изпълнение на условие 13.7.1.1. е представена за утвърждаване схема с означени пунктове за мониторинг на почви в три еднообразни екземпляра от РИОСВ и ИАОС в срок,   с писмо Изх. № 022/12.01.2009 г. до РИОСВ и до ИАОС.

Съгласно условие 13.7.1.1. е определено разположението и са утвърдени от РИОСВ - София постоянните пуктове за мониторинг на почвите с географски координати както следва:

| Мониторингов пункт № | Разположение | Географски координати |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | B | L |
| МП № 1 | Тревна площ до Маслоуловител | 4569265.38 | 8541928.10 | 42023’16.1” | 23051’00.4” |
| МП № 2 | Тревна площ до КМУ | 4569270.63 | 8541798.33 | 42023’16.2” | 23050’54.7” |
| МП № 3 | Тревна площ до Септична Яма | 4569361.96 | 8541873.70 | 42023’19.2” | 23050’58.0” |

ИАОС-София съгласува трите пункта с писмо № 366-СО-909/12.05.2009 г. и Наш Вх. № БТГ 04-09-1745/18.05.2009 г.

През 2009 г. е извършен е анализ за състоянието на почвите на територията на площадката (базово състояние) по показателите в Таблица № 13.7.1.1. от акредитирана лаборатория           „ Евротест-контрол ” ЕАД. Информацията за резултатите от анализа е докладван в Таблица № 8 от Приложение № 1 на настоящия ГДОС. Резултатите от базовото състояние са внесени в РИОСВ София с Писмо с Вх. № 26-00-5092/05.08.2009 г. и наш Изх. № 214/03.08.2009 г.

В изпълнение на условие 13.7.1.2. собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.7.1.1. в постоянните мониторингови пунктове, ще бъде извършен през 2012 г. През отчетната 2009 г. е извършен анализ за състоянието на почвите на територията на площадката (базово състояние) по показателите в Таблица № 13.7.1.1. Резултатите от анализа на базовото състояние са документирани от еколога в протокол.

Таблица № 13.7.1.1.

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- |
| pН | 1 път на 3 години | ISO 10390 |
| Нефтопродукти | 1 път на 3 години | ISO 11046:1994 / ISO 16703:2001 |

В изпълнение на условие 13.7.1.3. е изработена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.7.1.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. През отчетната 2009 г. е извършена оценка на съответствието на  резултатите от базово състояние на стойностите рН и Нефтопродукти, спрямо Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 08.05.1979 г., изм. и доп., бр. 5 от 16.01.1996 г., бр. 54 от 08.07.1997 г., бр. 21 от 17.03.2000 г., доп., бр. 39 от 16.04.2002 г.)

Оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.7.1.1. ще бъде извършена при извършване на следващия собствен мониторинг.

В изпълнение на условие 13.8.1. за отчетната 2009 г. не са уставовени течове и разливи, което е документирано в дневника по условие 13.8.4.

В изпълнение на условие 13.8.2. резултатите от проведения анализ на базово състояние за 2009 г. са документирани в протокол и се съхраняват от Еколога.

В изпълнение на условие 13.8.3. резултатите от периодичната оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите ще бъдат изготвени след извършен мониторинг 2012 г. За отчетната 2009 г. е извършена оценка на базовото състояние на почвите в трите утвърдени пункта, спрямо нормите от Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата.

В изпълнение на условие 13.8.4. е изготвен Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За отчетната 2009 г. няма установени разливи. Липсата на разливи се документира на всяко тримесечие в Дневника по условие 13.8.4.

В изпълнение на условие 13.8.5. резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица № 13.7.1.1. показатели, са докладвани в Таблица № 8 към Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 13.8.6. собствени мониторинг на почвите ще бъде извършен през 2012 г.

В изпълнение на условие 13.8.7. оценка на съответствието ще бъде докладвана, при извършване на следващия собствен мониторинг.

В изпълнение на условие 13.8.8. данните от изпълнението на всички инструкции по условие 13 (инструкция по условие 13.2 и инструкция по условие 13.2) са докладвани като част от настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 13.9. през отчетната 2009 г. не са регистрирани аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води.

В изпълнение на условие 13.9.1. за отчетната 2009 г. не са регистрирани аварийни ситуации, за които да бъдат уведомени Басейнова дирекция, Териториалната дирекция “Гражданска защита” към Министерство на извънредните ситуации и Общинския съвет по сигурност и управление при кризи.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Няма условия в КР за привеждане в съответствие по Инвестиционна програма.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В изпълнение на условие 15.1. са изработени и се прилагат технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по условие 2. Инструкциите съдържат необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

В изпълнение на условие 15.2. в отдел Диспечерски се документират и съхраняват всички резултати по условие 15.1. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

В изпълнение на условие 15.3. е изготвен план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по условие 2.

В изпълнение на условие 15.4. и във връзка с условие 15.3. се установява, че за отчетната 2009 г. няма регистрирани анормални режими на инсталацията по условие 2.

В изпълнение на условие 16.1. няма предприети действия по временно или окончателно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или на части от тях.

В изпълнение на условие 16.5. в настоящия ГДОС е докладвано,че  няма предприети мерки по планове за временно или окончателно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или на части от тях, по условия 16.2., 16.3. и 16.4.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

- В изпълнение на условие 14.1. е изготвен и се спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието, който включва всички елементи, описани в условието.

- За отчетната 2009 г. не са установени аварии.

В изпълнение на условие 14.2. е изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Предложени са  мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране, които да се използват при наличие на потенциална възможност за такова изпускане.

В изпълнение на условие 14.3. има изготвен Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация с информация, включваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/ или отстраняването на последствията от нея.

Няма регистрирани аварийни ситуации през отчетната 2009 г., което е документирано от Еколога в Дневника по условие 14.3. на всяко тримесечие. Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

В изпълнение на условие 14.4. е изготвена инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води, вследствие на аварийни ситуации. За отчетната 2009 г. не са отчетени залпови замърсявания на отпадъчните води, вследствие на аварийни ситуации.

В изпълнение на условие 14.5. е изготвен Дневник за посочените в условието случаи.              За отчетната 2009 г. екологът е завел в Дневника измерената стойност на СО от изпускащи устройства ГТКА №1, №2 и №3, при проведени СПИ на димни газове в атмосферния въздух през 2009 г. РИОСВ – София е уведомен за резултатите от проведените СПИ.

В изпълнение на условие 14.6. за отчетната 2009 г. не е възникнала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда.

В изпълнение на условие 14.7. няма опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

Информация за липса на аварии през отчетната 2009 г. са отразени в Таблица № 9 към Приложение №1 от настоящия ГДОС.

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

За отчетната 2009 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително.

Информация за липса на оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталацията за отчетната 2009 г., е отразена в Таблица № 10 към Приложение №1 от настоящия ГДОС.

- Подписване на годишния доклад

Д е к л а р а ц и я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително № 366 –Н0 / 2008 г. на “Булгартрансгаз” ЕАД, за обект Компресорна станция „Ихтиман”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Иван Дреновички

Изпълнителен Директор

на „Булгартрансгаз” ЕАД

Подпис:…………………………

Дата: 24.03.2010 г.

Приложение №1

|  | Таблици: |
| --- | --- |
| Таблица 1. | Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |
| Таблица 2. | Емисии във въздуха |
| Таблица 3. | Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация |
| Таблица 4. | Образуване на отпадъци |
| Таблица 5. | Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |
| Таблица 6. | Шумови емисии |
| Таблица 7. | Опазване на подземни води |
| Таблица 8. | Опазване на почви |
| Таблица 9. | Аварийни ситуации |
| Таблица 10. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР |
| Приложение №2 | Методика за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферния въздух и отпадъчните води |
| Приложение №3 |  |
|  | Ген. План на площадката с означени точки на водно пробовземане и измервателното устройство на обема на заустваните отпадъчни води – смесен поток. |

Приложение № 1

Таблица № 1

Таблица № 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2009 г. на КС Ихтиман

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1в) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | [Kg/год.] | [Kg/год.] | [Kg/год.] | [Kg/год.] | [Kg/год.] |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (89023,780) M |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (14078,780) M |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди ( SOx / SO2 ) | - (0,000) M |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - (10,120) M |  |  |  |

М - измерена стойност

Приложение № 1

Таблица № 2

Таблица № 2.   Емисии в атмосферния въздух за отчетната 2009 г. от площадката на                              КС Ихтиман

| - Изпускащо устройство № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Източник на отпадъчни газове: |  |  |  | - Газотурбинен компресорен агрегат № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |  |
|  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | не | 0 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 100 |  | не | 507 | Веднъж на две години | 1 бр./ 20 % |  |
|  | NO2 | mg/Nm3 | 250 |  | не | 77 | Веднъж годишно | ДА 100% |  |
| - Изпускащо устройство № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Източник на отпадъчни газове: |  |  |  | - Газотурбинен компресорен агрегат № 2 |  |  |  |  |  |
|  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |  |
|  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | не | 0 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 100 |  | не | 547 | Веднъж на две години | 1 бр. / 18 % |  |
|  | NO2 | mg/Nm3 | 250 |  | не | 75 | Веднъж годишно | 1 бр. / 100% |  |
| - Изпускащо устройство № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Източник на отпадъчни газове: |  |  |  | - Газотурбинен компресорен агрегат № 3 |  |  |  |  |  |
|  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |  |
|  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | не | 0 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 100 |  | не | 433 | Веднъж на две години | 1 бр. / 23 % |  |
|  | NO2 | mg/Nm3 | 250 |  | не | 80 | Веднъж годишно | 1 бр. / 100% |  |

| - Изпускащо устройство № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Източник на отпадъчни газове: |  |  |  | - Водогреен котел №1 |  |  |  |  |  |
|  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |  |
|  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | не | 0 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 100 |  | не | 2 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | NO2 | mg/Nm3 | 250 |  | не | 72 | Веднъж годишно | 1 бр. / 100% |  |

| - Изпускащо устройство № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Източник на отпадъчни газове: |  |  |  | - Водогреен котел №2 |  |  |  |  |  |
|  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |  |
|  |  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | не | 0 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 100 |  | не | 2 | Веднъж на две години | 1 бр. / 100% |  |
|  | NO2 | mg/Nm3 | 250 |  | не | 75 | Веднъж годишно | 1 бр. / 100% |  |

Приложение № 1

Таблица № 3

Таблица № 3.  Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация за отчетната 2009 г. от площадката на КС Ихтиман

I. Точка на заустване № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42023/19,9//; L 23051/11,9//, посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2 - 2 (Обща районна схема на ВиК мрежите);

Мониторинг за  първо шестмесечие – пробовземане на 16.02.2009 г.

| Точка на заустване № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ –ра категория |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот- ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 16 - 1 100 | 2,390 - 435 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,18 +- 0,05 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16,4 +- 0,08 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,1 | Веднъж на шест месеца | ДА |

Мониторинг за второ шестмесечие – пробовземане на 07.07.2009 г, а за ХПК – на 16.09.2009 г.

| Точка на заустване № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ-ра категория |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот- ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 16 - 1 100 | 2,664 - 485 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,28 +- 0,05 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 17,2 +- 0,9 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,1 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | 33,0 +- 1,7 | Веднъж годишно за ЕРИПЗ | - |

II. Точка на пробовземане: ПТ 2 с координати В 42023/18,7//; L 23050/58,2//  на изход на площадката на КС Ихтиман, посочена на Приложение № II.6.1.1.- 2 (Канализация на площадката);

Мониторинг за  първо шестмесечие – пробовземане на 16.02.2009 г.

| Точка на пробовземане: ПТ 2 на изход на площадката |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот- ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | - - - | - | - | - |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,358 +- 0,05 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 14,0 +- 0,7 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,1 | Веднъж на шест месеца | ДА |

Мониторинг за второ шестмесечие – пробовземане на 07.07.2009 г, а за ХПК – на 16.09.2009 г.

| Точка на пробовземане: ПТ 2 на изход на площадката |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот- ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | - - - | - | - | - |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,33 +- 0,05 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 13,6 +- 0,7 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,1 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | 38,0 +- 1,9 | Веднъж годишно за ЕРИПЗ | ДА |

Приложение № 1

Таблица № 4

Таблица № 4.   Образуване на отпадъци за отчетната  2009 г. на площадката на КС Ихтиман

|  |  | Код |  | Годишно количество |  |  |  | Годишно количество за единица продукт |  |  |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране собствен транспорт / външна фирма |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък |  |  |  | Количества определени с КР, t/y |  | Реално измерено, t/y |  | Колич. Определени сКР |  | Реално измерено, t/m2 |  |  |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  | 0,07 |  | 0,045 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 13 |  | не | ДА |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 |  | 0,02 |  | 0,003 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 13 |  | не | ДА |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 |  | 0,85 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Не |  | не | ДА |  |
| Черни метали | 16 01 17 |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 29 |  | не | ДА |  |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 |  | 0,0175 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Не |  | не | ДА |  |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла на минерална основа | 13 02 05* |  | 5,0 |  | 2,983 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 17 |  | “Амко” ЕООД - Шумен | ДА |  |
| Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори | 13 05 01* |  | 1,0 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 17 |  | не | ДА |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* |  | 0,1 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Не |  | не | ДА |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* |  | 0,1 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 17 |  | не | ДА |  |
| Маслени филтри | 16 01 07* |  | 0,06 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | не | ДА |  |
| Маслени филтри | 16 01 07* |  | 0,06 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 16 Площадка № 16 |  | не | ДА |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  | 0,3 |  | 0,023 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 27 |  | не | ДА |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  | 2,2 Е - 5 |  | 0,017 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 28 |  | не | НЕ |  |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника) | 20 01 35* |  | 0,1 |  | 0,030 |  |  |  |  |  | Да Площадка № 28 |  | не | ДА |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 |  | 3 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Не |  | не | ДА |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  | 12 |  | 8,250 |  |  |  |  |  | Не |  | “Ягуар-02” ЕООД Ихтиман | ДА |  |

Приложение № 1

Таблица № 5

Таблица № 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за отчетната 2009 г.    		             за КС Ихтиман

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла на минерална основа | 13 02 05* | - | - | Предаване за оползотворяване „Амко” ЕООД гр. Шумен | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Предаване за обезвреждане на „Ягуар-02” ЕООД гр. Ихтиман | Да |

Приложение № 1

Таблица № 6

Таблица № 6. Шумови емисии за отчетната 2009 г. на КС Ихтиман

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта * | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур т.1 | 66,5 | 66,5 | Да |
| Контур т.2 | 66,7 | 66,7 | Да |
| Контур т.3 | 67,1 | 67,1 | Да |
| Контур т.4 | 62,5 | 62,5 | Да |
| Контур т.5 | 61,1 | 61,1 | Да |
| Контур т.6 | 59,2 | 59,2 | Да |
| Контур т.7 | 61,8 | 61,8 | Да |
| Контур т.8 | 56,9 | 56,9 | Да |
| Контур т.9 | 61 | 61 | Да |
| Контур т.10 | 56,1 | 56,1 | Да |
| Контур т.11 | 61 | 61 | Да |
| Контур т.12 | 57,3 | 57,3 | Да |
| Контур т.13 | 61,1 | 61,1 | Да |
| Контур т.14 | 64,7 | 64,7 | Да |
| Контур т.15 | 67,4 | 67,4 | Да |
| Контур т.16 | 66,5 | 66,5 | Да |
| с. Стамболово | 19,08 | 19,08/19,08/19,08 | Да |

* Точките от измервателният контур имат еднакви стойности на нива на

звуково  налягане  през  деня, вечерта и нощта, тъй като процесът е непрекъснат.

Приложение № 1

Таблица № 7

Таблица № 7. Опазване на подземните води за отчетната 2009 г. на КС Ихтиман

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: Подземните води на КС Ихтиман не са обект за мониторинг или водоползване

Приложение № 1

Таблица № 8

Таблица № 8. Опазване на почви за отчетната 2009 г. на КС Ихтиман

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг* | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 7,53 +- 0,10 | Пункт № 1 Тревна площ до Маслоуловител | - | 1 път на 3 години | - |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 26,47 +- 1,32 | Пункт № 1 Тревна площ до Маслоуловител | - | 1 път на 3 години | - |
| Активна реакция /рН/ | 7,33 +- 0,10 | Пункт № 2 Тревна площ пред КМУ | - | 1 път на 3 години | - |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 11,03 +- 0,55 | Пункт № 2 Тревна площ пред КМУ | - | 1 път на 3 години | - |
| Активна реакция /рН/ | 8,04 +- 0,10 | Пункт № 3 Тревна площ до Септична Яма автомивка | - | 1 път на 3 години | - |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 22,08 +- 1,10 | Пункт № 3 Тревна площ до Септична Яма | - | 1 път на 3 години | - |

През отчетната 2009 г. е извършен анализ на почвите - базово състояние

* Резултатът от мониторинг ще бъде докладван в ГДОС- 2012 г.

Приложение № 1

Таблица № 9

Таблица № 9.  Аварийни ситуации за отчетната 2009 г. на КС Ихтиман

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетната 2009 г. не са регистрирани аварийни ситуации с последствия за околната среда

Приложение № 1

Таблица № 10

Таблица № 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  нсталациите, за която е предоставено КР през отчетната 2009 г.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани оплаквания и възражения за отчетната 2009 година на КС Ихтиман.

Приложение № 2

М   Е   Т   О   Д   И   К   А

ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА НА 2009 г.

- Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух

Методиката се основава на Доклада за резултатите от проведените през 2009 г. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници.

  - Серни оксиди  ( SOx / SO2 )

Формула за изчисляване

Е = МП х Нраб.,  където:

  - Е – количеството емитиран замърсител - ( SOx / SO2 )  kg/у

  - МП – масовия поток [kg/h] на SO2 от протокол от изпитване, за съответния организиран източник

  - Нраб. – работните часове за съответното съоръжение - ГТКА или Водогреен котел през отчетната година

След изчисляване на годишното количество емитирани серни оксиди за всяко съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитирани серни оксиди за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително № 366-Н0/2008г.

Изчисляване:

Годишно количество на серни оксиди за отчетната 2009 г.

| SOx/SO2 |  | Масов поток [kg/h] | Работни часове за 2009 г. | Емитирани серни оксиди [kg/у] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТКА №1 |  | 0,00 | 239 | 0,000 |
| ГТКА №2 |  | 0,00 | 1080 | 0,000 |
| ГТКА №3 |  | 0,00 | 995 | 0,000 |
| ВК №1 |  | 0,00 | 1579 | 0,000 |
| ВК№2 |  | 0,00 | 1579 | 0,000 |
|  |  | Годишно количество на серни оксиди: |  | 0,000 [kg/у] |

Годишното количество на серни оксиди за отчетната 2009 г., изпускани в атмосферния въздух е 0,0 kg.

  - Въглероден оксид  ( СО )

Формула за изчисляване

Е = МП х Нраб.,   където:

  - Е – количеството емитиран замърсител - (СО) kg/у

  - МП – масовия поток [kg/h] на въглероден оксид, от протокол от изпитване за съответния организиран източник

  - Нраб. – работните часове за съответното съоръжение - ГТКА или Водогреен котел през отчетната година

След изчисляване на годишното количество емитиран въглероден оксид за всяко съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитиран въглероден оксид за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително № 366-Н0/2008г.

Изчисляване:

Годишно количество на  въглероден оксид за отчетната 2009 г.

| СО | Масов поток [kg/h] |  | Работни часове за 2009 г. | Емитиран въглероден оксид [kg/у] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТКА №1 | 39,62 |  | 239 | 9469,180 |
| ГТКА №2 | 41,49 |  | 1080 | 44809,200 |
| ГТКА №3 | 34,92 |  | 995 | 34745,400 |
| ВК №1 | 0,00 |  | 1579 | 0,000 |
| ВК№2 | 0,00 |  | 1579 | 0,000 |
|  |  | Годишно количество СО: |  | 89023,780 [kg/у] |

Годишното количество на въглероден оксид за отчетната 2009 г., изпускан в атмосферния въздух е 89023,780 kg.

1.3.Азотни оксиди (NOx/NO2):

Формула за изчисляване

Е = МП х Нраб.,   където:

  - Е – количеството емитиран замърсител - ( NOx / NO2 )  kg/у

  - МП – масовия поток [kg/h] на NO2 от протокол от изпитване за съответния организиран източник

  - Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен котел през отчетната година

След изчисляване на годишното количество емитирани азотни оксиди за всяко съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитирани азотни оксиди за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително № 366-Н0/2008г.

Изчисляване:

Годишно количество на азотни оксиди за отчетната 2009 г.

| NOx/NO2 |  | Масов поток [kg/h] | Работни часове за 2009г. | Емитиран азотни оксиди [kg/у] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТКА №1 |  | 6,05 | 239 | 1445,950 |
| ГТКА №2 |  | 5,68 | 1080 | 6134,400 |
| ГТКА №3 |  | 6,42 | 995 | 6387,900 |
| ВК №1 |  | 0,03 | 1579 | 47,370 |
| ВК№2 |  | 0,04 | 1579 | 63,160 |
|  |  | Годишно количество на азотни оксиди: |  | 14078,780 [kg/у] |

Годишното количество на азотни оксиди за отчетната 2009 г. изпускани в атмосферния въздух е 14078,780 kg.

2. Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води

2.1. Общ органичен  въглерод , изразен  като ХПК/3

Методиката се основава на протокол от изпитване на водите във водоприемник II-ра  категория.

Формула за изчисляване

Е = Q x ( C : 3 x 10-3 ),   където:

Е –   Количеството емитиран замърсител за периода на 2009 г.

Q - Количество заустени води за периода на 2009 г., [m3] = 920 m3/y

С  - Емисия, измерена периода на 2009 г., mg/dm3

10-3 – коефициент за превръщане:  mg/dm3 kg/m3

Изчисляване на замърсителя за периода на 2009 г.

Q - Количеството заустена вода за периода м. януари-м. декември, 2009 г. - 920 m3/y.

С - Eмисия, измерена за този период  - 33,00 mg/dm3

Е = Q x ( C : 3 x 10-3 )

Е = 920 m3  х   ( 33,00 mg/dm3 : 3 x 10-3 )

Е = 920 m3  х   0,0053

Е = 10,120 kg за периода на 2009 година

За отчетната 2009 г. годишното количество общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3 в отпадъчните води е  10,120  kg.