TOПЛОФИКАЦИЯ

СОФИЯ - ЕАД

ТР “София”

1220 София ул."202" № 6

директор:       832 50 26

информация: 931 49 49

факс:               832 30 08

Годишен Доклад

за

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 43/2005 г.

на “Топлофикация София” ЕАД,

обект ТЕЦ “София”

за 2009 г.

София

Март 2010 г.

- СЪДЪРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Увод | 3 |
| 1.1. Уводна част на годишния доклад | 3 |
| 1.2. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията | 3 |
| 1.3. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда | 4 |
| 2. Система за управление на околната среда | 4 |
| 2.1. Структура и отговорности | 4 |
| 2.2. Обучение | 4 |
| 2.3. Обмен на информация | 4 |
| 2.4. Документиране | 4 |
| 2.5. Управление на документи | 5 |
| 2.6. Оперативно управление | 5 |
| 2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 5 |
| 2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 5 |
| 2.9. Записи | 6 |
| 2.10. Докладване | 6 |
| 2.11. Актуализация на СУОС | 6 |
| 3. Използване на ресурси | 7 |
| 3.1. Използване на вода | 7 |
| 3.2. Използване на енергия | 7 |
| 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 7 |
| 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 8 |
| 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 9 |
| 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиййте на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 9 |
| 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 9 |
| 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 10 |
| 4.4. Управление на отпадъците | 13 |
| 4.5. Шум | 17 |
| 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 17 |
| 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 18 |
| 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 19 |
| 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 19 |
| 7.1. Аварии | 19 |
| 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 19 |
| 8. Подписване на годишния доклад. | 19 |
| Приложения: | 20 – 43 |
| 1. Таблици |  |
| 2. Протоколи |  |

1. Увод

1.1. Уводна част на годишния доклад

•Име и местонахождението на инсталацията

ТЕЦ “София”;

гр. София, ул. “202” № 6

•Име на оператора

“Топлофикация София” ЕАД

1680 София, ул.Ястребец 23Б , тел.02-9586808, факс 02-8597015

Изпълнителен директор: инж. Петко Милевски

•Регистрационния номер на разрешителното – № 43/2005г.

•Дата на подписване на КР – 15.04.2005 г.

•Дата на влизане в сила на КР – 07. 05. 2005 г.

•Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията

1680 София, ул .“Ястребец” 23Б , тел.02-958 22 15, факс 02-958 25 14

e-mai pmilevski@abv.bg

Изпълнителен директор: инж. Петко Милевски

•Името на лицето за контакти

инж.Георги Нацков – Директор на Топлофикационен район “София”

Адрес: гр.София, п.к.1220, ул.”202” № 6 тел. (02) 832–50–26

инж. Eлена Тодорова – Инспектор екология в ТЕЦ”София”

Адрес: гр.София, , ул.”202” № 6 тел. (02) 81–31–355

1.2. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

Производство на топлинна енергия, пренос и преразпределение на топлинна енергия, производство на електрическа енергия и други дейности, обслужващи основните дейности.

ТЕЦ “София” е изградена като топлофикационна електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия (пара и гореща вода) за технологични нужди на промишлена зона “Стара планина” на гр. София, отопление и битови нужди на промишлената зона, централната част на гр. София и граничещите жилищни комплекси.

Главните суровини, необходими за осъществяване на основната дейност на централата са природен газ (основно гориво, внос от Русия), котелно гориво (резервно гориво – от НХК “Бургас” по БДС) и суровата вода, необходими за провеждането на хидравличен режим “централа – абонат – централа” и производство на електроенергия. Природният газ се подава към енергийните и водогрейните котли, като едновременно с това се подава и условно чиста вода, след обработка в химичен цех. Парата се образува в енергийните котли, от където преминава през турбогенераторите и бойлерните уредби и като готов продукт се включва към потребителите на пара по съответните топломагистрали. Битовото топлоснабдяване се осъществява чрез подаване на топла вода по пет магистрали. Едновременно с производството на пара и топла вода се произвежда и електроенергия от турбогенераторите, част от която се изразходва за покриване на собствените нужди, а другата се подава в електроенергийната система. Отпадъчната вода, получена в резултат на отделните процеси в инсталацията се пречиства в пречиствателната станция за отпадъчни води към ТЕЦ “София”. Пречистена до степен, отговаряща на необходимите изисквания за заустване в градска канализация се включва в нея. За компенсиране на водните загуби по топлофикационната мрежа се подава и добавъчна вода (подпитка), представляваща омекотена вода за поддържане на технологично необходимото налягане в топлофикационната мрежа.

1.3. Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда.

Директор на ТР “София”

Зам. Директор по производство на ТЕЦ

Р-л отдел ТЕ, ТБ, ТН, ПО и ООС

Инспектор екология

•РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618, гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

•Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

гр. Плевен 5800, Ул. ”Васил Левски“ № 1, ет. 16 стая 1608

Бюро гр.София, бул. ”Г. М. Димитров” № 14, тел. 970 20 29, факс 973 34 08

2. Система за управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности:

- определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са списъци на:

- персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- съхраняват се списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/ лицата или отговорностите.

2.2. Обучение

  - разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/ лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/ лицата.

2.3. Обмен на информация

  - поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

  - поддържа се актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

2.4. Документиране

- осигурен е на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

2.5. Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.

2.6. Оперативно управление

- изготвени са всички, изисквани с разрешителното инструкции.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

- изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

- прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (например пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

2.9. Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се информацията/ документите, изисквани по настоящото условие

2.10. Докладване

- докладвани са резултатите от собствения мониторинг

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

2.11. Актуализация на СУОС

- СУОС на ТЕЦ “София” до сега не е имала нужда от актуализация

Произведена топло и електро енергия през 2009г.:

  - Произведена електро енергия – 349 614 MWh

  - Произведена топло енергия – 1 386 460,268 MWh

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/MWh | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустриална вода | – | 1,12 | 1 925 963 | 1,1093776 | Да |

През 2009 г. има несъответствие за месец април – 1,7942 m3/MWh, май – 1,4779 m3/MWh, юни – 2,1370 m3/MWh, месец юли – 1,7612 m3/MWh, месец август – 1,5901 m3/MWh, месец септември – 1,5950 m3/MWh и месец октомври – 1,7339 m3/MWh. Превишенията са в следствие на повишена подпитка, поради присъединяване на ОЦ „Земляне”и ОЦ “Люлин” и въвеждане на централата в зимен режим на работа.

Поддръжка на най-големите консуматори на вода – Извършват се ежедневни обходи и се записва в оперативния журнал. Констатираните неизправности се завеждат в дневник за дефекти.

През 2009 г. не са регистрирани течове по водопроводната мрежа.

3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР MWh/MWh | Използвано количество за единица продукт MWh/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,05 | 0,03954652 | Да |
| Топлоенергия | 0,06 | 0,04826247 | Да |

Има несъответствие при собствените нужди за електроенергия за м. септември – 0,0765. Преразхода се дължи на спирането на централата за планова годишна профилактика.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | Да/не |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 250 | 0,00015 | 191,960 | 0,000110571 | Да |
| Натриева основа | 257 | 0,000134 | 93,6379 | 0,000053937 | Да |
| Коагулант | 258 | 0,000135 | 120,110 | 0,000069185 | Да |
| Флокулант | 0,9 | 0,000000469 | 0,490 | 0,000000282 | Да |
| Разсол | 800 | 0,00042 | 562,617 | 0,000324074 | Да |
| Йонообменна смола | 5 | 0,000002 | 0,00 | 0,000000 | Да |

Несъответствия:

Разсол – несъответствие за месец април – 0,000603 t/MWh, май – 0,000525 t/MWh, юни – 0,000694 t/MWh, месец юли – 0,00051672 t/MWh, месец август – 0,00049311 t/MWh, месец септември – 0,00039938 t/MWh и месец октомври – 0,00050189 t/MWh. Превишенията са в следствие на повишена подпитка, поради присъединяване на ОЦ „Земляне”и ОЦ “Люлин” и въвеждане на централата в зимен режим на работа.

Коагулант – несъответствие за месец юни – 0,00015 t/MWh. Превишенията са в следствие на повишена подпитка, поради присъединяване на ОЦ „Земляне”и ОЦ “Люлин”.

Флокулант – несъответствие за месец юни – 0,00000051 t/MWh и месец октомври - 0,00000054 t/MWh. Превишенията са в следствие на повишена подпитка, поради присъединяване на ОЦ „Земляне”и ОЦ “Люлин” и въвеждане на централата в зимен режим на работа.

Сярна киселина - несъответствие за месец октомври - 0,0001506 t/MWh. Превишенията са в следствие на повишена подпитка и въвеждане на централата в зимен режим на работа.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР Nm3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР t/MWh | Употребено годишно количество Nm3/y | Количество за единица продукт t/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 432 000 000 | 0,11643 | 219 270 000 | 0,086258 | Да |
| Мазут | 15 500 | 0,183 | 9 844 т | 0,00567 | Да |

През 2009г. няма превишение на разрешените количества за горива по КР № 43/2005г.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

- съгласно Условие 8.3.4.2. – резервоари №№ 1, 2, 3 и 4 са изведени от експлоатация. Резервоари №№ 5, 6 и 7 са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване.

- съгласно Условие 8.3.4.4. – всички обваловки на резервоарите по Условие 8.3.4.1. са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най – големия резервоар, намиращ се в обваловката.

- съгласно Условие 8.3.4.12.3.

- няма установено попадането на разливи в почвите и/ или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки;

- няма установени течове;

- няма предприети корективни действия;

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове от тръбопроводи на площадката.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са представени в таблица 1 от приложенията. Изчисленията са направени възоснова на:

Въздух средната концентрация (mg/Nm3) данни от СНИ се умножава по газовия поток (Nm3/h). Полученото число се умножава по работните часове на съоръженията и се дели на 106.

Годишните количества на NOx и CO за ЕК №6 и Водогрейни котли (без СНИ) са изчислени по Coriner.

Годишните количества на изпусканите SO2 и прах се определят по Coriner, където емисионния фактор за SO2 и прах при използването на природен газ е 0.

Годишните количества за NOx, CO, SO2 и прах  при работата на мазут са определени по Coriner.

Всички изчисления и примери са дадени на стр.40 – 42.

Води средната концентрация (mg/dm3) се умножава по количеството вода за година и се дели на 103.

Пример за начина на изчисление е даден на стр. 43.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.1. от КР – от 15.08.2005г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащи устройства №№ 2 и 3 (ЕК №№ 7, 8 и 9);

- съгласно Таблица 9.6.1. – мониторинг на изпускащо устройство № 1 – не е извършено измерване на ВК № 5, тъй като през 2009 г. котелът е бил в работа на нисък товар за 113 часа.

- съгласно Таблица 9.6.1.1. от КР са направени периодични измервания през 2009 г., на изпускащо устройство № 3, с измерване на котлите, които в момента са били в работа.  По време на измерванията не е измерено изпускащо устройство № 2, тъй като не е имало работещи съоражения, които са към него.

През 2009 г. са направени 3 периодично измерване на SOx и прах в изходящите димни газове от фирма “Пехливанов Инженеринг” ООД.

На 06.04.2009г. е извършено СПИ на енергиини котли №№ 8 и 9 към изпускащи устройства 3.

На 04.12.2009 г. е извършено СПИ на водогреен котел № 3 към изпускащо устройство № 3.

В ТЕЦ “София” се извършват денонощни измервания на изходящите димни газове. След влизане в сила на новите норми за NOx (200 mg), се наблюдават по – високи стойности запоказателя. Тези превишения се дължат на горивният процес и горивната система в ТЕЦ “София”.

За месец юни има превишение на нормата на СО. Поради присъединяването топлинния товар на ТР”Земляне” към ТЕЦ “София” се е наложило енергийните котли да работят на максимален товар с претоварване на газ и недостиг на въздух. Към края на м. юни нормалните технически режими са били възстановени. Превишение на СО има и за м. декември. Превишенията са в следствие на запушване на линия за "sample"газ(сравнителен газ). Документираните количества не са реални вследствие на запушването.

-	Няма наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката.

Анормални режими на работа – През 2009 г. има превишения на НДЕ, дължащи се на промени в режима на работа и на горивната уредба на съораженията в централата.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В Пречиствателна станция на ТЕЦ “София” постъпват следните потоци замърсени отпадъчни води:

- Химически замърсените води (ХЗВ);

- Омаслени води (ОВ);

- Дъждовни (Повърхностни) отпадъчни води;

- Битови отпадъчни води.

Тези потоци води (след преминаване през пречиствателни съоръжения) се обединяват в изходна канализационна шахта и от там се заустват в градската канализационна мрежа към ГПСОВ “Кубратово”. От юни 2003 г. ТЕЦ “София” има разрешително № 1010/2003г. от “Софийска вода” АД гр. София за включване към уличната канализация на изграденото канализационно отклонение.

- Химически замърсени води (ХЗВ) – генерират се от водоподготвителната инсталация (ВПИ) в цеха за химическа водоочистка. Поради факта, че повечето води имат кисел характер, алкалните потоци не се третират допълнително с реагенти, а се изчаква съответния кисел отпадъчен поток и така се постига взаимна неутрализация. При този подход не се използва изобщо сярна киселина, което води и до намаляване на натовареността с неутрални соли на отпадъчните води.

- Омаслени води (ОВ) – генерират се от: охлаждане на турбини; охлаждане на помпи от цеховете; мазутно стопанство – от подгряване на мазут с пара и сепариране; промивки на котлите; обваловки на трансформатори против маслени течове; миене на автомобили в гаража.                Те са замърсени с нефтопродукти, които на вход на пречиствателната станция варират нормално от 1.0 – 10.5 мг/дм3.

- Дъждовни (Повърхностни) отпадъчни води – на територията на ТЕЦ “София” няма изградена самостоятелна канализация за дъждовните води. Те посредством смесената канализация се отвеждат към пречиствателната станция в комбинираното съоръжение за пречистване на омаслени води, което се състои от черпателен резервоар, задържателен резервоар и събирателен резервоар за нефтопродукти. Поради релефа на терена тези води се събират не само от площадката на ТЕЦ, но и от съседните улици и надлез "Надежда".

Дъждовните води от разтоварището за мазут първоначално минават през сепарираща шахта, а омаслените води от трансформаторите и масленото стопанство през маслоуловителни ями, след което се изпращат към ПСОВ на ТЕЦ “София”.

- Битовите отпадъчни води се генерират от санитарните помещения за работниците, административната сграда и жилищата. Канализационната система е в добро състояние и осигурява отвеждането на водите към пречиствателната станция. Съществуват отделни канали за битови води, за омаслени и химически замърсени води. Битовите отпадъчни води постъпват в ПСОВ като самостоятелен поток в приемен резервоар, от където без да бъдат обработени се припомпват и смесват с останалите отпадъчни води и се заустват в Градски колектор.

Съгласно Условие 10.1.1.1. Притежателят на разрешителното извършва мониторинг на съоръженията в Пречиствателна станция в ТЕЦ „София”, съгласно посочените условия в КР № 43/2005г.

Съгласно Условие 10.1.1.2. Притежателят прилага инструкции по условия 10.1.1.2.1.,10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3.

Съгласно Условие 10.1.3.1. На територията на ТЕЦ „София”, мястото за взимане на проби от отпадъчните води е на изход на Пречиствателната станция, преди водите да постъпят в Градския колектор.

През 2009 г. са извършени по 2 броя анализи от акредитирани лаборатории – „Евротест контрол” АД и от Орган за контрол от вида С – Топлофикация – звено химичен контрол.

Дебити на отпадъчните води за 2009 г.

| Дебит | По КР | През 2009 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Q ср. час/ м3 | - | 77,49 м3/ час | - |
| Q ср. ден/ м3 | 2 328 м3/ ден | 1 859,9 м3/ ден | Да |
| Q ср. год/ м3 | 850 000 м3/ год. | 678 851 м3/ год. | Да |

### Г    Р    А    Ф    И    К

за собствен (вътрешен) мониторинг на компонент “Води”

на Пречиствателна станция – 2009г.

| Контролиран поток | Показатели | Периодичност |
| --- | --- | --- |
| #### І. Технологичен поток Омаслени води |  |  |
| 1. Вход Омаслени води или НУ | рН, t C | на два часа |
|  | НП, мг/дм3 | на 6 часа |
| 2. Изход Омаслени води или НУ | рН, t C | на два часа |
|  | НП, мг/дм3 | на 6 часа |
| 3. МС(мазутно стопанство) | НП, мг/дм3 | при необходимост |
| ІІ. Технологичен поток Химически замърсени води |  |  |
| 1. Изравнител - Усреднител | рН – отчет на изход | при отворени дренажи – на 2 час |
|  | Киселинност, мгЕ/дм3 | при неутрализация |
| ІІІ. Заустване | рН, t C | Веднъж дневно |
|  | НП, мг/дм3 |  |
|  | Неразтворени в-ва, мг/дм3 | при необходимост |

Брой проби/2009г.

| брой проби технол.поток | брой проби рН, t 0C | брой проби НП mg/dm3 | брой проби НВ mg/dm3 | брой проби ПО mg/dm3 | брой проби Al3+ mg/dm3 | брой проби Cl- mg/dm3 | брой проби SO42- mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход „Омаслени води” | 4 380 | 1 460 | - | - | - | - | - |
| Изход „Омаслени води” | 4 380 | 1 460 | - | - | - | - | - |
| Изход „Изравнител-Усреднител” | 387 | - | - | - | - | - | - |
| Заустени води ПСОВ-Гр.колектор | 734 | 359 | 5 | 5 | - | - | 5 |

НП-нефтопродукти

НВ-неразтворени вещества

ПО-перманганатна окисляемост mgO2/dm3

К-киселинност

По Условие 10.6.3. Няма превишение на стойностите.

По Условие 10.6.4. Няма регистрирани течове.

По Условие 10.6.5. Вещества и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

| Замърсители | Кg/год. |
| --- | --- |
| Мед | 5,770 |
| Хром | 0,679 |
| Цинк | 8,146 |

4.4. Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР „София”, се извършва съгласно Условие 11. от КР № 43/2005г. издадено от МОСВ. На територията на ТЕЦ „София”са изградени площадки за временно съхранение на отпадъците.

Информация за отпадъците предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Име на оператора, извършващ операцията | Код на извършената операция (D/R) | Предадено количество (тона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | “ЕУРОЗАК” ООД | D | 11,5 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | „РЕАЛМЕТ” ЕООД | R | 2,500 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | „Софинвест” ЕООД | D | 11,84 |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | 17 09 04 | „Софинвест” ЕООД | D | 426 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | „РЕАЛМЕТ” ЕООД | R | 111,121 |

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрол, измерване и анализи на отпадъците

- контролът и измерването на отпадъците в ТЕЦ „София” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

- на площадката на ТЕЦ „София“ не е извършван анализ, поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

По Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици:

Производствени отпадъци – таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производ-ствения отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y | Количество, t/MWh | Количество, t/y норма КР | Количество, t/MWh норма КР | Съответ-ствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни развори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,000 | 1,5 | 1,05х10-6 | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,000 | 0,000 | 3 m3 | 2,1х10-6 m3/MWh | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,000 | 0,000 | 2 | 1,4х10-6 | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 96,591 | 5,564х10-5 | 200 | 6,3х10-5 | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 0,000 | 11 m3 | 7,7х10-6 m3/MWh | Да |

###### Таблица 11.1.2. Общи производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y | Количество t/y норма КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1,500 | 2,5 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,003 | 0,2 | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,100 | 0,8 | Да |

Таблица 11.2. Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Количество t/y норма КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 3 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 23,80 | 50 | Да |

###### Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци от инсталацията попадаща в обхвата на

###### Приложение № 4 на ЗООС

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество, t/y | Количество t/MWh | Количество, t/y норма КР | Количество t/MWh норма КР | Съответ-ствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво (пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 0,000 | 1 | 7х10-7 | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,200 | 1,152 х10-7 | 0,25 | 1,75х10-7 | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 0,000 | 5 | 0,000002 | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 01 20* | 0,000 | 0,000 | 150 m3 | 2,1х10-6 m3/MWh | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 11,500 | 66,241 х10-7 | 1 | 7х10-7 | Не |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 0,000 | 5 | # | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,000 | 5 m3 | 3,5х10-6 m3/MWh | Да |

Таблица 11.3.2. Общи опасни отпадъци

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y | Количество t/y нормо КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 01 20* | 0,000 | 150 m3/y | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,357 | 0,6 | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 0,5 | Да |
| Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран | 17 03 01* | 0,000 | 0,5 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,184 | 0,2 | Да |

Таблица 11.4. Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Количество t/y норма по КР | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,000 | 1,5 | Да |
| Мед, бронз и месинг | 17 04 01 | 0,000 | 1 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0,000 | 10 | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 11,84 | 20 | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | 17 09 04 | 426 | 3000 | Да |

- За изтеклата 2009 г. има несъответствия с нормите по КР за тпадък с име: Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) и код: 13 05 03* -  надвишава разрешеното количество по КР. Полученият отпадък е в следствие постъпилите по канализация “Омаслени води” от територията на ТЕЦ “София”, значителни количества пясък и механични примеси в следствие поройни дъждове, дрениране и почистване на съораженията, както и увеличен дебит на поток омаслени води в канализацията. Отпадакат е с високо съдържание на вода ~ 90%. Наличието на този отпадък не може да се предотврати, поради липсата на дъждовна и шламова канализация на територията на централата, както и различен режим на работа на технологичната схема на ТЕЦ “София”. Почистването на приемните резервоари не се извършва ежегодно а при необходимост.

- През 2009г. има несъответстве за временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително за отпадък „Стъкло” с код 17 02 02. Отпадъкът се съхранява на временната площадка повече от 3 години. Причината е, че няма лицензирана фирма, с която „Топлофикация София” ЕАД да сключи договор.

- Коригиращи действия:

Търси се лицензирана фирма с която „Топлофикация София” ЕАД да сключи договор за предаването на отпадакът - „Стъкло” с код 17 02 02.

Търси се начин за намаляване на съдържанието на вода в отпадък - Утайки от         маслоуловителни шахти (колектори) с код 13 05 03*. Както и при преразглеждане на КР № 43/2005 г. на ТЕЦ “София” – да бъде увеличено количеството.

- Всички отпадъци, които са предадени през 2009 г. са предавани по Договор на лицензирани фирми. Няма установени несъответствия. Не са предприети/ планирани коригиращи действия за последните 5 години.

4.5. Шум

На 28.05.2009 г. в РИОСВ – София е постъпил сигнал за шум от площадката на ТЕЦ “София”.

След телефонен разговор между инспектор от РИОСВ и инспектор по екология в ТЕЦ “София”, причината за шума е установена и е внесено уведомително писмо в РИОСВ - София(Вх. № 26-00-3656 от 29.05.2009г.). Шумът се е получил при въвеждането на ЕК № 7 в паралел (12:15 ч.).

През 2009 г. не е правено измерване на шум в околната среда излъчван от площадката.   Последното измерване е правено през 2008 г. Не са установени несъответствия. Не са предприети/ планирани коригиращи действия.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2009 г. не са правени анализи на почвите. Последните анализи на почви са направени през  2008 г.

През 2009 г. са извършени анализи на подземните води от 4 броя мониторингови пункта (МП) от акредитирана лаборатория – „Орган за контрол от вида С – химичен контрол” към Топлофикация.

Стойностите на показател „разтворени вещества” са над екологичния праг, но под прага на замърсяване за МП № № 1, 2, 3 и 4. Стойностите съответстват на базовото състояние на кладенците – анализ от 20.12.2006г. извършен от акредитирана лаборатория „Геология, инженерна геология и води” във връзка с изграждането им.

Не се наблюдава превишаване на базовите стойности, което показва отсъствие на замърсяване на подземните води от производствената дейност на ТЕЦ „София”.

Не са предприети/планирани коригиращи действия.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

По т. 1. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ВК–100 ст. № 3.  През м.декември 2009 г. са проведени топлотехнически изпитания на реконструирания ВК №3. Представен е протокол от топплотехнически изпитания на ВК №3 с цел гаранционно измерване на емисиите на вредни вещества, от отдел „Оптимизация на  горивни процеси” към „Топлофикация София” ЕАД. ВК №3 е пуснат в работа.

По т. 2. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Изграждане на система за мониторинг на изходящите димни газове на ТЕЦ “София” – Системата е изградена и е пусната в работа от 15.08.2005 г. Срокът по КР №43 е спазен. Системата за собствени непрекъснати измервания не обхваща емисиите в отпадъчните газове от  ЕК №6, както и от ВК №№ 1, 2, 3 , 4 и 6.

По т. 3. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ЕК–220 t/h ст. № 9, срокът за изпълнение е 31.12.2006г. Обектът е заложен в Инвестиционната програма за 2009 г. С писмо вх. №26-00-6338/08.10.2009 г. “Топлофикация София” ЕАД е информирала РИОСВ – София че направените опити през 2007 и 2008 г. да проведе търгове и сключи търгове за модернизация на котли ЕК №9 с нискоазотни горивни системи са неуспешни, поради липса на предложения с гаранции за достигане на емисионните норми от предложените горивни уредби. След приключване на експерименталната разработка в ТЕЦ “София Изток”, за достигане на нива на азотни оксиди под 200 mg/Nm3 разработеното техническо решение ще бъде приложено за ЕК №№ 7, 8 и 9 в ТЕЦ “София”.

По т. 4. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване – срокът е 31.12.2006г. – Мазутни резервоари №№ 1, 2, 3 и 4 (полуподземни) са изведени от експлоатация. Резервоари №№ 5, 6 и 7 са снабдени с обваловки, чийто обем може да поеме количеството на съответния резервоар. Извършва се проверка на годността им.

По т. 5. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на енергийни котли ЕК–220 t/h ст. №№ 7 и 8 – Прилагат се конструктивни  и технологични мероприятия за достигане на емисионните норми. Изготвят се ежегодно режимни карти за оптимизация на горивните процеси.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

До този момент не е планирано прекратяване на дейността на инсталациите или части от нея и не е изготвян План съгласно Условие 16.2. от КР.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През 2009 г. не са констатирани аварий и не са постъпвали оплаквания и възражения от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2009 г. не са постъпвали оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №..43/2005.г.

на     ТЕЦ “София”- Топлофикация София”-ЕАД

(посочва се името на обекта и неговия оператор)

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 25.03.2010г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Георги Нацков

Длъжност в организацията: Директор на ТР “София”

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 1. | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | – | – | – | * |
| 2. | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 531 554,312 общо от СНИ + ВВК блок + ЕК №6 + работа на мазут | – | – | – | * |
| 3. | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 437 739 826 общо пр.газ + мазут | – | – | – | * |
| 4. |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | – | – | – | * |
| 5. | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10000 | – | – | – | * |
| 6. | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 |  |  |  | 10000 |
| 7. |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | – | – | – | * |
| 8. |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 1 383 472,988 общо от СНИ + ВВК блок + ЕК №6 + работа на мазут | – | – | – | * |
| 9. |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) | 100 | – | – | – | * |
| 10. | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | – | – | – | * |
| 11. |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | 434 930,758 при работата на мазут | – | – | – | * |
| 12. |  | Общ азот | – | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |
| 13. |  | Общ фосфор | – | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14. |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | – | – | 100 | 10000 |
| 15. |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | – | – | 100 | 10000 |
| 16. |  | Халогенни въглеводороди | 1 | – | – | 100 | 10000 |
| 17. | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18. | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19. | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 0,679 | 50 | 200 | 10000 |
| 20. | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | 5,770 | 50 | 500 | 10000 |
| 21. | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22. | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10000 |
| 23. | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24. | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 8,1462 | 100 | 1000 | 10000 |
| 25. | 15972-60-8 | Алахлор | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 26. | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | 1912-24-9 | Атразин | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 28. | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 31. | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | – | 1 | 1 | 10 | 10000 |
| 32. | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 33. | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34. | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 35. | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 36. | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37. | 330-54-1 | Diuron | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 38. | 115-29-7 | Ендосулфан | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 39. | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40. |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | – | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| 41. | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42. | 118-74-1 | Хе кс ахлор бензол (НСВ) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43. | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 44. | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлор циклохексан (НСН) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45. | 58-89-9 | Lindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46. | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47. |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48. | 608-93-5 | Пентахлор бензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 49. | 87-86-5 | Пентахлор фенол (РСР) | 10 | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 50. | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51. | 122-34-9 | Simazine | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 52. | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2000 | – | – | 1000 | 10000 |
| 53. | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | 100 | – | – | 1000 | 10000 |
| 54. | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 | – | – | 1000 | 10000 |
| 55. | 71-55-6 | 1, 1, 1-трихлоретан | 100 | – | – | 1000 | 10000 |
| 56. | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | – | – | 1000 | 10000 |
| 57. | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2000 | – | – | 1000 | 10000 |
| 58. | 67-66-3 | Трихлоро метан | 500 | – | – | 1000 | 10000 |
| 59. | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60. | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 61. | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62. | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2000 (като ВТЕХ) а/ | 10000 |
| 63. |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 64. |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 65. | 100-41-4 | Етилов бензол | – | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2000 (като ВТЕХ) а/ | 10000 |
| 66. | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 67. | 34123-59-6 | Isoproturon | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 68. | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 69. |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | – | 50 | 50 | 50 | 10000 |
| 70. | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10000 |
| 71. | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | – | 20 | 20 | 200 | 10000 |
| 72. |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/ | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73. | 108-88-3 | Толуол | – | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2000 (като ВТЕХ)а/ | 10000 |
| 74. |  | Tributyltin и неговите съединения | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 75. |  | Triphenyltin и неговите съединения | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 76. |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | – | 50000 | – | – | ** |
| 77. | 1582-09-8 | Trifluralin | – | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 78. | 1330-20-7 | Xylenes | – | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2000 (като ВТЕХ)а/ | 10000 |
| 79. |  | Хлориди (като общ С1) | – | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10000с/ |
| 80. |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | 10000 | – | – | – | 10000 |
| 81. | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10000 |
| 82. |  | Цианиди (като общ CN) | – | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| 83. |  | Флуориди (като общ F) |  | 2000 | 2000 | 10000 | 10000с/ |
| 84. |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000 |  |  |  | 10000 |
| 85. | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 |  |  |  | 10000 |
| 86. |  | Фини прахови час- тици <10um (РМ10) | 236,105 при работа на мазут | – | – | – | * |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Протокол № 10 - Т/27.04.2009г. – Парогенератор № 9 – ляв газоход

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | – | 0 | Два пъти в годината. | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | 0 |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | – | 0 |  | Да 100% |

Протокол № 12 – Т/27.04.2009г. – Парогенератор № 9 – десен газоход

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | – | 0 | Два пъти в годината. | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | 0 |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | – | 0 |  | Да 100% |

Протокол № 14 -Т/27.04.2009 г. – Парогенератор № 8 – ляв газоход

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | – | 0 | Два пъти в годината. | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | 0 |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | – | 0 |  | Да 100% |

Протокол № 16 - Т/27.04.2009г. – Парогенератор № 8 – десен газоход

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | – | 0 | Два пъти в годината. | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | 0 |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | – | 0 |  | Да 100% |

Протокол № 2 - 2ТРС/ 07.12.2009г. Водогреен котел № 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | – | 0 | Два пъти в годината. | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | 0 |  | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | – | 95,9 |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | – | 0 |  | Да 100% |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. януари 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 13,04 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 330,71 | – |  | Не 65,35% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. февруари 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 44,73 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 325,0739 | – |  | Не 62,54% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. март 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 0, 95 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 291,03 | – |  | Не 45,52% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. април 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 11,6807 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 298,8908 | – |  | Не 49,44% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. май 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 70,6353 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 257,71 | – |  | Не 28,85% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. юни 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 105,471 | – | Непрекъснат | Не 5,47% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 171,71 | – |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. юли 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 7,765 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 205,781 | – |  | Не 2,89% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. август 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 5,547 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 199,455 | – |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. септември 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 3,994 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 144,248 | – |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. октомври 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 4,423 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 183,739 | – |  | Да 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. ноември 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 15,8941 | – | Непрекъснат | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 290,127 | – |  | Не 45,06% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. декември 2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 1150,26 | – | Непрекъснат | Не 1050,26% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | – | – |  | – |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 1310,514 | – |  | Не 555,25% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | – | – | – |  | – |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

1. Протокол от изпитване № Д-2-1-332/16.06.2009г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН единица | 6,5 – 9,0 | 7,71 | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg /dm3 | 400 | 6,90 | Два пъти годишно | Да |
| БПК | – | – | – | – | – |
| ХПК | – | – | – | – | – |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | 15 | 0,099 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (VI-) | – | – | – | – | – |
| Хром (III) | – | – | – | – | – |
| Мед (Cu-) | mg /dm3 | 2,0 | – | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 | – |  |  |
| Общо желязо (Fe-) | mg /dm3 | 10,0 | 0,358 | Два пъти годишно | Да |
| Сулфати (SO42-) | mg /dm3 | 400 | 36,50 | Два пъти годишно | Да |

2. Протокол от изпитване № 2304/12.06.2009г. – ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ   АД

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | - |  | 48 l/ s | При взимане на пробата | - |
| Общ хром | mg /dm3 | 0,5 | < 0,0010 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 | 0,0132± 0,0013 | Два пъти годишно | Да |
| Мед (Cu-) | mg /dm3 | 2,0 | 0,0085 ± 0,0009 | Два пъти годишно | Да |

3. Протокол от изпитване № Д-2-1-570/09.12.2009г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН единица | 6,5 – 9,0 | 7,10 | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg /dm3 | 400 | 2,80 | Два пъти годишно | Да |
| БПК | – | – | – | – | – |
| ХПК | – | – | – | – | – |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | 15 | 0,52 | Два пъти годишно | Да |
| Хром (VI-) | – | – | – | – | – |
| Хром (III) | – | – | – | – | – |
| Мед (Cu-) | mg /dm3 | 2,0 | – | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 | – |  |  |
| Общо желязо (Fe-) | mg /dm3 | 10,0 | 0,26 | Два пъти годишно | Да |
| Сулфати (SO42-) | mg /dm3 | 400 | 14,41 | Два пъти годишно | Да |

4. Протокол от изпитване № 3360/11.12.2009г. – ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ   АД

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | - |  | 61 l/ s | При взимане на пробата | - |
| Общ хром | mg /dm3 | 0,5 | < 0.0010 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5,0 | 0,0108± 0,0011 | Два пъти годишно | Да |
| Мед (Cu-) | mg /dm3 | 2,0 | 0,0085 ± 0,0009 | Два пъти годишно | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхране- ние на площад- ката* | Транспор-тиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2,5 | 1,500 | – | – | № 17 | Не | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,2 | 0,003 | – | – | № 16 | Не | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,250 | 0,200 | 1,75 х 10-7 | 1,152 х 10-7 | № 20 | Не | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 1,000 | 11,500 | 7 х 10-7 | 66,241 х 10-7 | № 8 | Не | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,8 | 0,100 | – | – | № 19 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,6 | 0,357 | – | – | № 21 | Не | Да |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 20 | 11,84 | – | – | № 12 | Собствен транспорт | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | 17 09 04 | 3000 | 426 | – | – | № 14 | Собствен транспорт | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200 | 96,591 | 6,3 х 10-5 | 5,564-5 х 10-5 | № 27 | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,2 | 0,184 | – | – | № 1 | Не | Да |

- Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка.

###### Отпадък с име: Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) и код: 13 05 03* надвишава разрешеното количество по КР. Полученият отпадък е в следствие постъпилите по канализация “Омаслени води” от територията на ТЕЦ “София”, значителни количества пясък и механични примеси в следствие поройни дъждове, дрениране и почистване на съораженията, както и увеличен дебит на поток омаслени води в канализацията. Отпадакат е с високо съдържание на вода ~ 90%. Наличието на този отпадък не може да се предотврати, поради липсата на дъждовна и шламова канализация на територията на централата, както и различен режим на работа на технологичната схема на ТЕЦ “София”. Почистването на приемните резервоари не се извършва ежегодно а при необходимост.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | – | – | “Нова Плама” АД | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | – | – | „РЕАЛМЕТ” ЕООД | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | – | – | „Софинвест” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | 17 09 04 | – | – | „Софинвест” ЕООД | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | – | – | „РЕАЛМЕТ” ЕООД | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

Не са извършвани измервания на шумовите емисии през 2009 г. Последните измервания са направени през 2008 г. Честота на наблюдение е веднъж на 2 години.

Таблица 7. Опазване на подземните води

1. Протокол № Д–2-1-581/ 22.12.2009 г. – „Орган за контрол от вида С – химичен котрол” към Топлофикация

| Показател | Точка на пробо- вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП – 1 | – | 6,00 м | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 1 | – | 15,0 0С | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП - 1 | – | 7,14 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП – 1 | – | 1066,0 µSm/cm | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП – 1 | – | 2,48 mgO2/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП – 1 | – | 10,60 mg E/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 1 | – | 150,90 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 1 | 500/1000 mg /dm3 | 786,0 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 1 | – | 75,9 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП - 1 | 50/200 µg/dm3 | 0,048 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 1 | – | 41,0 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 1 | 50/500 µg/dm3 | 0,046 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

2. Протокол № Д–2-1-582/ 22.12.2009г. – „Орган за контрол от вида С – химичен котрол” към Топлофикация

| Показател | Точка на пробо -вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП – 2 | – | 3,00 м | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 2 | – | 18,5 0С | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП – 2 | – | 7,03 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП – 2 | – | 1023 µSm/cm | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП – 2 | – | 5,62 mgO2/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП – 2 | – | 4,4 mg E/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 2 | – | 96,1 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 2 | 500/1000 mg /dm3 | 717 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 2 | – | 56,2 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП – 2 | 50/200 µg/dm3 | 0,038 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 2 | – | 11,0 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 2 | 50/500 µg/dm3 | 0,042 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

3. Протокол № Д–2-1-583/ 22.12.2009г. – „Орган за контрол от вида С – химичен котрол” към Топлофикация

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП - 3 | – | 5,00 м | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 3 | – | 15,0 0С | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП – 3 | – | 7,31 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП – 3 | – | 871 µSm/cm | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП – 3 | – | 1,04 mgO2/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП – 3 | – | 4,2 mg E/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 3 | – | 67,2 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 3 | 500/1000 mg /dm3 | 656 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 3 | – | 62,1 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП – 3 | 50/200 µg/dm3 | 0,010 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 3 | – | 48,0 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 3 | 50/500 µg/dm3 | 0,040 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

4. Протокол № Д–2-1-584/ 22.12.2009г. – „Орган за контрол от вида С – химичен котрол” към Топлофикация

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДНО НИВО | МП – 4 | – | 5,0 м | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ТЕМПЕРАТУРА | МП – 4 | – | 15 0С | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ВОДОРОДЕН ПОКАЗАТЕЛ | МП – 4 | – | 7,22 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЕЛЕКТРО ПРОВОДИМОСТ | МП – 4 | – | 1181 µSm/cm | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОКИСЛЯЕМОСТ | МП – 4 | – | 1,08 mgO2/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ОБЩА ТВЪРДОСТ | МП – 4 | – | 8,00 mg E/dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| СУЛФАТИ | МП – 4 | – | 115,3 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА | МП – 4 | 500/1000 mg /dm3 | 820 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НАТРИЙ | МП – 4 | – | 73,6 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ЖЕЛЯЗО/ ОБЩО | МП – 4 | 50/200 µg/dm3 | 0,010 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| ХЛОРИДИ | МП – 4 | – | 40,0 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |
| НЕФТОПРОДУКТИ | МП – 4 | 50/500 µg/dm3 | 0,050 mg /dm3 | ВЕДНЪЖ ГОДИШНО | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

През 2009 г. не са правени анализи на почвите. Последните анализи са направени през 2008 г. Честотата на мониторинг е 3 години.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | – |

Забележка: През 2009г. не е имало аварийни ситуации в ТЕЦ “София”.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | – |

Забележка: През 2009 г. не е имало оплаквания или възражения, свързани с дейността на ТЕЦ “София”

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR

Информация за отработените часове през 2009г., на енергийните и водогрейните котли в ТЕЦ “София”:

| Съоражения | Отработени часове |
| --- | --- |
| ЕК № 6 | 1 472 |
| ЕК № 7 | 6 083 |
| ЕК № 8 | 4 856 |
| ЕК № 9 | 5 950 |
| ВВК № 1 | 83 |
| ВВК № 2 | 1 534 |
| ВВК № 3 | 208 |
| ВВК № 4 | 283 |
| ВВК № 5 | 113 |
| ВВК № 6 | 219 |

Начин на пресмятане на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух по ЕРЕВВ и PRTR.

| месеци | NOx mg/Nm3 | CO mg/Nm3 | Дебит Nm3/h | раб. часове | Получени стойности за NOx след изчисленията | Получени стойности за СO след изчисленията |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 330,71 | 13,04 | 488 404,8 | 413 | 66 707,905 kg/м | 2 630,313 kg/м |
| Февруари | 325,0739 | 44,73 | 506 706,4 | 672 | 110 689,841 kg/м | 15 230,864 kg/м |
| Март | 291,03 | 0,95 | 538 531,4 | 744 | 116 606,222 kg/м | 380,633 kg/м |
| Април | 298,8908 | 11,6807 | 323 005,7 | 720 | 69 511,271 kg/м | 2 716,511 kg/м |
| Май | 257,71 | 70,6353 | 227 330,1 | 744 | 43 587,418 kg/м | 11 946,802 kg/м |
| Юни | 171,71 | 105,471 | 355 136 | 720 | 43 905,889 kg/м | 26 968,715 kg/м |
| Юли | 205,781 | 7,765 | 457 794,5 | 736 | 69 335,181 kg/м | 2 616,313 kg/м |
| Август | 199,455 | 5,547 | 490 483,5 | 730 | 71 415,452 kg/м | 1 986,119 kg/м |
| Септември | 144,248 | 3,994 | 166 893,1 | 307 | 7 390,716 kg/м | 204,637 kg/м |
| Октомври | 183,739 | 4,423 | 463 601,1 | 744 | 63 375,112 kg/м | 1 525,577 kg/м |
| Ноември | 290,127 | 15,8941 | 538 180,1 | 720 | 112 421,216 kg/м | 6 158,799 kg/м |
| Декември | 1310,514 | 1150,26 | 530 482,2 | 744 | 517 232,036 kg/м | 453 983,186 kg/м |
| Общо стойности за 2009г. |  |  |  |  | 1 292 178,259 kg/г | 526 348,469 kg/г |

Формула: Средната концентрация mg/Nm3 данни от СНИ умножени по газовия поток Nm3/h. Полученото число се умножава по раб. часове на съоръженията и се дели на 106.

Пример: м. януари(NOx)

330,71 х 488 404,8 = 161 520 351 х 413 = 66 707 905 131,5 / 106 = 66 707,905 kg/м

*Забележка: Отработените часове на котлите се различават от работните часове в таблицата с изчисления, защото отпадъчните газове и на трите енергийни котли №№ 7, 8 и 9 отиват в един и същ комин № 3. Затова се взимат раб. часове за дадения месец (пример - 31 дни х 24 часа).

Начин на пресмятане на SO2, прах, NOx и СО при работа на мазут:

Количеството(емисии)  = мазут(т/г) х калоричност (GJ/ тон = 40,46) х EF (емисионен фактор)/1000

Емисионни фактори за мазут:

SO2 – 1092;

Прах – 0,5928;

NOx – 163;

СО – 10,55.

Пример:      SO2 = 9 844 х 40,46 х 1092 / 1000

SO2 = 434 930 758,08/ 1000

SO2 = 434 930,758 кг/год.

Изчисления за ТЕЦ “София” при работата на мазут:

SO2 = 9 844 х 40,46 х 1092 / 1000

SO2 = 434 930 758,08/ 1000

SO2 = 434 930,758 кг/год.

NOx = 9 844 х 40,46 х 163 / 1000

NOx = 64 920 983,12 / 1000

NOx = 64 920,983 кг/год.

СО = 9 844 х 40,46 х 10,55 / 1000

СО = 4 201 940,932 / 1000

СО = 4 201,940 кг/год.

прах = 9 844 х 40,46 х 0,5928/ 1000

прах = 236 105,268 / 1000

прах = 236,105 кг/год.

Начин на пресмятане на NOx и СО при работа на природен газ:

Количеството(емисии)  = природен газ(Nm3/г) х калоричност (GJ/ Nm3 = 0,0335) х EF (емисионен фактор)/1000

Емисионни фактори за природен газ:

SO2 –0;

Прах – 0;

NOx –31;

СО – 1,18.

Пример:          NOx = 12 678 000 х 0,0335 х 31 / 1000

NOx = 13 166 103 / 1000

NOx = 13 166,103 кг/ год.

Изчисления за котлите, които нямат СНИ:

ЕК № 6  - при работа на природен газ:

NOx = 12 678 000 х 0,0335 х 31 / 1000

NOx = 13 166 103 / 1000

NOx = 13 166,103 кг/ год.

СО = 12 678 000 х 0,0335 х 1,18 / 1000

СО = 501 161,34 / 1000

СО = 501,161 кг/ год.

ВВК блок (ВВК № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ) - при работа на природен газ:

NOx = 12 718 000 х 0,0335 х 31 / 1000

NOx = 13 207 643 / 1000

NOx = 13 207,643 кг/ год.

СО = 12 718 000 х 0,0335 х 1,18 / 1000

СО = 502 742,54 / 1000

СО = 502,752 кг/ год.

Начин на пресмятане на общите количества на емисиите за NOx и СО:

Общото количество на NOx и СО за 2009 г. се получава като се съберат  изчислените количества от: СНИ + ЕК № 6 + ВВК блок + мазут.

За NOx = 1 292 178,259(СНИ)+13 166,103(ЕК №6)+13 207,643(ВВК блок)+64 920,983(мазут)

NOx = 1 292 178,259 + 13 166,103 + 13 207,643 + 64 920,983

NOx = 1 383 472,988 кг/г

За СO = 526 348,469(СНИ)+501,161(ЕК №6)+502,742(ВВК блок)+ 4 201,940(мазут)

СO = 526 348,469 + 501,161 +502,742 + 4 201,940

СO = 531 554,312 кг/ г

Данните за СО2 са взети от Годишния Доклад за емисии на парникови газове на ТЕЦ “София” – 2009 г.:

СО2 за природен газ – 408 067,352 кг/ год.

СО2 за мазут              -    29 672,474 кг/ год.

СО2 общо:   		    437 739,826 кг/ год.

Начин на пресмятане на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води по ЕРЕВВ и PRTR.

Средната концентрация (mg/dm3) се умножава по количеството вода за година и се дели на 103.

Пример:   мед (средна концентрация) – 0,0085( mg/dm3) х 678 851( m3) / 103

Мед (кг/г) = 0,0085 х 678 851 / 103 = 5770,2335/ 103 = 5,770

Мед (кг/г) = 5,770