## “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” EАД

## ТР “СОФИЯ-ИЗТОК”

##  1528 София, ул.” Димитър Пешев” № 6 		ДИРЕКТОР:	 (02) 973 2520

## факс (02) 973 2852 Е-mail: tec.sofia.iztok@mail.bg	ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ	 (02) 973 2566

##  1113 София, бул.” Цариградско шосе” № 28Б	ЗАМ.ДИРЕКТОР	 (02) 970 9933

## факс (02) 870 83 52  Е-mail: tec.sofia-iztok@mail.bg

Годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

Комплексно разрешително№ 30/2005 г. на “Топлофикация София” EАД, Обект ТЕЦ “София-Изток”

Март, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	УВОД .. 	3

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	6

3.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ	6

3.1.	Използване на вода.	6

3.2.	Използване на енергия.	7

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива.	8

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.	10

4.	ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.	10

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR.	10

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.	10

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.	14

4.4.	Управление на отпадъците.	15

4.5.	Шум.	19

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.	19

4.7.    Контрол от страна на Регионалната Инспекция _________________________________ 19

4.8.	Преходни и анормални режими на работа.	20

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).	20

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях.	21

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.	21

7.1.	Аварии.	21

7.2.	Оплаквания или  възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.	21

8.	Подписване на годишния доклад	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:	23

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR	23

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	27

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация	33

Таблица 4. Образуване на отпадъци	35

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	37

Tаблица 6. Шумови емисии	38

Таблица 7. Опазване на подземните води	39

Таблица 8. Опазване на почви	41

Таблица 9. Аварийни ситуации	43

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР	44

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ	44

- 1.УВОД

| - Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР); | - “Топлофикация София” EАД, ТЕЦ “София-Изток” |
| --- | --- |
| - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; | - ул. “Димитър Пешев” № 6, 1528 София |
| - Регистрационен номер на КР; | - Комплексно разрешително № 30 |
| - Дата на подписване на КР; | 30.03.2005 г. |
| - Дата на влизане в сила на комплексното разрешително | 23.04.2005 г. |
| - Оператор на инсталацията; | Стоян Цветанов Изпълнителен Директор на „Топлофикация София” EАД |
| - Адрес, тел.номер, факс, e-mail на обственика/оператора; | # ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София, # e-mail: # тел./факс: 859 60 85 |
| - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти; | # инж. Росен Флоров # Директор ТР “София-Изток” тел: 02/973 25 20, факс: 02/973 28 52, - е-mail: tec.sofia.iztok@mail.bg инж. Владимир Воденичарски Зам.директор ТР “София-Изток” тел: 02/973 25 20, факс 02/973 28 52, - е-mail: tec.sofia.iztok@mail.bg |
| - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите; | # РИОСВ-София |
| - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите; | - Басейнова дирекция „Дунавски Район” |

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Производствената площадка на ТЕЦ “София–Изток” съдържа инсталации, предназначени за производство на електрическа енергия, гореща вода за топлоснабдителната мрежа на района и пара за намиращите се в съседство промишлени предприятия. Основният енергоносител е природен газ, а основен технологичен носител на топлинната енергия е водата.

Природният газ, идващ от ГРС-Казичене постъпва на площадката на ТЕЦ “София - Изток” в Газов разпределителен пункт (ГРП). От ГРП чрез газопроводи се насочва към цех „Котелен”          (7 броя енергийни парогенератори и 8 броя водогрейни котли).

При аварии в газоснабдяването като аварийно гориво може да се използва мазут, който се съхранява в резервоари на площадката.

Горивните процеси в енергийните и водогрейните котли са съпроводени с образуване на димни газове, които чрез димоходи се отвеждат и изхвърлят в атмосферата от четири източника (4 бр. комини).

Разположение на водогрейни котли, парогенератори и комини на площадката на ТЕЦ „София-Изток”

В цех „Котелен” се произвежда парата, която се подава към турбогенераторите (5 броя парни турбини, куплирани с генератори на електрическа енергия). Произведената електроенергия се подава чрез електрическа подстанция в националната електроснабдителна мрежа на 110KV. Топлината на отработената от парните турбини пара, чрез бойлери се използва за подгряване на водата в топлофикационната мрежа на района.

Допълнителни количества гореща вода за топлофикационната мрежа се подава при необходимост и от водогрейните котли. Топлофикационната мрежа се захранва от мрежови помпи. Топлинния товар на съоръженията се определя от температурен график, зададен от дежурния диспечер в „Топлофикация София” EАД.

Водата, носител на топлинната енергия в топлофикационната мрежа, се произвежда във водоподготвителна инсталация за омекотена вода (ВПИ-2). Водата за паро-водния цикъл на системата “парогенератори-турбогенератори” се очиства във водоподготвителна инсталация за производство на дълбокообезсолена вода (ВПИ-1). Обработването на водата в двете инсталации е с цел предотвратяване процесите на корозия в топлопреносната мрежа към    ТЕЦ „София-Изток”, както и в системата “парогенератори-турбогенератори”. Двете инсталации са част от цех „Химичен”.

Отпадъчните води от технологичните процеси се събират в канализационна система, включваща три самостоятелни потока – химическа, замаслена и шламова канализация. Тези самостоятелни канализации отвеждат водите в различни пречиствателни съоръжения, в зависимост от природата на замърсителите в тях – шламови утайки, нефтопродукти или химически вещества. Производствените отпадъчни води след ПСОВ се отвеждат в колектор на градската пречиствателна станция “Кубратово”. С този колектор е свързана и битово-дъждовната канализация от площадката на ТЕЦ „София-Изток”.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет | Производство през 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |  |  |  |  |
| Топлоелектрическа централа, включваща: |  | 1.1 | 2014.4 МW | 1 992 968 MWh |
| 1. | 7 броя енергийни парогегенератори (ЕК1, ЕК2, ЕК3, ЕК4, ЕК5, ЕК6, ЕК7) |  | 1084 MW | 1 901 364MWh |
|  | 8 броя водогрейни котли (ВК1, ВК2, ВК3, ВК4, ВК5, ВК6, ВК7, ВК8) |  | 930.4 MW | 91 604 MWh |
| 2. | Инсталация за производство на водород | 4.2 а | 1 m3/h | 2 526 m3 |
| Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |  |  |  |  |
| 1. | Инсталация за производство на електроенергия, включваща 5 броя турбогенератори (ТГ1, ТГ2,ТГ3, ТГ4, ТГ5, с мощност 4х30 MWe и 1x66 MWe) | - | 186 МW | 679 930 MWh |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Директор

ТР “София-Изток”

Технически секретар

Отдел “Счетоводен”

Отдел “ТРЗ и Личен състав”

Отдел “Реконструкции и модернизации”

Административна служба

Отдел “Материално-техническо снабдяване”

Еколог

Инспектор “ТН, ТЕ и ЗБР”

Специалист “Сигурност, завеждащ

регистратура за класифицирана

информация”

Заместник Директор

ТИ

Отдел “Производствено-технически”

Отдел “Ремонтно-технически”

Цех “Котелен”

Цех “Турбинен”

Цех “Електро”

Цех “КИП и А”

Цех “Химически”

ТЕЦ “София-Изток” - организационна схема

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

- СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

- Структура и отговорности - Отговорностите във връзка с изпълнение изискванията на КР № 30 са разпределени и описани в изготвените за целта документи.

- Обучение - за подготовката и обучението на персонала в ТЕЦ „София-Изток” се извършват периодични инструктажи и противоаварийни тренировки.

- Обмен на информация - на площадката се поддържа актуален списък на лицата и органите, които следва да бъдат уведомявани при възникване на аварии на територията на ТЕЦ „София-Изток”. Списъкът е част от План за действие при кризи, който подлежи на ежегодна актуализация.

- Документиране – действията на персонала във връзка с експлоатацията на съоръженията се документира в оперативни дневници. Изискваната от Разрешителното документация се изготвя и съхранява на площадката.

- Управление на документи – актуализирането на документацията и изземването на невалидната такава се извършва в съответствие с изискванията на КР № 30.

- Оперативно управление;

Всички необходими и изисквани от разрешителното инструкции, свързани с прилагане условията на КР № 30, са подготвени и се прилагат. Резултатите от наблюденията се отразяват в оперативните документи, отчети и оценки на съответствието.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – оценяването на съответствието се извършва в обема и с честотата предвидени в действащите инструкции. При констатиране на несъответствия се предприемат коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - за предотвратяване възникването на аварии и осигуряване на безопасност при работа се извършват ежесменни обходи на съоръженията, периодични инструктажи и противоаварийни тренировки. Извършват се и периодични проверки на системите за сигнализация, пожарогасене и вентилация.

- Записи - резултатите от наблюдение на емисионните показатели и оценките на съответствието им с определените в разрешителното норми се регистрират и съхраняват на площадката.

- Докладване - ТЕЦ „София-Изток” докладва изискваната от КР № 30 информация и предоставя ежегодно Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното.

- Актуализация на СУОС - до момента не се е налагала актуализация на изградената до момента организация по прилагане изискванията на Комплексно разрешително № 30/2005г.

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.

  - Използване на вода.

- За услугите водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води „Топлофикация София” ЕАД притежава договор със „Софийска вода” АД. Измерването на използваните количества производствена и питейно-битова вода се извършва, чрез измервателните устройства, посочени в Заявлението.

- За определяне количествата на използваната на площадката на ТЕЦ „София-Изток” вода, ежедневно се извършва измерване на консумираната вода за производствени и питейно-битови цели. Ежемесечно се изготвя воден баланс за консумираните количества вода и отведените отпадъчни води. В края на всеки месец се изчислява се количеството консумирана вода за технологични цели за единица продукт и се сравнява, с определените от Разрешителното норми.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Консумация на вода, съгласно КР | Консумация на вода през 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Инсталациите по условие 2, попадащи в обхвата на приложение 4 на ЗООС; 2. Инсталация за производство на електроенергия, включваща 5 броя турбогенератори (ТГ1, ТГ2,ТГ3, ТГ4, ТГ5) | 0.97 m3/MWh | 0.92 m3/MWh |

Посочената в Таблица 8.1.2 от КР № 30 годишна стойност, на консумирана вода за единица продукт, показва съответствие с определената от Разрешителното норма. През годината са установени месечни несъответствия на консумираното количество за единица продукт (6 бр.). Причина за несъответствията е по-ниско производство през месеците извън отоплителния сезон, подаване на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София"; запълване на реконструирани участъци от ТПМ на ТР"София-Изток".

Използваните през годината количества на производствени и питейни води са представени в долната таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| езеро „Панчарево” | 3 250 000 m3 | 0,97 m3/MWh | 2 463 000 m3 | 0,92 m3/MWh | Да |
| Общинско водоснабдяване” | - | - | 35 326 m3 | 0,013 m3/MWh | Да |
| Подземни води на площадката | - | - | - | - | - |

- За намаляване разходите на вода за собствени нужди във водоподготвителните инсталации се прилага инструкция за оползотворяване на шламовите води.

- Ежедневно се извършват проверки на техническото състояние на водопроводите за производствени води, установените пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват своевременно. За евентуални пробиви по водопроводите за питейно-битово водоснабдяване се съди по увеличеното количество на консумираната вода за денонощие.

  - Използване на енергия.

- Използваните количества топлинна и електрическа енергия се измерват и документират ежемесечно/годишно в отдел «Производствено-технически» на ТЕЦ «София-Изток». В съответствие с изискванията на Разрешителното ежегодно се извършва оценка на съответствието на консумираната енергия (електро и топло) с определените норми, установяват се причините и при необходимост се предприемат коригиращи действия.

- Във връзка с изпълнение на условие 8.2.4 , Ръководството на «Топлофикация София» ЕАД е в процедура по преразглеждане на КР №30/2005г.

- Във връзка с изпълнението на условия 8.2.7.3 и 8.2.7.4 ежесменно се извършват проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа в централата, установените пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват своевременно. През отчетната година на територията на площадката са извършвани текущи ремонтни дейности на съоръженията, работещи с гореща вода и пара.

За оптимизиране работата на котлоагрегатите периодично се извършват настройки на горивния процес и се изготвят режимни карти за работа на съоръженията, по които работи оперативния персонал. Режимните карти се съхраняват в отдел „Производствено-технически”

В таблица 3.2 са представени резултатите от измерените годишни количества на консумирана топлинна и електрическа енергия за единица продукт.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоенергия |  |  |  |
| 1 процес: Паропроизводство от ЕК 1–4 2 процес: Паропроизводство от ЕК 5-7 | 0,011 MWh/t пара | 0,01051 MWh/t пара | Да |
| 3 процес: Производство на топло- и ел. Енергия от ТГ 1–4 4 процес: Производство на топло- и ел. Енергия от ТГ 5 | 0,00102 MWh/MWh | 0,000356 MWh/MWh | Да |
| 5 процес: Химическо очистване на водата | 0,03 MWh/MWh | 0,024634 MWh/MWh | Да |
| Електроенергия |  |  |  |
| 1 процес: Паропроизводство от ЕК 1–4 | 0,01185 MWh/t пара | 0,011764 MWh/t пара | Да |
| 2 процес: Паропроизводство от ЕК 5-7 | 0,01091 MWh/t пара | 0,014150 MWh/t пара | Не |
| 3 процес: Производство на топло- и ел. Енергия от ТГ 1–4 | 0,00812 MWh/MWh | 0,003891 MWh/MWh | Да |
| 4 процес: Производство на топло- и ел. Енергия от ТГ 5 | 0,00921 MWh/MWh | 0,004090 MWh/MWh | Да |
| 5 процес: Химическо очистване на водата | 0,00065 MWh/t вода | 0,000565 MWh/t вода | Да |
| 6 процес: Пречистване на отпадъчните води | 0,000466 MWh/t вода | 50,000523 MWh/t вода | Не |
| 7 процес: Производство на топлоенергия с гореща вода от ВК | 0,00275 MWh/MWh | 0,002540 MWh/MWh | Да |
| 8 процес: Пренос на произведена топлоенергия с гореща вода в МПС | 0,033 MWh/MWh | 0,022256 MWh/MWh | Да |
| 9 процес: Пренос на произведена електроенергия | 0,0150 MWh/MWh | 0,011923 MWh/MWh | Да |

- 3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива се отчитат ежемесечно и годишно. Извършва се оценка на съответствието на резултатите месечни/годишни, с определените от КР № 30 норми.

В таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 са представени резултатите от измерените/изчислените годишни количества на суровини, спомагателни материали и горива.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническа вода | 3 250 000 m3 | 0,97 t/MWh | 2 463 000 m3 | 0,92 m3/MWh | Да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солна киселина | 450 | 0,000170 t/MWh | 289,000 | 0,000108 t/MWh | Да |
| Натриева основа | 300 | 0,0000543 t/MWh | 95,450 | 0,0000357 t/MWh | Да |
| Алуминиев сулфат | 250 | 0,0000942 t/MWh | 164,900 | 0,0000616 t/MWh | Да |
| Натриев хлорид | 800 | 0,000301 t/MWh | 745,060 | 0,000279 t/MWh | Да |
| Сярна киселина | 25 | 0,00000942 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Хидразин (N2H2) | 2 | 0,00000075 t/MWh | 1,568 | 0,00000059 t/MWh | Да |
| Амонячна вода | 10 | 0,0000038 t/MWh | 3,555 | 0,0000013 t/MWh | Да |
| Флокулант | 0,6 | 0,6 g/m3 вода t/MWh | 0,552 | 0,28 g/m3 вода t/MWh | Да |
| Йонообменни смоли | 2 | - | 0 | 0 | Да |

В годишен план не се наблюдават несъответствия в консумацията на суровини и спомагателни материали по отношение на общо количество и количество за единица продукт. През годината са отчетени несъответствия в месечните количества за единица продукт съответно за: техническа вода (6бр.), натриева основа (5бр.), алуминиев сулфат (4бр.), натриев хлорид (6бр.). Несъответствията са в месеците, които са извън отоплителния сезон и се дължат на намаленото производство, водещо до намалена консумация на обезсолена вода и нарушения в режима на работа на ВПИ. През месеците юли, август и септември са  подадени 75 810 m³ добавъчна вода за ТПМ на ТР”София”.

През месеците извън отоплителния сезон се извършват ремонт и профилактика на ТПМ, реконструираните участъци се запълват с омекотена вода, което също води до преразход на спомагателни материали и суровини.

- За подобряване ефективността на инсталацията по отношение консумацията на суровини, спомагателни материали и горива са предприети следните действия:

- оползотворяването на шламови отпадъчни води във водоподготвителните инсталации;

- в изравнител-усреднителя на ПСОВ се прилага съвместна неутрализация на кисели и алкални химически отпадъчни води;

- Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 542 501 хил.Nm3/y | 0,161941 хил.Nm3/MWh | 348 783 хил.Nm3/y | 0,130489 хил.Nm3/MWh | Да |
| Мазут (аварийно гориво) | 20 000 t/y | 0.12533 t/MWh | 8 t/y | 0,0000030 t/MWh | Да |

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява в резервоарите и складовете, посочени в Заявлението за издаване за КР.

Ежесменно се извършват обходи на съоръженията/площадките за съхранение и на тръбопроводите за пренос на суровини, спомагателни материали и горива, установените несъответствия се регистрират в оперативните дневници по цехове и се отстраняват своевременно. При оперативния контрол не са установявани течове от резервоари за съхранение на течни суровини, спомагателни материали и горива.

През отчетната година са извършени:

- Ремонт на антикорозионно(вътрешно) покритие на резервоар за NaCl – РСР №2;

- Подмяна на магистрален тръбопровод клон Б за омекотена вода от кота 3,20 м. до МПС;

- Подмяна на мерник за HCl №1

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

- 4.1.Във връзка с докладване емисиите на вредни вещества от площадката на ТЕЦ „София-Изток” през годината са извършени мониторингови измервания на замърсители в атмосферния въздух, в отпадъчни и подземни води,

- Емисиите на вредни вещества във водите респективно преносът им извън площадката са изчислени като са използвани следните данни:

- резултати от проведения през годината мониторинг на производствените и битово-фекални отпадъчни води (двукратно –извън и през отоплителния сезон);

- измерено количество производствени отпадъчни води на изход на ПСОВ;

- количество на отведени битово-фекални отпадъчни води;

- За изчисление на всички емисии на замърсители в атмосферния въздух, с изключение на емисиите на NOx, е използвана актуализирана „Методика за Изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух”, утвърдена от МОСВ със Заповед № РД-77/03.02.2006г.

- Годишната емисия на NOx от площадката на ТЕЦ „София-Изток” е изчислена на база резултатите от собствените непрекъснати измервания.

- Емисиите на вредни вещества са посочени в таблица 1 от приложението. В таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са представени специфичните за дейността емисии, както и посочените в таблица 1.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

През отчетния период в горивните инсталации на ТЕЦ „София-Изток” е използвано гориво природен газ. Гориво-мазут е използвано само при провеждането на мероприятия за подготовка на горивните инсталации за работа на аварийно гориво. Във тази връзка са извършени проби за работа на мазут на 08.11.2011 год. в периода от 11:35÷12:30 часа на енергиен котел № 2  и  на 28.09.2011 год. в периода от 11:00÷13:10 часа  на водогреен котел № 5 .

- В изпълнение изискванията на КР № 30 на територията на ТЕЦ „София-Изток” се експлоатира система за непрекъснати измервания емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията и извършените оценки на съответствието се съхраняват в централата и са предоставяни в РИОСВ-София във вид на месечен доклад. Представените в долните таблици резултати от собствените непрекъснати измервания показват несъответствие с определените в разрешителното емисионни норми за комин №1.

- КОМИН №1

В рамките на отчетния период са регистрирани превишения на НДЕ за:

- осреднена месечна стойност на емисиите на NOx-1 бр.;

- осреднени 48 часови стойности на NО x , превишаващи 110% НДЕ -122 броя; 1,29 %

За оптимизиране процесите на горене ежегодно се изготвят режимни карти, с които се определя режима на работа на горивните инсталации.

През 2011 г. е реализирано техническо решение за реконструкция на енергиен котел ЕК №1-вграждане на „изнесен подгревател на мрежова вода”, с цел получаване на нискотемпературен горивен процес и снижаване на емисиите на NOx в изходящите димни газове.

- Собствени непрекъснати измервания - комин № 1

| - Месец | - Резултати от СНИ - /mg/Nm3/ |  | - Емисионни норми от - 01.01.2008г. /mg/Nm3/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - NOx | - CO | - NOx | - CO |
| - Януари | - 189 | - 32 | - 200 | - 100 |
| - Февруари | - 181 | - 22 |  |  |
| - Март | - 182 | - 19 |  |  |
| - Април | - 203 | - 41 |  |  |
| - Май | - 0 | - 0 |  |  |
| - Юни | - 0 | - 0 |  |  |
| - Юли | - 0 | - 0 |  |  |
| - Август | - 0 | - 0 |  |  |
| - Септември | - 170 | - 14 |  |  |
| - Октомври | - 156 | - 12 |  |  |
| - Ноември | - 179 | - 23 |  |  |
| - Декември | - 178 | - 26 |  |  |

- *

КОМИН  №2

В рамките на отчетния период няма регистрирани превишения на НДЕ за:

- осреднени месечни стойности на емисиите на NOх ;

- осреднени 48 часови стойности на NOx ;

- осреднени месечни стойности на емисиите на СО

- Собствени непрекъснати измервания - комин № 2

| - Месец | - Резултати от СНИ - /mg/Nm3/ |  | - Емисионни норми от - 01.01.2008г. /mg/Nm3/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - NOx | - CO | - NOx | - CO |
| - Януари | - 182 | - 20 | - 200 | - 100 |
| - Февруари | - 184 | - 21 |  |  |
| - Март | - 182 | - 27 |  |  |
| - Април | - 180 | - 40 |  |  |
| - Май | - 172 | - 46 |  |  |
| - Юни | - 178 | - 64 |  |  |
| - Юли | - 171 | - 24 |  |  |
| - Август | - 173 | - 26 |  |  |
| - Септември | - 192 | - 40 |  |  |
| - Октомври | - 189 | - 38 |  |  |
| - Ноември | - 188 | - 44 |  |  |
| - Декември | - 190 | - 49 |  |  |

КОМИН №3

- В рамките на отчетния период няма регистрирани превишения на НДЕ за:

- осреднени месечни стойности на емисиите на NOх

- осреднени 48 часови стойности на NOx

- осреднени месечни стойности на емисиите на СО

- Собствени непрекъснати измервания - комин № 3

| - Месец | - Резултати от СНИ - /mg/Nm3/ |  | - Емисионни норми от - 01.01.2008г. /mg/Nm3/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - NOx | - CO | - NOx | - CO |
| - Януари | - 0 | - 0 | - 200 | - 100 |
| - Февруари | - 0 | - 0 |  |  |
| - Март | - 0 | - 0 |  |  |
| - Април | - 0 | - 0 |  |  |
| - Май | - 0 | - 0 |  |  |
| - Юни | - 0 | - 0 |  |  |
| - Юли | - 0 | - 0 |  |  |
| - Август | - 0 | - 0 |  |  |
| - Септември | - 0 | - 0 |  |  |
| - Октомври | - 119 | - 14 |  |  |
| - Ноември | - 103 | - 8 |  |  |
| - Декември | - 95 | - 19 |  |  |

- КОМИН №4

В рамките на отчетния период не са регистрирани превишения на НДЕ за:

- осреднени месечни стойности на емисиите на NOх

- осреднени 48 часови стойности на NОx

- осреднени месечни стойности на емисиите на СО

- Собствени непрекъснати измервания - комин № 4

| - Месец | - Резултати от СНИ - /mg/Nm3/ |  | - Емисионни норми от - 01.01.2008г. /mg/Nm3/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - NOx | - CO | - NOx | - CO |
| - Януари | - 92 | - 7 | - 200 | - 100 |
| - Февруари | - 128 | - 11 |  |  |
| - Март | - 139 | - 10 |  |  |
| - *Април | - - | - - |  |  |
| - Май | - 0 | - 0 |  |  |
| - *Юни | - - | - - |  |  |
| - *Юли | - - | - - |  |  |
| - *Август | - - | - - |  |  |
| - *Септември | - - | - - |  |  |
| - Октомври | - 117 | - 45 |  |  |
| - Ноември | - 120 | - 19 |  |  |
| - Декември | - 112 | - 8 |  |  |

* През месеците април, юни, юли, август и септември няма регистрирани валидни средноденонощни стойности за изчисляване на средномесечни стойности на емисиите от комин № 4 .

- През отчетната година са извършвани и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на NOx, SO2, CO и прах. Резултатите от последните показват съответствие с определените от разрешителното норми.

- Резултати от СПИ в ТЕЦ «София-Изток» през 2011г.

| - Дата | - Съоръжение | - Параметър | - Резултати от СПИ - /mg/Nm3/ | - Емисионни норми от - 01.01.2008г. /mg/Nm3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 1 - Газоход 1А | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 1 - Газоход 1Б | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 2 - Газоход 2A | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 2 - Газоход 2Б | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 4 - Газоход 4A | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 4 - Газоход 4Б | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 19.04.2011г. | - ЕК № 6 | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 6 | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 19.04.2011г. | - ЕК № 7 | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 16.12.2011г. | - ЕК № 7 | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 28.12.2011г. | - ВК №3 | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |
| - 28.12.2011г. | - ВК №5 | - CO | - 0 | - 100 |
|  |  | - SO2 | - 0 | - 35 |
|  |  | - прах | - <0,3 | - 5 |

По условие 9.2.5 -Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ЕК 220 t/h ст.№ 3.

До момента не е намерена фирма, която да извърши монтаж на нискоемисионна горивна система и да гарантира достигане на НДЕ. През отчетната година е приключена автоматизацията на технологичните процеси на ЕК 220 t/h ст.№ 3.

Данните с изчислените годишни количества на изпусканите в атмосферния въздух вредни вещества се съхраняват на площадкатa и са представени в таблица 1 от приложението. Годишните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, са определени в съответствие с изискванията на условие 9.6.5.1 от разрешителното.

През отчетната година на територията на ТЕЦ „София-Изток” не са установени неорганизирани емисии и емисии интензивно миришещи вещества от дейностите на площадката, не са регистрирани и оплаквания в тази връзка.

- 4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

„Топлофикация София” ЕАД притежава договор със „Софийска вода” АД за извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност. От дейностите в централата се формират два основни потока отпадъчни води - производствени и битово-фекални. По голяма част от дъждовните води на площадката се отвеждат от канализацията за битово-фекални отпадъчни води, изключение правят дъждовните води от обваловките на резервоарите. Три самостоятелни потока отпадъчни води - замаслени, химически и шламови, след третиране се събират в приемателна шахта на изход на ПСОВ и се отвеждат в колектор на градската канализация.

В изпълнение изискванията на КР № 30 на площадката на ТЕЦ „София-Изток” се извършва мониторинг на показателите на отпадъчни води (битово-фекални и производствени). През отчетната година е извършен двукратно собствен мониторинг на производствени и битово-фекални води, който показва съответствие с определените в разрешителното норми. Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието им се съхраняват на площадката на ТЕЦ „София-Изток” и са предоставени на контролните органи. Ежедневно в ПСОВ са извършвани и собствени измервания на показатели на производствени отпадъчни води, резултатите от които са регистрирани в оперативната документация и се съхраняват на площадката. В оперативната документация на ПСОВ са регистрирани и резултатите от ежесменния оперативен контрол.

Стойностите, от проведения през 2011г. собствен мониторинг на производствени и битово-фекални отпадъчни води, са представени в таблица 3 от приложението.

През отчетния период на територията на централата не са регистрирани течове от канализации за отпадъчни води.

В долната таблица, както и в таблица 1 от приложението, са представени резултати от изчислените годишни емисии на замърсители в отпадъчните води от площадката на ТЕЦ „София-Изток”. За основа на изчисленията служат резултатите от мониторинг на отпадъчни води и количествата на отпадъчни води на изход от ПСОВ.

Замърсители на водите, за които да се докладва по ЕРИПЗ

| Замърсители /Вещества | Описание и идентификация | Емисии в производствени отпадъчни води през 2011 г. | Емисии в битово-фекални отпадъчни води през 2011 г. | Общо количество на емисиите през 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ азот | Общ, изразен като азот | 453, 175kg | 173,274 kg | 626,449 kg |
| Общ фосфор | Общ, изразен като фосфор | 8,836 kg | 9,008 kg | 17,844 kg |
| Общ органичен въглерод | Общ, изразен като С или ХПК/3 | 605,916 kg | 256,996 kg | 862,912 kg |
| Живак | Общо неорганични и органични съединения на живака, изразени като чист живак | 0,252 kg | 0,035 kg | 0,287 kg |
| Кадмий | Общо неорганични и органични съединения на кадмия, изразени като чист кадмий | 0,025 kg | 0,003 kg | 0,028 kg |
| Олово | Общо неорганични и органични съединения на оловото, изразени като чисто олово | 0,505 kg | 0,653 kg | 1,158 kg |
| Арсен | Общо неорганични и органични съединения на арсена, изразени като чист арсен | 0,505 kg | 0,071 kg | 0,576 kg |
| Мед | Общо неорганични и органични медни съединения, изразени като чист мед | 3,787 kg | 11,48 kg | 15,267 kg |
| Хром | Общо неорганични и органични съединения на хрома, изразени като чист хром | 1,262 kg | 0,388 kg | 1,650 kg |
| Никел | Общо неорганични и органични съединения на никела, изразени като чист никел | 1,262 kg | 0,177 kg | 1,439kg |
| Цинк | Общо неорганични и органични съединения на цинка, изразени като чист цинк | 1,893 kg | 0,177kg | 2,070 kg |
| Цианиди | Общо, изразени като CN | 1,262 kg | 0,177 kg | 1,439 kg |

- 4.4.Управление на отпадъците.

На територията на ТЕЦ „София-Изток” се събират четири групи отпадъци – опасни, производствени, строителни и битови, които не се различават по вид от посочените в условие 11.1.1. Образуваните при дейността отпадъци се събират разделно и се съхраняват временно на обособени и обозначени за целта площадки, покриващи изискванията на нормативните документи, като се привеждат в удобен за съхранение и транспортиране вид. Измерените количества и движението на отпадъците се отразяват в заверени от РИОСВ-София отчетни книги.

През отчетната година са  действащи договорите с фирми, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на следните отпадъци:

| - 10 01 20* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества |
| --- | --- |
| - 17 02 02 | Стъкло |
| - 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите в17 06 01 и 17 06 03 |
| - 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01 и 17 09 03 |
| - 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали. |
| - 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана. |
| - 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. |

Копия на тези договори са предоставени в РИОСВ-София в определения за това срок.

В долната таблица са представени данни за предадените през 2011г. количества отпадъци.

- ТЕЦ „София-Изток” – количества отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване

- Количества отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване

| Отпадък |  | Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждането/ оползотворяването | Код на извършваната операция по обезвреждане/ оползотворяване (D/R) | Общо предадено количество на посочения оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  |
| 10 01 20* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД | D | 20,140 t |
| 17 02 02 | Стъкло | „СОФИНВЕСТ” ЕООД | D | 2,320 t |
| 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | „СОФИНВЕСТ” ЕООД | D | 12,960 t |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | „СОФИНВЕСТ” ЕООД | D | 51,900 t |
| 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | „БОКИТА МЕТАЛ” ЕООД | R | 95,620 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД | R | 0,168 t |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | СО - сметоизвозване | D | 27,000 t |

Ежегодно в ТЕЦ „София-Изток” се извършва проучване на възможностите за предаване за оползотворяване на отпадъци, подлежащи на депониране. До момента не е открит начин за реализиране на това.

Образуваните през 2011г. количества отпадъци и оценката на съответствието им, с определените от разрешителното норми, са представени в долните таблици.

- Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци от инсталациите попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества Опреде-лени с КР | Реално измерено t | Количества опреде-лени с КР | Реално измерено |  |  |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 300 m3 | 0,000 | - | 0,000 | - | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 13 t/y | 12,960 | 1,17.10-6 t/MWh | 4,84.10-6 t/MWh | 12,960 | не |
| Утайки от избистряне на води | 19 09 02 | 50 t/y | 30,250 | 18,86.10-6 t/MWh | 11,32.10-6 t/MWh | - | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 9 m3 | 0,000 | 0,0044 m3/MWh | 0,000 | - | - |

Таблица 11.1.2. Общи производствени отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,3 t/y | 0,360 | - | не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,02 t/y | 0,02 | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 130 t/y | 88,216 t/y | 95,620 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 90 t/y | 0,000 | - | да |

Таблица 11.2. Битови отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 36 t/y | 27,000 t | 27,000 | да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,1 t/y | 0,000 | - | да |

Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,1 t/y | 0,000 | 0,0039.10-6 t/MWh | 0,000 | - | да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | - | 0,000 | - | 0,000 | - | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 01 20* | 48 t/y | 11,000 t/y | 1,4.10-5 t/MWh | 0,41.10-5 t/MWh | 20,140 | да |

Таблица 11.3.2. Общи опасни отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (масла от турбините) | 13 02 05* | 14,9 t/y | 0,000 | - | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 25 t/y | 0,000 | - | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 400 m3 | 0,000 | - | да |
| Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран (битумизирана мушама от ремонт на покриви) | 17 03 01* | 10 t/y | 0,000 | - | да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 2,4 t/y | 0,000 | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,23 t/y | 0,114 | 0,168 | да |

Таблица 11.4. Строителни отпадъци

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 100 t/y | 51,900 | 51,900 | да |
| Стъкло | 17 02 02 | 1 t/y | 1,326 t/y | 2,320 | не |

Резултатите от изчислените годишни стойности на образуваните количества отпадъци за единица продукт показват несъответствие с определените в разрешителното норми за отпадък с код и наименование 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03. Причините за несъответствието са следните:

- Демонтаж на топлинна изолация от кота 10 м до кота 14 м (ВК №3) ;

- Демонтаж на топлинна изолация на странични екрани на ЕК №2;

- Демонтаж на стара изолация от димохода на ЕК №1;

- Демонтаж на топлинна изолация от въздуховодите на ЕК №5 и ЕК №6.

През годината са установени несъотвествия в месечните стойности на образуваните количества за единица продукт за  отпадъци с код и наименование:

- 19 09 02 Утайки от избистряне на води (1бр.), поради извършване на планова профилактика на реактор-утаители ВПИ 1 и ВПИ 2.;

- 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (4бр.). Причините за несъответствието са същите както и при годишната стойност на образуваното количество отпадък за единица продукт.

Резултатите от измерените/изчислени годишни количества образувани отпадъци показват несъответствие  за отпадък с код и наименование:

- 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - причина за несъответствието е по-голямото количество събран отпадък в резултат на повишена ефективност при разделното му събиране  и по-често използване на машините за студена обработка на метали през отчетната година в сравнение с базовата;

- 17 02 02 Стъкло – причина за несъответствието са подмяна остъкляване на помещения и бракуване след проведена инвентаризация.

- 4.5.Шум.

През 2011 г. е извършено измерване на нивата на шум по границите на площадката на ТЕЦ „София-Изток” от акредитирана лаборатория. Резултатите от измерването показват съответствие с определените в разрешителното норми. Протоколите с измерените стойности и оценката на съответствието им се съхраняват на площадката. В съответствие с изискванията резултатите от мониторинга са предоставени в РИОСВ-София, но докладът не е утвърден. С писмо вх. № 26-00-3212/23.03.2012г. е внесен коригираният доклад.

Подробна информация за резултатите от проведения собствен мониторинг е представена в таблица 6 от приложението.

През годината няма регистрирани жалби от живущи около площадката.

През годината няма регистрирани жалби от живущи около площадката.

- 4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

През 2011 г. е извършен собствен мониторинг на почви на площадката на ТЕЦ „София-Изток” от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в таблица №8.

- Отклоненията в резултатите от мониторинг 2011г. спрямо базовата 2005г. са двупосочни (в посока надолу и нагоре).  Отклоненията в резултатите вероятно се дължат на пробовземане от различни зони на пробовземния пункт и използвани различни методи на анализ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Резултатите от проведения през 2011г. мониторинг на почви показват съответствие с нормите, определени в Наредба №3 за допустимо съдържание на нефтопродукти в почвата.

- През 2005 г. и 2008г. мониторингът е проведен в изпитвателна лаборатория към ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД, а през 2011г. в изпитвателна лаборатория "Еколаб" към "Диал" ООД.

- В периода 2008г.-2011г. няма установени течове, разливи и аварии, които могат да бъдат източник на замърсяване на почвата, поради което през 2012г.ще се възложи ново опробване в трета, акредитирана лаборатория.

През 2011 г. е извършен собствен мониторинг на подземните води на площадката на ТЕЦ „София-Изток” от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в  таблица 7 от приложението.

Концентрацията на манган в подземните води от Кладенец в близост до „Черното езеро” и мониторингов кладенец не отговоря на стандарта за качество на подземните води съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води(обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп.,ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г).

- Анализът на резултатите установи, че източника на замърсяване се намира извън територията на предприятието.

До горния извод се стигна, след като бяха взети под внимание резултатите от анализите и разположението на кладенците по посока оттока на подземните води към река Искър.

През 2011г. е приет изграденият мониторингов сондажен кладенец №2 в ТЕЦ „София-Изток(п-мо изх. № 4521/26.04.2011г.на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район).

През годината на територията на централата не са регистрирани пробиви/течове от оборудване, разположено на открито и не са установявани източници на замърсяване на почвите и подземните води.

4.7.Контрол от страна на Регионалната Инспекция.

- емисии в атмосферата;

На 13.12.2011 г. ИАОС към МОСВ е извършила контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от работещите на площадката котли. Съставени са констативни протоколи с №№ 78, 79, 80, 81 и 82 от 13.12.2011г. на ЛАД към ИАОС-София.

- Контрол по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 30/2005 г.

В периода от 06.12.2011 г. до 08.12.2011 г.е извършен контрол по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 30/2005 г.от страна на РИОСВ-София и е съставен Протокол № 7-КР №30/2011 г.

- 4.8.Преходни и анормални режими на работа.

- Изискваните от комплексно разрешително № 30 инструкции за:

- пускане и спиране на пречиствателните съоръжения се прилагат, действията се регистрират в оперативните дневници;

- пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 се прилагат, а действията се регистрират в оперативните дневници;

- Оперативната документация се съхранява на площадката.

- Анормалните режими на инсталацията по Условие 2 се регистрират от системата за собствени непрекъснати измервания.

- Ежемесечно/ежегодно се изготвят доклади за работатa на системата за СНИ, които се представят пред контролния орган.

- 5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

- Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ВК-100 ст.№ 6. (Срок за изпълнение-31.12.2007 г.)

Реконструкцията на ВК-100ст.№6 е приключена. Котелът е въведен в експлоатация.

- Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ЕК 220 t/h ст.№ 3.(Срок за изпълнение-31.12.2006 г.)

До момента не е намерена фирма, която да извърши монтаж на нискоемисионна горивна система и да гарантира достигане на НДЕ.

През отчетната година е извършена автоматизация на технологичните процеси на ЕК 220 t/h ст.№ 3.

- Изграждане на система за мониторинг на изходящите димни газове на ТЕЦ “София изток”.

Системата за мониторинг на изходящите димни газове е изградена и въведена в редовна експлоатация през 2006г. и обхваща всички парогенератори и водогрейни котли на площадката

Месечни и годишни доклади за СНИ се подават редовно в РИОСВ – София.

- Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми за енергийни котли ЕК-220 t/h  ст.№№ 1, 2 и 4.

Конструктивни мероприятия:

- нови горивни ситеми;

- степенно подаване на въздуха за изгаряне;

- рециркулация на димни газове;

- впръск на вода във факела на горене;

- промени в топлообменната повърхност.

- Технологични мероприятия:

- изгаряне със студен въздух;

- снижаване на топлинното натоварване;

- оптимизация на процесите на изгаряне. (Срок за изпълнение-31.12.2007 г.)

- За оптимизиране процесите на горене ежегодно се изготвят режимни карти, с които се определя режима на работа на горивните инсталации. За снижаване на топлинното натоварване се преразпреразпределят топлинните товари между работещите енергийни котли. През отчетната година е реализирано техническо решение за реконструкция на енергиен котел ЕК №1-вграждане на „изнесен подгревател на мрежова вода”, с цел получаване на нискотемпературен горивен процес и снижаване на емисиите на NOx в изходящите димни газове.

- Оползотворяване на шламовите води след утаяването им чрез връщане във ВПИ като техническа вода.(Срок за изпълнение: 31.12.2005 г).

Действията по оползотворяване на шламовите води в оборотен цикъл са осъществени в определения срок.

- Реализиране на проекта за намаляване на нивата на шум от Газово разпределителна станция. (Срок на изпълнение: 23.10.2006 г.).

- Проектът за намаляване нивата на шум от Газово разпределителна станция е реализиран в определения срок.

- 6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Към настоящият момент не предстои временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации, съоръжения или части от тях.

- 7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

- 7.1.Аварии.

През 2011 г. не са регистрирани аварийни ситуации на територията на ТЕЦ „София-Изток”.

- 7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

През 2011 г. не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на ТЕЦ „София-Изток”.

- Подписване на годишния доклад. Декларация Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №30/30.03.2005 г. на обект „Топлофикация София” АД, ТЕЦ „София-Изток” . Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. ДИРЕКТОР НА ТР „СОФИЯ-ИЗТОК”: Дата: __________________ ИНЖ.РОСЕН ФЛОРОВ: ИЗГОТВИЛ, ЕКОЛОГ; /Р. Кръстева

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:

- Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) |  | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) |  |  |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | *Въглероден оксид(CO) | - (13 844) С |  |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид | 647 429 000 С |  |  |  |  |  |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  | - (3 555) М |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 739 780 С |  |  |  |  |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) |  |  |  |  |  |  |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | -(300) C |  |  |  |  |  |
| 12# |  | **Общ азот |  | - (626.449) М |  |  | - (626.449) М |  |
| 13# |  | **Общ фосфор |  | - (17.844) М |  |  | - (17.844) М |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |  |
| 17# | 7440-38-2 | **Арсен и съединенията му (като As) |  | -(0.576) М |  |  | -(0.576) М |  |
| 18# | 7440-43-9 | **Кадмий и съединения (като Cd) |  | - (0.028) М |  |  | - (0.028) М |  |
| 19# | 7440-47-3 | **Хром и съединенията му (като Cr) |  | - (1.650) М |  |  | - (1.650) М |  |
| 20# | 7440-50-8 | **Мед и съединенията му (като Cu) |  | -(15.267) M |  |  | -(15.267) M |  |
| 21# | 7439-97-6 | **Живак и съединенията му (като Hg) |  | - (0.287) М |  |  | - (0.287) М |  |
| 22# | 7440-02-0 | **Никел и съединенията му (като Ni) |  | - (1.439) M |  |  | - (1.439) M |  |
| 23# | 7439-92-1 | **Олово и съединенията му (като Pb) |  | -(1.158) M |  |  | -(1.158) M |  |
| 24# | 7440-66-6 | **Цинк и съединенията му (като Zn) |  | -(2.070) M |  |  | -(2.070) M |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 57-74-9 | Clordane |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 |  |  |  |  |  |  |
| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. | Kg/год. |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |  |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |  |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |  |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) |  |  |  |  |  |  |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |  |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |  |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) |  |  |  |  |  |  |
| 54# | 2002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |  |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |  |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |  |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |  |
| 62# | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |  |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |  |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |  |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) |  |  |  |  |  |  |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
| 76# |  | **Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  | -(862.912)М |  |  | -(862.912)М |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |  |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) |  |  |  |  |  |  |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) |  |  |  |  |  | -(289 000) M |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |  |  |  |
| 82# |  | **Цианиди (като общ CN) |  | - (1.439) М |  |  | - (1.439) М |  |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) |  |  |  |  |  |  |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) |  |  |  |  |  |  |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) |  |  |  |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | -(0,046) С |  |  |  |  |  |

- Годишните стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на ТЕЦ „София-Изток” са изчислени като са сумирани емисиите от използваните  горива – природен газ и мазут.

- *За изчисляване на стойностите е използвана актуализирана „Методика за Изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух”, утвърдена от МОСВ със Заповед № РД-77/03.02.2006г.

- Всички емисионни фактори са за горивни инсталации ≥ 300MW.

- Използваните емисионни фактори при изгаряне на мазут са следните:

- серни оксиди – 1200 g/GJ

- азотни оксиди – 211 g/GJ

- въглероден оксид – 10,55 g/GJ

- нетоксичен прах и сажди – 0,438 g/GJ

- Използваните емисионни фактори при изгаряне на природен газ са следните:

- серни оксиди – няма посочен емисионен фактор, използвани са резултатите от собствените периодични измервания - 0 mg/Nm³

- въглероден оксид – 1,18 g/GJ

- общо суспендирани частици – 0,000 g/GJ.

- долна топлина на изгаряне – 0,03363GJ/ Nm³ .

- Годишната емисия на  NOx при изгаряне на гориво - природен газ е изчислена, като са сумирани масите за всяко денонощие от годината. Денонощната маса е определена  на базата на обемната скорост в потока на димни газове и работните часове на съоръжението.

Годишната емисия на въглероден диоксид  е изчислена по утвърдена от МОСВ методика, която е част от издаденото Разрешително за емисии на парникови газове.

- **За изчисляване на стойностите са използвани резултатите от собствения мониторинг и измерените количества на отпадъчните води от площадката. За целта са използвани формулите:

- Eзам.(IвоIIро)=Cзам.ПОВ×VПОВ×10−3Eзам.БОВ(IвоIIро)=Сзам.БОВ×VБОВ×10−3

- Езам. – емисия на замърсителя в производствени или битово-фекални отпадъчни води за едно полугодие, кг;

- Cзам. – концентрация на замърсителя в производствени или битово-фекални отпадъчни води (резултати от проведения двукратен мониторинг), мг/дм3;

- V – обем на изпуснатите от площадката производствени или битово-фекални отпадъчни води за едно полугодие, м3;

- По горните формули се изчисляват емисиите на замърсителя за полугодие съответно в производствени и битово-фекални отпадъчни води.

- Годишната емисия на замърсител в отпадъчните води от площадката на ТЕЦ «София-Изток» е сума от емисиите на замърсителя в битово-фекалните и производствени води от двете полугодия.

- ГЕзам.=Езам.ПОВ(Iво) + Езам.ПОВ(IIро)+ Езам.БОВ(Iво) + Езам.БОВ(IIро)

- ГЕзам. – годишна емисия на замърсителя в отпадъчните води в кг/год;

- Езам.ПОВ(Iво) – емисия на замърсителя в производствени отпадъчни води за Iво полугодие, кг;

- Езам.ПОВ(IIро) – емисия на замърсителя в производствени отпадъчни води за IIро полугодие ,кг;

- Езам.ПОВ(Iво) – емисия на замърсителя в битово-фекални отпадъчни води за Iво полугодие, кг;

- Езам.ПОВ(IIро) – емисия на замърсителя в битово-фекални отпадъчни води за IIро полугодие, кг;

В колона 3 (праг за производство, обработка или употреба) срещу замърсителите с № 6 и 80, са посочени използваните през годината количества съответно на амонячна вода и солна киселина.

- Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| *Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 |  |  | Непрекъснат | не |
| *Въглероден диоксид | - | - | - | - | Не подлежи на мониторинг (изчислява се) | - |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - |  | Непрекъснат | да |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | Два пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Два пъти годишно | да |

*Замърсители докладвани в таблица 1 на приложението.

Посочените в таблица 1 годишни емисии на въглероден диоксид са резултат от изчисления по методика, утвърдена при издаването на Разрешително за емисии на парникови газове на ТЕЦ „София-Изток”.

Емисиите на замърсители в атмосферния въздух са представени в следващите таблици, отделно за всеки комин.

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 1 – непрекъснати измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 |  | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 100 | - Януари | - 32 | - | да |
|  |  |  | - Февруари | - 22 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 19 |  |  |
|  |  |  | - Април | - 41 |  |  |
|  |  |  | - Май | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юли | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Август | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Септември | - 14 |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 12 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 23 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 26 |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | - Януари | - 189 | - | не |
|  |  |  | - Февруари | - 181 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 182 |  |  |
|  |  |  | - Април | - 203 |  |  |
|  |  |  | - Май | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юли | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Август | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Септември | - 170 |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 156 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 179 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 178 |  |  |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 2 – непрекъснати измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 |  | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |
| Въглероден оксид CO) | mg/Nm3 | 100 | - Януари | - 20 | - | да |
|  |  |  | - Февруари | - 21 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 27 |  |  |
|  |  |  | - Април | - 40 |  |  |
|  |  |  | - Май | - 46 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - 64 |  |  |
|  |  |  | - Юли | - 24 |  |  |
|  |  |  | - Август | - 26 |  |  |
|  |  |  | - Септември | - 40 |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 38 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 44 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 49 |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | - Януари | - 182 | - | да |
|  |  |  | - Февруари | - 184 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 182 |  |  |
|  |  |  | - Април | - 180 |  |  |
|  |  |  | - Май | - 172 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - 178 |  |  |
|  |  |  | - Юли | - 171 |  |  |
|  |  |  | - Август | - 173 |  |  |
|  |  |  | - Септември | - 192 |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 189 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 188 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 190 |  |  |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 3 – непрекъснати измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 |  | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |
| Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | - Януари | - 0 | - | да |
|  |  |  | - Февруари | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Април | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Май | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юли | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Август | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Септември | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 14 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 8 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 19 |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | - Януари | - 0 |  | да |
|  |  |  | - Февруари | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Април | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Май | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юли | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Август | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Септември | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 119 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 103 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 95 |  |  |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 4 – непрекъснати измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 |  | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |
| Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | - Януари | - 7 | - | да |
|  |  |  | - Февруари | - 11 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 10 |  |  |
|  |  |  | - Април | - - |  |  |
|  |  |  | - Май | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - - |  |  |
|  |  |  | - Юли | - - |  |  |
|  |  |  | - Август | - - |  |  |
|  |  |  | - Септември | - - |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 45 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 19 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 8 |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 200 | - Януари | - 92 | - | да |
|  |  |  | - Февруари | - 128 |  |  |
|  |  |  | - Март | - 139 |  |  |
|  |  |  | - Април | - - |  |  |
|  |  |  | - Май | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Юни | - - |  |  |
|  |  |  | - Юли | - - |  |  |
|  |  |  | - Август | - - |  |  |
|  |  |  | - Септември | - - |  |  |
|  |  |  | - Октомври | - 117 |  |  |
|  |  |  | - Ноември | - 120 |  |  |
|  |  |  | - Декември | - 112 |  |  |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 1 – периодични измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |  |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 1 - газоход 1А) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 1 - газоход 1Б) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 2 - газоход 2А) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 2 - газоход 2Б) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 4 - газоход 4А) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 1 - газоход 4Б) | Два пъти годишно | да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 1 - газоход 1А) <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 1 - газоход 1Б) <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 2 - газоход 2А) <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 2 - газоход 2Б) <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 4 - газоход 4А) 0<0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 1 - газоход 4Б) | Два пъти годишно | да |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 2 – периодични измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |  |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 mg/Nm3 – 19.04.2011 г. (ЕК № 6) 0 mg/Nm3 – 19.04.2011 г. (ЕК № 7) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 6) 0 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 7) | Два пъти годишно | да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | <0,3 mg/Nm3 – 19.04.2011 г. (ЕК № 6) <0,3 mg/Nm3 – 19.04.2011 г. (ЕК № 7) <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 6) <0,3 mg/Nm3 - 16.12.2011 г. (ЕК № 7) | Два пъти годишно | да |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 3 – периодични измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |  |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 mg/Nm3 – 28.12.2011 г. (ВК № 3) | Два пъти годишно | да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | <0,3 mg/Nm3 – 28.12.2011 г. (ВК № 3) | Два пъти годишно | да |

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 4 – периодични измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг mg/Nm3 | Периодичен мониторинг mg/Nm3 |  |  |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 mg/Nm3 – 28.12.2011 г. (ВК № 5) | Два пъти годишно | да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | <0,3 mg/Nm3 – 28.12.2011 г. (ВК № 6) | Два пъти годишно | да |

- Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

- Емисии в производствени отпадъчни води

| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Емисии в производствени отпадъчни води |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на производствени отпадъчни води | m3/d m3/h m3/y |  | 685 300 250 000 | 691.68 m3/d 28.82 m3/h 252 465 m3/y | месечно | Не Не Не |
| рН | pH-единици |  | 6.5-9.0 | 8.03 (29.07.2011 г) 7.20 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | * | 1.62 (29.07.2011 г) 10.50 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 |  | * | 2.6 (29.07.2011 г) 3.0 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| ХПК | mg/dm3 |  | * | 6.4 (29.07.2011 г) 8.8 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ азот | mg/dm3 |  | * | 2.70 (29.07.2011 г) 0.89 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ органичен въглерод (TOC) | mg/dm3 |  | * | 2.4 (29.07.2011 г) 2.4 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ фосфор | mg/dm3 |  | * | 0.040 (29.07.2011) 0.030 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 400 | 67.24 (29.07.2011 г) 19.21 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | 15 | 0.30 (29.07.2011 г) 0.50 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 |  | 10 | 0.07 (29.07.2011г) 0.25 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| **Живак | mg/dm3 |  | 0.05 | <0.0010 (29.07.2011 г) <0.0010 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Кадмий | mg/dm3 |  | 0.5 | <0.0001 (29.07.2011 г) <0.0001 (14.11.2011г) | Два пъти годишно | Да |
| **Олово | mg/dm3 |  | 2 | <0.002 (29.07.2011 г) <0.002 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Арсен | mg/dm3 |  | 0.5 | <0.002 (29.07.2011 г) <0.002 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Мед | mg/dm3 |  | 2 | 0.010 (29.07.2011 г) 0.02 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ хром | mg/dm3 |  | * | <0.005 (29.07.2011 г) <0.005 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Никел | mg/dm3 |  | 2 | <0.005 (29.07.2011 г) <0.005 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общи цианиди | mg/dm3 |  | 1.5 | <0.005 (29.07.2011 г) <0.005 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Цинк | mg/dm3 |  | 5 | <0.005 (29.07.2011 г) <0.010 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| Емисии в битово-фекални отпадъчни води |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води |  | m3/d m3/h m3/y | - - 105 000 m3/y | - - 35 326 m3/y | месечно | Да |
| рН |  | pH-единици | 6.5-9.0 | 7.22 (29.07.2011 г) 8.06 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества |  | mg/dm3 | * | 3.70 (29.07.2011 г) 7.57 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| БПК5 |  | mg/dm3 | * | 11.2 (29.07.2011 г) 5.2 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| ХПК |  | mg/dm3 | * | 26.0 (29.07.2011 г) 12.8 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ азот |  | mg/dm3 | * | 8.41 (29.07.2011 г) 1.4 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ органичен въглерод (TOC) |  | mg/dm3 | * | 9.75 (29.07.2011 г) 4.8 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ фосфор |  | mg/dm3 | * | 0.34 (29.07.2011 г) 0.17 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 | 15 | 0.40 (29.07.2011 г) 0.90 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Живак |  | mg/dm3 | 0.05 | <0.0010 (29.07.2011 г) <0.0010 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Кадмий |  | mg/dm3 | 0.5 | <0.0001 (29.07.2011 г) | Един път годишно | Да |
| **Олово |  | mg/dm3 | 2 | <0.002 (29.07.2011 г) 0.035 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Арсен |  | mg/dm3 | 0.5 | <0.002 (29.07.2011 г) <0.002 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Мед |  | mg/dm3 | 2 | 0.050 (29.07.2011 г) 0.15 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Общ хром |  | mg/dm3 | * | 0.017 (29.07.2011 г) <0.005 (14.11.2011 г) | Два пъти годишно | Да |
| **Никел |  | mg/dm3 | 2 | <0.005 (29.07.2011 г) | Един път годишно | Да |
| **Общи цианиди |  | mg/dm3 | 1.5 | <0.005 (29.07.2011 г) | Един път годишно | Да |
| **Цинк |  | mg/dm3 | 5 | <0.005 (29.07.2011 г) | Един път годишно | Да |

Забележки

*В комплексно разрешително № 30/2005 г. не са посочени НДЕ за тези показатели.

** Показателите не са включени в собственият мониторинг на производствени/битово-фекални отпадъчни води, изискван от КР № 30. Извършеният през 2011г. мониторинг на отпадъчни води по тези показатели е във връзка с докладването на годишни емисии във води по таблица 1 от приложението на ГДОС.

- Таблица 4. Образуване на отпадъци

- Производствени отпадъци от инсталациите попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС (Таблица 11.1.1.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества опреде- лени с КР | Реално измерено t | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 13 t/y | 12,960 | 1,17.10-6 t/MWh | 4,84.10-6 t/MWh | 12,960 | не |
| Утайки от избистряне на води | 19 09 02 | 50 t/y | 30,250 | 18,86.10-6 t/MWh | 11,32.10-6 t/MWh | - | да |

Общи производствени отпадъци (Таблица 11.1.2.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,3 t/y | 0,360 | - | не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,02 t/y | 0,02 | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 130 t/y | 88,216 t/y | 95,620 | да |

Битови отпадъци (Таблица 11.2.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 36 t/y | 27,000 t | 27,000 | да |

Опасни отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС (Таблица 11.3.1.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t | Количест ва определе ни с КР | Реално измерено |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 01 20* | 48 t/y | 11,000 t/y | 1,4.10-5 t/MWh | 0,41.10-5 t/MWh | 20,140 | да |

Общи опасни отпадъци (Таблица 11.3.2.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено t |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,23 t/y | 0,114 | 0,168 | да |

Строителни отпадъци (Таблица 11.4.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Количество отпадък, предаден през 2011 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 100 t/y | 51,900 | 51,900 | да |
| Стъкло | 17 02 02 | 1 t/y | 1,326 t/y | 2,320 | не |

Резултатите от изчислените годишни стойности на образуваните количества отпадъци за единица продукт показват несъответствие с определените в разрешителното норми за отпадък с код и наименование 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03. Причините за несъответствието са следните:

- Демонтаж на топлинна изолация от кота 10 м до кота 14 м (ВК №3) ;

- Демонтаж на топлинна изолация на странични екрани на ЕК №2;

- Демонтаж на стара изолация от димохода на ЕК №1;

- Демонтаж на топлинна изолация от въздуховодите на ЕК №5 и ЕК №6.

През годината са установени несъотвествия в месечните стойности на образуваните количества за единица продукт за  отпадъци с код и наименование:

- 19 09 02 Утайки от избистряне на води (1бр.), поради извършване на планова профилактика на реактор-утаители ВПИ 1 и ВПИ 2.;

- 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (4бр.). Причините за несъответствието са същите както и при годишната стойност на образуваното количество отпадък за единица продукт.

Резултатите от измерените/изчислени годишни количества образувани отпадъци показват несъответствие  за отпадък с код и наименование:

- 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - причина за несъответствието е по-голямото количество събран отпадък в резултат на повишена ефективност при разделното му събиране  и по-често използване на машините за студена обработка на метали през отчетната година в сравнение с базовата;

- 17 02 02 Стъкло – причина за несъответствието са подмяна остъкляване на помещения и бракуване след проведена инвентаризация.

- Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък |  | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждането/ оползотворяването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  |  |
| 10 01 20* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | не | не | „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД | да |
| 17 02 02 | Стъкло | не | не | „СОФИНВЕСТ” ЕООД | да |
| 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | не | не | „СОФИНВЕСТ” ЕООД | да |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | не | не | „СОФИНВЕСТ” ЕООД | да |
| 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | не | не | „БОКИТА МЕТАЛ” ЕООД | да |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | не | не | „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД | да |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | не | не | СО - сметоизвозване | да |

- Tаблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол №1 | 52,5 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №2 | 56,8 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №3 | 61,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №4 | 66,5 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №5 | 61,1 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №6 | 60,4 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №7 | 65,6 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №8 | 60,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №9 | 62,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №10 | 67,0 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №11 | 62,5 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №12 | 63,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №13 | 62,7 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №14 | 60,6 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №15 | 59,8 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №16 | 58,0 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол №17 | 63,2 | Измерено през деня | Да |
| Ниво на шум в мястото на въздействие | 54,2 | Измерено през деня | Да |

- Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Стандарт за качество на подземните води | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | Кладенец между ГРП и ПСОВ | * | 15.8 оС | - | Веднъж годишно | да |
| Водно ниво | Кладенец между ГРП и ПСОВ | * | 7.10 m | - | Веднъж годишно | да |
| Водороден показател | Кладенец между ГРП и ПСОВ | * | 6.8 | 6,59,5 | Веднъж годишно | да |
| Електро-проводимост | Кладенец между ГРП и ПСОВ | * | 435.00 μS/cm | 2000 μS/cm-1 | Веднъж годишно | да |
| Окисляемост | Кладенец между ГРП и ПСОВ | * | 0.8 mgO2/l | 5 mgO2/l | Веднъж годишно | да |
| Обща твърдост | Кладенец между ГРП и ПСОВ | * | 3.90 mgeqv/l | 12 mgeqv/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени вещества | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 500 mg/l 1000 mg/l | 344.00 mg/l | - | Веднъж годишно | да |
| Амониев азот | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 0.12 mg/l 1.2 mg/l | <0.005 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитритен азот | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 0.025 mg/l 0.125 mg/l | не се откриват | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитратен азот | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 10 mg/l 30 mg/l | 10.00 mg/l | 50 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 0.1 mg/l 1 mg/l | 0.0070 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 30 mg/l 100 mg/l | 20.00 mg/l | 250 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 50mg/l 150 mg/l | 76.84 mg/l | 250 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 50 μg/l 500 μg/l | <20 μg/l | 50 | Веднъж годишно | да |
| Натрий | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 50 mg/l 100 mg/l | 29.96 mg/l | 200 | Веднъж годишно | да |
| Желязо (общо) | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 50 μg/l 200 μg/l | 30 μg/l | 200 μg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Кладенец между ГРП и ПСОВ | 20 μg/l 50 μg/l | 20 μg/l | 50 μg/l | Веднъж годишно | да |
| Температура | Кладенец до „Черното езеро” | * | 15.4 оС | - | Веднъж годишно | да |
| Водно ниво | Кладенец до „Черното езеро” | * | 3,60 m | - | Веднъж годишно | да |
| Водороден показател | Кладенец до „Черното езеро” | * | 7.9 | 6,59,5 | Веднъж годишно | да |
| Електро-проводимост | Кладенец до „Черното езеро” | * | 282 μS/cm | 2000 μS/cm-1 | Веднъж годишно | да |
| Окисляемост | Кладенец до „Черното езеро” | * | 0.5 mgO2/l | 5 mgO2/l | Веднъж годишно | да |
| Обща твърдост | Кладенец до „Черното езеро” | * | 3.10 mgeqv/l | 12 mgeqv/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени вещества | Кладенец до „Черното езеро” | 500 mg/l 1000 mg/l | 226.00 mg/l |  | Веднъж годишно | да |
| Амониев азот | Кладенец до „Черното езеро” | 0.12 mg/l 1.2 mg/l | <0.005 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитритен азот | Кладенец до „Черното езеро” | 0.025 mg/l 0.125 mg/l | 0.002 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитратен азот | Кладенец до „Черното езеро” | 10 mg/l 30 mg/l | 2.10 mg/l | 50 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Кладенец до „Черното езеро” | 0.1 mg/l 1 mg/l | 0.0110 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Кладенец до „Черното езеро” | 30 mg/l 100 mg/l | 10.00 mg/l | 250 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Кладенец до „Черното езеро” | 50 mg/l 150 mg/l | 14.41 mg/l | 250 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Кладенец до „Черното езеро” | 50 μg/l 500 μg/l | <20 μg/l | 50 | Веднъж годишно | да |
| Натрий | Кладенец до „Черното езеро” | 50 mg/l 100 mg/l | 13.63 mg/l | 200 | Веднъж годишно | да |
| Желязо (общо) | Кладенец до „Черното езеро” | 50 μg/l 200 μg/l | 52 μg/l | 200 μg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Кладенец до „Черното езеро” | 20 μg/l 50 μg/l | 71 μg/l | 50 μg/l | Веднъж годишно | не |
| Температура | Мониторингов кладенец | * | 15.2 оС | - | Веднъж годишно | да |
| Водно ниво | Мониторингов кладенец | * | 4,16 m | - | Веднъж годишно | да |
| Водороден показател | Мониторингов кладенец | * | 7.7 | 6,59,5 | Веднъж годишно | да |
| Електро-проводимост | Мониторингов кладенец | * | 354 μS/cm | 2000 μS/cm-1 | Веднъж годишно | да |
| Окисляемост | Мониторингов кладенец | * | 0.7 mgO2/l | 5 mgO2/l | Веднъж годишно | да |
| Обща твърдост | Мониторингов кладенец | * | 3.70 mgeqv/l | 12 mgeqv/l | Веднъж годишно | да |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец | 500 mg/l 1000 mg/l | 281.00 mg/l |  | Веднъж годишно | да |
| Амониев азот | Мониторингов кладенец | 0.12 mg/l 1.2 mg/l | 0.007 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нитритен азот | Мониторингов кладенец | 0.025 mg/l 0.125 mg/l | 0.080 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | не |
| Нитратен азот | Мониторингов кладенец | 10 mg/l 30 mg/l | 2.14 mg/l | 50 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Мониторингов кладенец | 0.1 mg/l 1 mg/l | 0.017 mg/l | 0,5 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Мониторингов кладенец | 30 mg/l 100 mg/l | 21.00 mg/l | 250 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Мониторингов кладенец | 50 mg/l 150 mg/l | 48.03 mg/l | 250 mg/l | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Мониторингов кладенец | 50 μg/l 500 μg/l | <20 μg/l | 50 | Веднъж годишно | да |
| Натрий | Мониторингов кладенец | 50 mg/l 100 mg/l | 15.16 mg/l | 200 | Веднъж годишно | да |
| Желязо (общо) | Мониторингов кладенец | 50 μg/l 200 μg/l | 55 μg/l | 200 μg/l | Веднъж годишно | да |
| Манган | Мониторингов кладенец | 20 μg/l 50 μg/l | 1100 μg/l | 50 μg/l | Веднъж годишно | не |

*Не е посочена норма в комплексно разрешително № 30/2005 г.

Концентрацията на манган в подземните води от Кладенец в близост до „Черното езеро” и мониторингов кладенец не отговоря на стандарта за качество на подземните води съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води(обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп.,ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г).

- Анализът на резултатите установи, че източника на замърсяване се намира извън територията на предприятието.

- До горния извод се стигна, след като бяха взети под внимание резултатите от анализите и разположението на кладенците по посока оттока на подземните води към река Искър.

- Таблица 8. Опазване на почви

| Пореден № | Показатели | Единица мярка | Базов мониторинг 2005г. | Резултати мониторинг 2011г. | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУНКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | pH единици | 8,13 | 7,900,05 | на 3 години | да |
| 2 | Хлориди | mg/kg | 91,41 | 88,56,2 | на 3 години | да |
| 3 | Сулфати | mg/kg | 154,31 | 185,612,5 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 4 | Фосфор | mg/kg | 307 | 32623 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 5 | Манган | mg/kg | 1296 | 98569 | на 3 години | да |
| 6 | Натрий | mg/kg | 8624 | 9326650 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 7 | Водоразтворими соли | % | 0,21 | 0,290,02 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 8 | Нефтопродукти | mg/kg | 49,55 | 17,461,75 | на 3 години | да |
| ПУНКТ № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | pH единици | 7,32 | 7,650,05 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 2 | Хлориди | mg/kg | 109,70 | 92,56,5 | на 3 години | да |
| 3 | Сулфати | mg/kg | 95,67 | 120,98,4 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 4 | Фосфор | mg/kg | 403 | 41529 | на 3 години | да |
| 5 | Манган | mg/kg | 621 | 58541 | на 3 години | да |
| 6 | Натрий | mg/kg | 15487 | 160181120 | на 3 години | да |
| 7 | Водоразтворими соли | % | 0,30 | 0,250,02 | на 3 години | да |
| 8 | Нефтопродукти | mg/kg | 86,06 | 22,562,26 | на 3 години | да |
| ПУНКТ № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | pH единици | 7,87 | 7,760,05 | на 3 години | да |
| 2 | Хлориди | mg/kg | 73,13 | 58,64,1 | на 3 години | да |
| 3 | Сулфати | mg/kg | 64,81 | 104,27,2 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 4 | Фосфор | mg/kg | 344 | 37126 | на 3 години | да |
| 5 | Манган | mg/kg | 765 | 87161 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 6 | Натрий | mg/kg | 11319 | 9923695 | на 3 години | да |
| 7 | Водоразтворими соли | % | 0,31 | 0,370,03 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 8 | Нефтопродукти | mg/kg | 24,47 | 36,473,65 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| ПУНКТ № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | pH единици | 7,80 | 6,950,05 | на 3 години | да |
| 2 | Хлориди | mg/kg | 73,13 | 58,24,0 | на 3 години | да |
| 3 | Сулфати | mg/kg | 93,62 | 195,613,6 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 4 | Фосфор | mg/kg | 367 | 39628 | на 3 години | да |
| 5 | Манган | mg/kg | 761 | 68348 | на 3 години | да |
| 6 | Натрий | mg/kg | 16380 | 170201190 | на 3 години | да |
| 7 | Водоразтворими соли | % | 0,35 | 0,240,02 | на 3 години | да |
| 8 | Нефтопродукти | mg/kg | 98,56 | 76,647,67 | на 3 години | да |
| ПУНКТ № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | pH единици | 7,72 | 7,450,04 | на 3 години | да |
| 2 | Хлориди | mg/kg | 73,13 | 68,14,7 | на 3 години | да |
| 3 | Сулфати | mg/kg | 79,21 | 120,28,4 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 4 | Фосфор | mg/kg | 362 | 41229 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 5 | Манган | mg/kg | 713 | 79556 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 6 | Натрий | mg/kg | 12071 | 13105917 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 7 | Водоразтворими соли | % | 0,32 | 0,320,02 | на 3 години | да |
| 8 | Нефтопродукти | mg/kg | 7,81 | 29,802,98 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| ПУНКТ № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция (рН) | pH единици | 7,89 | 7,790,05 | на 3 години | да |
| 2 | Хлориди | mg/kg | 73,13 | 60,210,2 | на 3 години | да |
| 3 | Сулфати | mg/kg | 44,24 | 145,817,0 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 4 | Фосфор | mg/kg | 213 | 24017 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 5 | Манган | mg/kg | 878,00 | 102472 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 6 | Натрий | mg/kg | 5 493,00 | 8254578 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 7 | Водоразтворими соли | % | 0,22 | 0,330,02 | на 3 години | не Превишенията не са врезултат на работата на инс- талацията |
| 8 | Нефтопродукти | mg/kg | 36,71 | 10,131,01 | на 3 години | да |

- Отклоненията в резултатите от мониторинг 2011г. спрямо базовата 2005г. са двупосочни (в посока надолу и нагоре).  Отклоненията в резултатите вероятно се дължат на пробовземане от различни зони на пробовземния пункт и използвани различни методи на анализ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Резултатите от проведения през 2011г. мониторинг на почви показват съответствие с нормите, определени в Наредба №3 за допустимо съдържание на нефтопродукти в почвата.

- През 2005 г. и 2008г. мониторингът е проведен в изпитвателна лаборатория към ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД, а през 2011г. в изпитвателна лаборатория "Еколаб" към "Диал" ООД.

- В периода 2008г.-2011г. няма установени течове, разливи и аварии, които могат да бъдат източник на замърсяване на почвата, поради което ще се възложи второ опробване в трета, акредитирана лаборатория.

- Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2011 г. на територията на ТЕЦ „София-Изток” не са установени аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

# През 2011г. не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР № 30/2005г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ

- Споразумителни протоколи(3бр);

- Протоколи от собствени периодични измервания емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (10 бр.);

- Протоколи от собствени периодични измервания на шум(2бр.);

- Протоколи от изпитване на отпадъчни води (10 бр.);

- Протоколи от изпитване на почви (8бр.)

- Протокол от изпитване на подземни води (5 бр.);

- Писмо изх. № 4521/26.04.2011г.на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район

Газова разпределителна станция

2   Обща инсталирана мощност.

Всички изисквани от КР № 30 изчисления на месечни количества и месечни количества за единица продукт се извършват в съответствие с Условие 6.3 и Условие 6.4 от настоящото разрешително. Годишните количества за единица продукт се изчисляват на база годишни стойности.

Спазването на емисионните норми за азотни оксиди налага намаляване товара на котлите, което при постоянни разходи на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди води до допълнително увеличаване на използваното количество енергия за единица продукт

5 Подадената със Заявлението за комплексно разрешително стойност е на база изчисления. Въвеждането на коректно измерване на електроенергията за процес 6: Пречистване на отпадъчни води  е причина за появата на несъответствие в консумацията на електроенергията за единица продукт.

С термина движение на отпадъците се обобщават всички дейности с отпадъци, в това число събиране, временно съхранение, транспортиране и предаване.

Дебитът на производствените отпадъчни води не съотвества на изискванията на КР №30. Причини за несъответствието са влошените показатели на техническата вода (твърдост, мътност и колоидно разтворена силициева киселина) и подадените 75 810 m³ добавъчна вода за ТПМ на ТР”София. Прилагаме копия на споразумителни протоколи.

В скоби са посочени датите на пробовземане

12 В колоната са посочени в два реда стойностите на екологичен праг (първи ред) и праг на замърсяване (втори ред).