### "Я м б о л е н"   А Д

# Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

# П О

# О К О Л Н А   С Р Е Д А

За  2012 г.

(КР № 143/2006 г. на "Ямболен" АД, гр.ямбол)

за  2 0 12  г.

# Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д   П О

# О К О Л Н А   С Р Е Д А

# (КР № 143/2006 г. на "Ямболен" АД, гр.ямбол)

2012 г.

1.Увод

- Наименование на инсталацията: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 148 MW, включваща:

- Котел БМ-35 № 1

- Котел БМ-35 № 2

- Котел БМ-35 № 3

- Котел БКЗ-75

- Котел към Инсталация за производство на ПЕТ.

- Адрес по местонахождение на инсталацията: 8600 гр.Ямбол, ул."Ямболен"№35

- Регистрационен номер на КР: 143

- Дата на подписване на КР: 25.06.2007 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 14.07.2007 г.

- Оператор на инсталацията: "Ямболен" АД, гр.Ямбол

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 8600 гр.Ямбол, ул."Ямболен" №35, тел.046/66-13-66, факс 046/66-13-52,

e-mail: yambolen@abv.bg

- Лица за контакти:

инж. Златанка Христова Велчева - инспектор "Екология"

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицата за контакти: 8600 гр.Ямбол, ул."Ямболен" №35, тел.046/66-13-66, факс 046/66-13-52, e-mail: yambolen@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите:

Инсталацията ТЕЦ при "Ямболен" АД произвежда в комбиниран цикъл водна пара с параметри температура 440 оС и налягане 4,0 МРа с четири парни котли за промишлени нужди и електроенергия с честота 50 Hz и напрежение 6 KV посредством два турбогенератора.

Химически очистената вода се подава в деаератор, в който се осъществява термична деаерация посредством пара с налягане 0,12 MPa до 104 оС.

След деаератора водата посредством захранващи помпи с налягане 0,6 MPa се подава към подгревател високо налягане, където се подгрява до 145 оС. Оттам тя постъпва в економайзерния блок на работещия парен котел, където се загрява до 250 оС при работното налягане на парния котел - 4,0 MPa.

Изпаряването се извършва в екранните тръбни снопове, а сепарацията на парата от водата - в барабана.

Парата се прегрява двустъпално до 440 оС в паропрегревател.

Производството на електроенергия се осъществява в комбиниран цикъл, при който  парните турбини задвижват електрогенераторите, произвеждащи ток, като част от парата постъпва към промишлени производства след ОУ. Налягането и температурата на парата след ОУ са доведени до параметрите за подаване на парата към потребителите - налягане 1,7 или 1,5 Mpa и температура 260-270 оС.

1

Захранващата парните котли вода се очиства химически във ВПИ на принципа на йонообмена по показатели, отговарящи на действащите наредби за захранваща вода на котлите.

Технологията е безотпадна.

В инсталацията за производство на ПЕТ гранулат от вложения в процеса аморфен полимер се получава кристален полимер, който е суровина за производство на бутилки за хранително-вкусовата промишленост.

Основният апарат, на който се извършва процеса, е барабанната сушилня. Технологията е безотпадна.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:

Съгласно Условие 4 на КР капацитета на инсталациите по Условие 2 на КР е както следва:

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 148 MW, включваща котли БМ-35 №1, БМ-35 №2, БМ-35 №3 и БКЗ-75 е с годишен производствен капацитет 1180000 MWh топлинна енергия.

Инсталацията за производство на ПЕТ е с годишен капацитет 4500 тона ПЕТ гранулат спрямо КР.

За 2012 г. ТЕЦ няма реализирано производство, а също така и инсталацията за ПЕТ гранулат .

- Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда включва  инспектор "Екология" и началниците на съответните производствени звена.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Инсталациите са разположени на територията на РИОСВ - Стара Загора.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите.

Инсталациите са разположени на територията на Басейнова дирекция - Пловдив.

2.Система за управление на околната среда

В "Ямболен" АД екологията е с изградени традиции. Налична е изискуемата документация, свързана с разрешителните режими за водоползване на подземни води и за заустване на отпадни води, разрешителни за дейности с отпадъци и други. Екологичната политика на фирмата се състои не само в изготвянето и притежаването на необходимата документация, а и в  спазването  на екологичните норми.

Основни елементи на системата са:

- Структура и отговорности:

Във връзка с условия 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3 от КР са актуализирани списъците с отговорните лица и лицата от персонала, които изпълняват конкретните дейности по условията на КР. При настъпилата през годината промяна на персонала и/или отговорностите списъците съответно са актуализирани. Същите се съхраняват при  инспектор "Екология" и началниците на производствени участъци. Във връзка с това се изпълнява инструкцията за структура и отговорност, регламентираща дейността.

- Обучение

Изготвени са програми за обучение, които се актуализират при необходимост.

2

- Обмен на информация :

Поддържа се актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното (инструкция по Условие 5.3.1).

Актуализира се списъка на органите (лицата), които трябва да бъдат уведомявани при възникване на рискови ситуации (Условие 5.3.2).

През 2012 г. не сме уведомявали по Условия 7.1, 7.2 и 7.3 поради това, че не сме имали аварийни ситуации.

- Документиране:

Актуализира се списъка с нормативни актове по околна среда, отнасящ се до работата на инсталациите (Условие 5.4.1).

Документирани са и е актуализиран списъка на всички инструкции и лицата, отговорни за изпълнението му.

- Управление на документи:

Изпълнява се инструкция за актуализация на документите в съответствие с Условие 5.5.1. Документите се актуализират при промени в нормативната уредба, промяна на КР, промяна на работата на технологичното и пречиствателно оборудване и други обстоятелства, налагащи актуализация.

Невалидната документация се изземва и заменя с актуална.

- Оперативно управление:

Спазват се всички инструкции, изисквани от КР.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Прилагат се инструкциите за мониторинг на техническите и емисионните показатели и за периодична оценка на съответствието. При наличие на несъответствие на установените показатели със заложените такива в КР се анализират причините и се предприемат коригиращи действия, които се документират в оперативни журнали.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Прилагат се всички изискващи се инструкции съобразно КР, касаещи противодействието на възможните аварийни ситуации. Има план за управление при кризи и авариен план за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, пожари и крупни производствени аварии. Изискващите се инструкции са предоставени на лицата, отговорни за съответните дейности. Актуализира се своевременно и списъка на органите, които трябва да бъдат уведомявани при аварийни ситуации.

- Записи:

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и се прави оценка на съответствие със заложените показатели в КР по отношение на пречистване на отпадните води.

ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2012 г. и съответно не е излъчвала емисии в атмосферата.

Работата на ВПИ на централата е била свързана единствено с производство на обезсолена вода за допълване на котлите и осигуряване на необходимите условия за отсъствие на корозия.

През 2012 година линията за производство на ПЕТ не е работила поради липса на поръчки.

3

- Докладване:

Съгласно условията в КР ежемесечно докладваме в БД - Пловдив и РИОСВ - Стара Загора показателите от собствения мониторинг на пречистените отпадни води, извършени от Акредитирана лаборатория.

Получените резултати от мониторинга предоставяме и в двете институции - Басейнова дирекция - Пловдив и в РИОСВ - Стара Загора.

- Актуализация на СУОС:

При актуализация на настоящото разрешително или други налагащи това обстоятелства, ще бъде актуализирана и системата за управление на околната среда.

Изградена е система за управление на околната среда, но тя частично се прилага, тъй като ТЕЦ няма производство.

3.Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

По отношение на инсталацията ТЕЦ при "Ямболен" АД.

На площадката на ТЕЦ при "Ямболен" АД има монтирани два водомера - на вход ТЕЦ и на вход ВПИ, обхващащи всички входни технологични води в централата. Посочените водомери са представени на схема в приложенията към КР.

Като основен консуматор на вода в централата са парните котли на инсталацията.

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването, за ремонт и поддръжка на тръбопроводната система (по Условие 8.1.3 и 8.1.4) са разработени, но предвид това, че ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2012 г. същите не са прилагани.

- Годишни изразходвани водни количества (по инсталации) за производство на единица продукт.

ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2012 г. и съответно информация за изразходвани водни количества не можем да подадем.

## Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР, m3/единица продукт | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствени водоизточници ТК 1-ТК 20 и ШК-1 до ШК-4 | - | 0,75 | 3800* | - | - |

* Посоченото използвано годишно количество вода е свързано единствено  със задачата за  допълване на котлите с цел осигуряване на необходимите условия за режим на отсъствие на корозия.

3.2.Използване на енергия

Основен консуматор на енергия за инсталацията ТЕЦ при "Ямболен" АД са парните котли.

4

Съгласно инструкции по условията на КР е заложено всеки месец да се отчита количеството консумирана електроенергия за всички котли и общо за централата, а консумацията на топлоенергия за собствени нужди за всички котли и общо за централата да се пресмята балансово.

Заложено е всеки месец да се отчита количеството консумирана електроенергия разпределена по отделните котли по Условие 2 от КР.

Консумацията на топлоенергия за собствени нужди балансово да се пресмята всеки месец, същата да се разпределя по отделните котли по Условие 2 от КР.

За всеки месец на годината и за всяка календарна година да се изчисляват:

Отношението на консумираната електроенергия за собствени нужди върху единица продукт [Мвтч/ Мвтч]

Отношението на консумираната топлоенергия за собствени нужди за единица продукт [Мвтч/ Мвтч]

Получените стойности да се сравняват със заложените прагове в КР, а именно:

148 Мвт

0,24    Мвтч / Мвтч       за топлоенергия

0,021   Мвтч / Мвтч       за електроенергия

и съответно да се документират в специални таблици

При наличие на различия над допустимите спрямо заложения праг в КР се установяват причините за несъответствията и се вземат съответните мерки за тяхното отстраняване.

Изготвени са и инструкция и методика за измерване, изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия и топлоенергия (по Условие 8.2.4.1) и инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1 (по Условие 8.2.4.2).

В гореизложените инструкции е заложено оперативният персонал на смяна да извършва обходи общо на съоръженията, съгласно Инструкциите за експлоатация, НТЕЕЦМ и ПБТ по изготвени обходни карти.

Да се следи и да се контролира оперативно непрекъснато добавъчната вода за цялата централа - белег за плътността на мрежата и величината на течовете.

Установените дефекти и течове да се отстраняват по установен в централата ред (по Условие 8.2.4.4).

Изготвена е и инструкция с цел правилното прилагане на ремонтните дейности.

## Таблица 3.2.

| Електроенергия/ топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,021 | - | - |
| Топлоенергия | 0,24 | - | - |

5

Използваното количество електроенергия е 51100 квтч. Същото е послужило за производство на вода, свързана единствено  със задачата за  допълване на котлите с цел осигуряване на необходимите условия за режим на отсъствие на корозия.

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

При работа на централата е заложено в наличните инструкции съгласно изискванията по условията в КР спазването на определена последователност в действията, а именно:

Разходите на горива в ТЕЦ при „Ямболен” АД  (природен газ и мазут) и на спомагателни материали да се измерват и да се отчитат за денонощие, месец и година за цялата централа и разпределени по котли и турбини.

Производството на всеки котел и турбина в ТЕЦ при „Ямболен” АД да се измерва/изчислява и отчита за денонощие, месец, година.

Да се пресмятат заложените в комплексното разрешително относителни показатели за единица продукт за месец и година по котли:

Разход на гориво за отделния котел отнесен към сумарно произведените от тях топлоенергия и електроенергия - т/Мвтч;

Съпоставят се получените резултати с разходните норми, заложени в комплексното разрешително за месец и година :

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 148 Мвт

101 nm3 т / единица продукт – за гориво природен газ;

3850 т / у – за гориво мазут;

Установяват се причините за несъответствията на измерените/изчислени количества спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното и се предприемат коригиращи действия.

При регистриране на несъответствие на измерените/изчислени количества спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното се търсят и анализират причините за несъответствията

6

Набелязват се мероприятия за влизане в определените разходни норми.

Документиране и съхраняване на резултатите.

Резултатите и евентуално взетите мерки се документират в сравнителни таблици  за отделните съоръжения на централата.

Всички документи по инструкцията се архивират по ред, установен за централата и се съхраняват при ресорните специалисти (по Условие 8.3.2.2).

Тези инструкции са налични и действащи съгласно условията в КР, но за отчетния период не са прилагани, тъй като ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2012 г.

## Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР, t | Количество за единица продукт, съгласно КР, t | Употребено годишно количество, t | Количество за единица продукт, t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нафта | 4,9 | 0,01 | 2,6 | - | - |
| натриева основа | 1228 | 1,2 | 3,700 | - | - |
| сярна киселина | 3168 | 2,5 | 4,620 | - | - |
| амониев хидроксид | 53 | 0,5 | 1,30 | - | - |
| хидрохикс | 1,06 | 0,001 | 0,0030 | - | - |
| натриев фосфат | 5,28 | 0,005 | 0,012 | - | - |
| вофатит | 1752 (при подмяна на йонитните филтри) | - | - | - | - |

ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2012 г.

- Използваното количество нафта 2,6 t е послужило за съхранение на котлите през зимния период.

- Останалите посочени спомагателни материали са вложени при производството на вода във ВПИ, свързана единствено  със задачата за  допълване на котлите с цел осигуряване на необходимите условия за режим на отсъствие на корозия.

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Всички химически вещества и препарати са съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листи за безопасност.

Химикалите и багрилата, непопадащи в обхвата на КР, посочени в таблица 4.3.7' от Заявлението за издаване на комплексно разрешително, се съхраняват в оригиналните опаковки, в закрит склад. Склада е с бетонна основа, без връзка с канализацията. Съхранението на натриева основа за Неутрализационна станция се осъществява в един брой надземни стоманен резервоар, съгласно Условие 8.3.4.3 на КР. Резервоарите са поместени в стоманобетонни обваловки, като течностите от обваловките се отвеждат до Неутрализационна станция.

7

Мазутът се съхранява в стоманен надземен резервоар с обем 50 m3 , поместен в бетонна обваловка. Течностите от обваловката се отвеждат в маслоуловителна шахта съгласно Условие 8.3.4.4.

Съгласно Условие 8.3.4.5 съхранението на сярна киселина, натриева основа и амонячна вода, използващи се за ХВО на ТЕЦ се извършва в метални надземни резервоари - пет броя,

поместени в стоманобетонни обваловки с киселинноустойчиво покритие, като течностите от обваловките се отвеждат до Неутрализационна станция.

Изпълняват се писмените инструкции за експлоатация и поддръжка на резервоарите и обваловките съгласно Условия 8.3.4.6 и 8.3.4.7.

Правят се ежемесечни проверки за състоянието на складовете, резервоарите, тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти. Резултатите от проверките се документират в дневник за мониторинг и проверка на съответствието с изискванията на КР.

- Резултати от проверките на площадките на складовете и резервоарите за съхранение:

- брой извършени проверки - 12 броя

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети коригиращи действия – няма

- планирани коригиращи действия - няма

- Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

- брой извършени проверки - 12 броя

- брой установени несъответствия – 2

- причини за несъответствията - течове

- предприети коригиращи действия - 1 сменен участък и 1 отремонтиран

- планирани коригиращи действия - няма

4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

През 2012 г. ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила и поради това не са излъчвани емисии на вредни вещества в околната среда.

Предмет на дейност на ПЕТ инсталацията е получаване на определен продукт -  полимерен гранулат.

Това се извършва в ПЕТ инсталацията с допълнително проведена поликондензация на  полимерния гранулат с цел подобряване на качествата му.

Основен апарат на процеса е барабанна сушилня, в която се извършва нагряване под вакуум на полимера с продължителност средно 34 часа.

Като енергоносители се използват:

ел.енергия     - 0,11 MW/t

природен газ - 46 nm3/t.

Природния газ се изгаря в газифициран котел с мощност 0,5 MW.

Поликондензацията е прекъсваем шаржов процес, при който газифицирания котел работи около 24 часа, т.е. около 70% от времетраенето на производствения процес.

Котела не работи при пълнене на барабанната сушилня, охлаждането на полимера и прехвърлянето му за пакетиране.

ПЕТ инсталацията през 2012 г. не е работила.

8

Таблица 4.1.  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител |  |  |  |  |  |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | -"-(0kg) C | - | - | - |  |
| 2# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | -"-(0kg) C | - | - | - |  |
| 3# | 2551-62-4 | Серни оксиди _(SOx/SO2) | -"-(0 kg) C | - | - | - |  |
| 4# |  | Фини прахови частици < 10μm (PM10) | -"-(0 kg) C |  |  |  |  |

Не са излъчени емисии в  околната среда .

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Таблица 4.2. Емисии в атмосферния въздух*

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (CO) | kg/год. |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | kg/год. |  |  |  |  |  |
| Серни оксиди _(SOx/SO2) | kg/год. |  |  |  |  |  |
| Фини прахови частици <10μm (PM10) | kg/год. |  |  |  |  |  |

Не е извършван мониторинг поради това, че ПЕТ инсталацията не е работила.

Прилагат се инструкциите по Условия 9.2.2 и 9.2.3 на КР за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и за спазване на мерките за предотвратяването им.

Измерването и регистрирането на източници на неорганизирани емисии и на интензивно миришещи вещества се осъществява от Лабораторията за контролни измервания по хигиена и безопасност на труда във фирмата.

9

През 2012г. не са установени неорганизирани емисии и емисии от интензивно миришещи вещества.

- Поради липса на неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на фирмата, не се налага вземане на мерки.

- На площадката на "Ямболен" АД не се използват летливи органични съединения и разтворители по Наредба 7/2003 и не се налагат измервания.

Във връзка с изискванията на Наредбата за контрол на веществата нарушаващи озоновия слой има  изготвено досие на  хладилната инсталация на РЕТ линията.

Капацитета на инсталацията е 8,5 кг. фреон и според изискванията на Наредбата проверката се извършва веднъж годишно.

От лицензирана за тази дейност  фирма „ България клима“ ООД и през 2012г. е извършен годишен преглед за изправност и херметичност на инсталацията. Извършените проверки и проби установиха, че системата е правилно херметично затворена, не са на лице течове или пропуски и хладилната инсталация е изправна.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води.

В отпадните води на "Ямболен" АД липсват замърсители по EPEBB и PRTR.             	Във връзка с емисиите в отпадъчните води, заустени в р.Тунджа от "Ямболен" АД, са изпълнени условията, заложени в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система, както следва:

Условие 10.1.Производствени отпадни води.

Пречиствателно съоръжение: Неутрализационна станция

Извършван е непрекъснат мониторинг на работата на съоръжението по отношение на контролираните параметри рН и работно ниво, с честота на мониторинга, поставена в условието.

Извършени са 730 лабораторни анализа на рН и по 363 измервания на работно ниво.

В ПСОВ се води оперативен журнал за резултатите от мониторинга на работата  на вход и на изход на неутрализационна станция, за оценка на съответствие и предприемане на коригиращи действия при наличие на несъответствия с оптималните стойности. През 2012 г. не са установени отклонения от оптималните стойности.

За пречиствателното съоръжение се извършва собствен мониторинг на пречистените производствени води. Мониторинга е ежемесечен и се извършва от акредитирана лаборатория АМЕЕС - гр. Раднево. Протоколите от ежемесечния мониторинг са изпратени в Басейнова дирекция - Пловдив и в РИОСВ - Стара Загора.

Емисиите от производствените отпадъчни води за всеки месец са докладвани в Таблица 4.3 от ГОД.

Условие 10.2. Битово-фекални води.

Пречиствателните съоръжения в ПСОВ за битово-фекалните води са: входна решетка с ръчно почистване, двуетажни утаители, усреднител-изравнител, биобасейн І стъпало, вертикални утаители, биобасейн ІІ стъпало, радиални утаители.

В съответствие с изискванията на КР е извършван непрекъснат мониторинг на пречиствателните съоръжения по пътя на битово-фекалните води.

10

Прилагат се всички инструкции за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри, и поддръжка на всяко едно пречиствателно съоръжение.

В ПСОВ се водят оперативни журнали за мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, за оценка на съответствието и предприемане на коригиращи действия при наличие на несъответствие.

Извършва се собствен мониторинг на пречистените битово-фекални води преди заустването им в р.Тунджа.

Анализите се извършват от акредитирана лаборатория ежемесечно.

Емисионните стойности са докладвани в Таблица 4.3.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на пречиствателните съоръжения за периода 1.01 - 31.12.2011 г. са както следва:

-Входна решетка – 245 бр.проверки, няма несъответствия;

-Двуетажни утаители (емшери) - 12 бр.проверки, няма несъответствия;

-Усреднител-изравнител - по 245 бр.проверки за всеки показател, заложен в КР, няма несъответствия;

-   Биобасейн І стъпало    -    245  бр.проверки, няма несъответствия;

-   Вертикални  утаители  -   245  бр.проверки, няма несъответствия;

-   Радиални утаители  - 245 бр.проверки за всеки показател – няма несъответствия.

На заложените с КР показатели на отпадните води на изход от ПСОВ са извършени 12 бр.емисионни измервания от акредитирана лаборатория и не са установени несъответствия.

През 2012 г. количеството на отпадните води е измервано с ултразвуков разходомер, монтиран на смесения поток отпадни води и е равно на 395076 м3  и е в съответствие с разрешеното количество в КР – 972600м3.

Условие 10.3. Дъждовни води.

Пречиствателното съоръжение по пътя на дъждовните води е Маслоуловителна шахта.

В съответствие с Условие 10.3.1.1.1 се извършва мониторинг на работата на маслоуловителната шахта с честота 2 пъти седмично.

Получените резултати се документират в оперативен журнал в лабораторията на ТЕЦ.

Извършени са 92 броя измервания.

Прилагат се документирани инструкции за проверка на съответствията.

За отчетния период не са констатирани несъответствия.

На изход от маслоуловителната шахта не е имало изтичане на отпадни води и не е извършван мониторинг от тази точка.

Тъй като не е имало изтичане на отпадни води на изход от маслоуловителната шахта, не са взети проби от този пункт.

Във връзка с Условие 10.1.4.4. и Условие 10.4.9. са изчислени преките годишни емисии от неразтворени вещества в отпадните води:

неутрализационна станция - дъждовна нова канализация

11

Месец януари:

Резултати от собствен мониторинг: 25,4 mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец януари за този пункт: 18 m3/h

Работни часове за месец януари: 744

Количество отпадни води: 18 х 744 = 13392 m3

(13392 x 25,4 x 1000)/1000 = 340156 g/месец = 340 kg неразтворени вещества за

м.януари 2012 г.

Месец февруари:

Резултати от собствен мониторинг: 36,9 mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец февруари за този пункт: 26 m3/h

Работни часове за месец февруари: 696

Количество отпадни води: 26 х 696= 18096 m3

(18096 x 36,9 x 1000)/1000 = 667742 g/месец = 668kg неразтворени вещества за

м.февруари 2012 г.

Месец март:

Резултати от собствен мониторинг: 5,8mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец март за този пункт: 18 m3/h

Работни часове за месец март: 744

Количество отпадни води: 18 х 744 = 13392m3

(13392x 5,8x 1000)/1000 = 77647g/месец = 78 kg неразтворени вещества за

м.март 2012г.

Месец април:

Резултати от собствен мониторинг: 18,3mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец април за този пункт: 15 m3/h

Работни часове за месец април: 720

Количество отпадни води: 15 х 720 = 10800 m3

(10800 x 18,3 x 1000)/1000 = 197640 g/месец = 198 kg неразтворени вещества за

м.април 2012 г.

-----------------

Месец май:

Резултати от собствен мониторинг: 20,4mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец май за този пункт: 25m3/h

Работни часове за месец май: 744

Количество отпадни води: 25 х 744 = 18600m3

(18600 x 20,4 x 1000)/1000 =379440 g/месец = 379kg неразтворени вещества за

м.май 2012 г.

Месец юни:

Резултати от собствен мониторинг: 31,5mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец юни за този пункт: 16m3/h

Работни часове за месец юни: 720

Количество отпадни води: 16 х 720 = 11520 m3

(11520 x 31,5x 1000)/1000 = 362880 g/месец = 363 kg неразтворени вещества за

м.юни 2012 г.

12

Месец юли:

Резултати от собствен мониторинг: 29,9 mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец юли за този пункт: 17m3/h

Работни часове за месец юли: 744

Количество отпадни води: 17х 744 = 12648 m3

(12648 x 29,9x 1000)/1000 = 378175 g/месец = 378 kg неразтворени вещества за

м.юли 2012 г.

Месец август:

Резултати от собствен мониторинг: 19,5mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец август за този пункт: 20m3/h

Работни часове за месец август: 744

Количество отпадни води: 20 х 744 = 14880 m3

(14880x 19,5 x 1000)/1000 = 290160 g/месец = 290kg неразтворени вещества за

м.август 2012 г.

Месец септември:

Резултати от собствен мониторинг: 18,1mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец септември за този пункт: 9 m3/h

Работни часове за месец септември: 720

Количество отпадни води: 9х 720 = 6480m3

(6480 x 18,1 x 1000)/1000 = 117280 g/месец = 117kg неразтворени вещества за

м.септември 2012 г.

Месец октомври:

Резултати от собствен мониторинг:20,8mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец октомври за този пункт: 20 m3/h

Работни часове за месец октомври: 744

Количество отпадни води: 20х 744 = 14880 m3

(14880 x 20,8x 1000)/1000 = 309504 g/месец = 309kg неразтворени вещества за

м.октомври 2012г.

Месец ноември:

Резултати от собствен мониторинг: 10,3mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец ноември за този пункт: 52 m3/h

Работни часове за месец ноември: 720

Количество отпадни води: 52 х 720 = 37440 m3

(37440x 10,3 x 1000)/1000 = 385632g/месец = 386 kg неразтворени вещества за

м.ноември 2012 г.

Месец декември:

Резултати от собствен мониторинг: 15,3 mg/dm3

Дебит отпадни води Q средно часово за месец декември за този пункт: 32m3/h

Работни часове за месец декември: 744

Количество отпадни води: 32 х 744 = 23808m3

(23808x 15,3 x 1000)/1000 = 364262g/месец = 364kg неразтворени вещества за

м.декември 2012 г.

Общото количество неразтворени вещества, заустени в р.Тунджа от отпаден поток производствени отпадни води - дъждовна канализация нова за отчетния период за 2012 г. е:

3870 kg

13

Резултатите от емисионните измервания са попълнени в Таблици 4.3. за всяка точка на пробовземане и за всяко измерване.

Емисионни измервания за м.януари.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262 800 | 432 18 158112 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,52 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 25,4 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 128,9 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 13 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,72 | ежемесечно | да |

За месец януари Qср.час = 37 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

18  m3/час са производствени отпадни води;

19 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 456 19 166896 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,65 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 26,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 18 | ежемесечно | да |

14

Емисионни измервания за м.февруари.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 624 26 228384 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,21 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 36,9 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 96,0 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 8 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,43 | ежемесечно | да |

За месец февруари Qср.час = 52 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

26m3/час са производствени отпадни води;

26m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 624 26 228384 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,56 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 21,4 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 3 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 15 | ежемесечно | да |

15

Емисионни измервания за м.март.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 432 18 158112 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,72 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,8 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 271,2 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 11 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,16 | ежемесечно | да |

За месец март Qср.час = 36 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

18m3/час са производствени отпадни води;

18m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 432 18 158112 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,73 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 24,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 14 | ежемесечно | да |

16

Емисионни измервания за м.април.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 360 15 131760 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,61 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,3 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 120 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 20 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,11 | ежемесечно | да |

За месец април Qср.час = 30 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

15m3/час са производствени отпадни води;

15m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 360 15 131760 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,74 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 14 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 5 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 11 | ежемесечно | да |

17

Емисионни измервания за м.май.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 600 25 219600 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,82 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20,4 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 112,8 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 14 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,14 | ежемесечно | да |

За месец май Qср.час = 50 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

25m3/час са производствени отпадни води;

25m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 600 25 219600 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,8 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 40,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 9 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 23 | ежемесечно | да |

18

Емисионни измервания за м.юни.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 384 16 140544 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,21 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31,5 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 91,2 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 44 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,12 | ежемесечно | да |

За месец юни Qср.час =33m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

16 m3/час са производствени отпадни води;

17 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 408 17 149328 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,71 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 27,3 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 11 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 30 | ежемесечно | да |

19

Емисионни измервания за м.юли.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 408 17 149328 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,28 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29,9 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 110,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 33 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,1 | ежемесечно | да |

За месец юли Qср.час = 34 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

17m3/час са производствени отпадни води;

17m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 408 17 149328 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,19 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 41,6 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 10 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 26 | ежемесечно | да |

20

Емисионни измервания за м.август.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,68 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 19,5 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 74,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 16 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,011 | ежемесечно | да |

За месец август Qср.час = 40 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

20m3/час са производствени отпадни води;

20 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,35 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 19,0 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 9 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 24 | ежемесечно | да |

21

Емисионни измервания за м.септември.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 216 9 79056 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,57 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,1 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 182,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 19 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,022 | ежемесечно | да |

За месец септемри Qср.час = 18 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

9m3/час са производствени отпадни води;

9m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 216 9 79056 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,68 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 17,3 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 8 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 27 | ежемесечно | да |

22

Емисионни измервания за м.октомври.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,84 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20,8 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 69,3 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 28 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,030 | ежемесечно | да |

За месец октомври Qср.час = 40 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

20m3/час са производствени отпадни води;

20 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,54 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 25,9 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 12 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 34 | ежемесечно | да |

23

Емисионни измервания за м.ноември.

Таблица 4.3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 1248 52 456768 | ежемесечно | Не обилни дъждове |
| рН |  | 6-9 | 7,3 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10,3 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 122,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 13 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,070 | ежемесечно | да |

За месец ноември Qср.час = 104 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

52m3/час са производствени отпадни води;

52m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 1248 52 456768 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,19 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 46,9 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 5,0 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 18 | ежемесечно | да |

24

Емисионни измервания за м.декември.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 768 32 281088 | ежемесечно | Не обилни д ъждове |
| рН |  | 6-9 | 7,58 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 15,3 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 96,0 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 12 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,06 | ежемесечно | да |

За месец декември Qср.час = 64 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

32m3/час са производствени отпадни води;

32m3/час са битово-фекални води.

Таблица 4.3. Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 768 32 281088 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,32 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 30,6 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 3 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 15 | ежемесечно | да |

25

- Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води - няма охлаждащи води.

- Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води - отразени са в таблици 4.3.

- Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовна нова канализация - отразени са в таблици 4.3.

- Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения (маслоуловителна шахта) с определените в КР норми

- брой извършени проверки - 92

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети коригиращи действия - няма

- планирани коригиращи действия - няма

- Резултати от оценка на съответствието на данните от емисионни измервания с определите в КР норми

На изход от маслоуловителна шахта не е имало изтичаща вода, затова не са извършвани емисионни измервания.

- Резултати от прилагане на инструкциите за периодична проверка на състоянието на канализационната система

- брой извършени проверки - 40.

- брой установени течове - 2

- предприети коригиращи действия - изчистване от корени и обраствания,      2 пъти продухване с канализационна машина.

- планирани коригиращи действия - подмяна на амортизирани участъци и ремонт на контролни шахти.

4.4.Управление на отпадъците

Тъй като ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през 2012 г., не са генерирани отпадъци.

26

Таблица 4.4. Образуване на отпадъци*

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка номер | Транспор тиране - собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |

*За отчетния период няма информация за докладване.

Таблица 4.4.  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма информация за докладване.

4.5.Шум

Няма жалби от превишени звукови нива.

Има инструкция за оценка на съответствието на установените нива по звуково налягане по Условие 12.2.3.

Предвид на това, че инсталацията ТЕЦ при "Ямболен" през 2012 г. не работи, не се генерира шум и съответно не са извършени измерванията за 2012 г.

Таблица 4.5.1. Шумови емисии*

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма информация за докладване.

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилагат се наличните инструкции за периодична проверка на течове от тръбопроводи и оборудване, инструкции, съдържащи мерки за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и т.н.

- Резултати от собствения мониторинг на подземни води и почви

Собствен мониторинг на подземни води.

Има план за собствен мониторинг съгласно изискванията на чл.49, ал.2 от

Наредба № 5.

Планът е съгласуван и одобрен от Басейнова дирекция и ИАОС.

От МОСВ е издадено разрешително за изграждане на съоръжения за мониторинг на подземни води. Мониторингови сондажи не бяха изградени поради липса на финансиране във връзка с реконструкцията и модернизацията на ТЕЦ и поради липса на замърсители при неработеща ТЕЦ.

Има инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води.

27

Собствен мониторинг на почви.

Планът за мониторинг на почви е съгласуван с РИОСВ и ИАОС.

През 2012г не са извършвани анализи на почвата.

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

По отношение на инвестиционната програма:

Парните котли и спомагателните устройства се привеждат в положение за начало на основен ремонт.

-Газификация на котли БМ-35 - след финансиране;

-Във връзка с доставка и монтаж на газова турбина - след финансиране;

-Монтиране и въвеждане в експлоатация на система за непрекъснати измервания на емисиите от газоходите към котли БМ-35 и котел БКЗ-75 - след финансиране;

-Монтиране на измервателно устройство за измерване количеството на отпадните води - изпълнено е в указания от КР срок;

-Хидрогеоложко проучване съгласно изискванията на Наредба № 1 - изграждане на наблюдателни сондажи за извършване на собствен мониторинг на подземни води - извършено е хидрогеоложко проучване.

Изготвен е план за собствен мониторинг съгласно изискванията на чл.49, ал.2 от Наредба № 5.

Планът е съгласуван и одобрен от Басейнова дирекция и ИАОС.

От МОСВ е издадено разрешително за изграждане на съоръжения за мониторинг на подземни води. Мониторингови сондажи не са изградени поради отлагане на финансирането във връзка с реконструкцията и модернизацията на ТЕЦ.

6.Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работил и през 2012 г.

В ТЕЦ и ПЕТ инсталацията временно са прекратени производствените дейности .

В ТЕЦ временно е прекратена дейността от 2007г. във връзка с проекта за реконструкция и модерниздация.

ПЕТ линията не работи от 2009г. поради липса на поръчки.

Изготвен е план за временно прекратяване на дейността на двете инсталации и е представен в РИОСВ  Стара Загора.

В ТЕЦ и през 2012г. са поддържани парните котли в режим на консервация в съответствие с което са извършени следните дейности:

- Производство на обезсолена вода във водоподготвителната инсталация/ ВПИ/ на ТЕЦ чрез йонообмен.

- Допълване на котлите с обезсолена вода с цел предпазване от корозия.

- Регенерация на йонообменните филтри.

- Съхранение на котлите през зимния период чрез изгаряне на нафта в горелките.

- В режим на престой на котлите за мокра консервация се използа 0,02 до 0,04% хидрохикс.

При временно прекратяване на работата на ПЕТ инсталацията е извършено промиване на тръбопроводи и оборудване. Промивните води съдържащи минимални количество етиленгликол са пречистени в ПСОВ.

Производството на ПЕТ гранулат е безотпадно.

В съответствие с Наредбата за контрол  на веществата нарушаващи озоновия слой се извършват ежегодни проверки за херметичност и изправностна климатичната инсталация на ПЕТ линията. Въпреки, че през 2012г. инсталацията не е работила проверката е извършена и резултатите са документирани в досието на инсталацията.

28

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1.Аварии

Няма аварии, свързани с околната среда.

Таблица 7.1.*

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма аварии, свързане с околната среда.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Таблица 7.2*.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма оплаквания и възражения.

8.Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 143/2006 г. на "Ямболен" АД.

Не възразявам срещу предоставянето й от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:							Дата:

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Станка Йорданова

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

29

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Т А Б Л И Ц И

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител |  |  |  |  |  |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | -"-(0kg) C | - | - | - |  |
| 2# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | -"-(0kg) C | - | - | - |  |
| 3# | 2551-62-4 | Серни оксиди _(SOx/SO2) | -"-(0 kg) C | - | - | - |  |
| 4# |  | Фини прахови частици < 10μm (PM10) | -"-(0 kg) C |  |  |  |  |

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух*

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (CO) | kg/год. |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | kg/год. |  |  |  |  |  |
| Серни оксиди _(SOx/SO2) | kg/год. |  |  |  |  |  |
| Фини прахови частици <10μm (PM10) | kg/год. |  |  |  |  |  |

*Не е извършван мониторинг поради това, че ПЕТ инсталацията не е работила.

1

Емисионни измервания за м.януари.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 432 18 158112 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,52 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 25,4 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 128,9 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 13 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,72 | ежемесечно | да |

За месец януари Qср.час = 37m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

18m3/час са производствени отпадни води;

19m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 456 19 166896 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,65 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 26,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 18 | ежемесечно | да |

2

Емисионни измервания за м.февруари.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 624 26 228384 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,21 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 36,9 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 96,0 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 8 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,43 | ежемесечно | да |

За месец февруари Qср.час = 52 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

26m3/час са производствени отпадни води;

26m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 624 26 228 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,56 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 21,4 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 3 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 15 | ежемесечно | да |

3

Емисионни измервания за м.март.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 432 18 158112 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,72 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5,8 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 271,2 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 11 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,16 | ежемесечно | да |

За месец март Qср.час =36 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

18  m3/час са производствени отпадни води;

18  m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 432 18 158112 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,73 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 24,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 14 | ежемесечно | да |

4

Емисионни измервания за м.април.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 360 15 131760 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,61 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,3 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 120 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 20 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,11 | ежемесечно | да |

За месец април Qср.час =30 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

15m3/час са производствени отпадни води;

15  m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 360 15 131760 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,74 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 14 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 5 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 11 | ежемесечно | да |

5

Емисионни измервания за м.май.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 600 25 219600 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,82 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20,4 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 112,8 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 14 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,14 | ежемесечно | да |

За месец май Qср.час = 50 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

25  m3/час са производствени отпадни води;

25  m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 600 25 219600 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,8 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 40,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 9 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 23 | ежемесечно | да |

6

Емисионни измервания за м.юни.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 384 16 140544 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,21 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31,5 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 91,2 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 44 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,12 | ежемесечно | да |

За месец юни Qср.час = 33 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

16 m3/час са производствени отпадни води;

17m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 408 17 149328 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,71 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 27,3 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 11 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 30 | ежемесечно | да |

7

Емисионни измервания за м.юли.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 408 17 148328 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,28 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29,9 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 110,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 33 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,1 | ежемесечно | да |

За месец юли Qср.час = 34m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

17 m3/час са производствени отпадни води;

17 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 408 17 149328 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,19 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 41,6 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 10 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 26 | ежемесечно | да |

8

Емисионни измервания за м.август.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,68 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 19,5 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 74,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 16 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,011 | ежемесечно | да |

За месец август Qср.час = 40m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

20 m3/час са производствени отпадни води;

20 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,35 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 19,0 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 9 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 24 | ежемесечно | да |

9

Емисионни измервания за м.септември.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 216 9 79056 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,57 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,1 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 182,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 19 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,022 | ежемесечно | да |

За месец септемри Qср.час = 18m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

9  m3/час са производствени отпадни води;

9  m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 216 9 79056 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,68 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 17,3 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 8 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 27 | ежемесечно | да |

10

Емисионни измервания за м.октомври.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,84 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20,8 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 69,3 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 28 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,030 | ежемесечно | да |

За месец октомври Qср.час = 40m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

20  m3/час са производствени отпадни води;

20  m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 480 20 175680 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,54 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 25,9 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 12 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 34 | ежемесечно | да |

11

Емисионни измервания за м.ноември.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 1248 52 456768 | ежемесечно | Не обилни дъждове |
| рН |  | 6-9 | 7,93 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 27,1 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 146,4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 12 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,037 | ежемесечно | да |

За месец ноември Qср.час = 104 m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

52  m3/час са производствени отпадни води;

52 m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 1296 52 456768 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,85 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 40,1 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 5 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 13 | ежемесечно | да |

12

Емисионни измервания за м.декември.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово -фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 720 max.50 262800 | 768 32 281088 | ежемесечно | Не обилни дъждове |
| рН |  | 6-9 | 7,23 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39 | ежемесечно | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 153,6 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 15 | ежемесечно | да |
| Желязо | mg/dm3 | 5 | 0,013 | ежемесечно | да |

За месец декември Qср.час = 64m3/час общо отпадни води от двата потока.

От тях:

32  m3/час са производствени отпадни води;

32  m3/час са битово-фекални води.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени - неутрализационна станция - дъждовна нова канализация , охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1920 max.80 700800 | 768 32 281088 | ежемесечно | да |
| рН |  | 6-9 | 7,35 | ежемесечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 5,8 | ежемесечно | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4 | ежемесечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 16 | ежемесечно | да |

13

Таблица 4. Образуване на отпадъци*

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка номер | Транспортиране - собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |

*За отчетния период няма информация за докладване.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма информация за докладване.

Таблица 6. Шумови емисии*

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма информация за докладване.

Таблица 7. Опазване на подземните води*

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в поздземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма информация за докладване.

Таблица 8. Опазване на почви*

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние съглаосно КР) | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма информация за докладване.

Таблица 9 Аварийни ситуации.*

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма инциденти.                                                                                                                                           												14

Таблица 10 Оплаквания и възражения*.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*За отчетния период няма оплаквания и възражения.

15